Приложение № 1 к Договору

№ ______________________

от «___»____________20__г.

Техническое задание

на выполнение работ по наладке водно–химического режима теплоэнергетического и водоподготовительного оборудования ОАО «Славнефть–ЯНОС»

| №№ п/п | перечень основных данных и требований | характеристика основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование работы | Наладка водно–химического режима теплоэнергетического и водоподготовительного оборудования ОАО «Славнефть–ЯНОС» |
| 2. | Объект | Основная производственная площадка ОАО «Славнефть–ЯНОС» (Россия, 150000, г. Ярославль. Московский проспект, 130) Планшеты №№ 3, 4, 11, 23 Цеха №№ 1, 3 (Каталитическое производство), 5 Установки: АВТ–3, ЭЛОУ–АТ–4, ВТ–3, КР–600 (НРК), Производство элементарной серы (УПС) Титулы №№ 11/1А, 36/2, 41/1, 23/3, 74 Площадки опасных производственных объектов |
| 3. | Статья финансирования | Прочие денежные расходы 2019 года |
| 4. | Цель работы | Разработка режимных карт по ведению водно–химического режима (ВХР) котлов–утилизаторов, генераторов пара, блоков выработки пара, деаэраторов и режимных карт по эксплуатации установок докотловой обработки воды. |
| 5. | Сроки выполнения работ | АВТ–3 – июль-август 2019 г.* ЭЛОУ–АТ–4 – июль-август 2019 г.* ВТ–3 – август-сентябрь 2019 г.* КР–600 (НРК) – июль-август 2019 г.* УПС – август-сентябрь 2019 г.* * – сроки начала работ могут быть скорректированы Заказчиком, но не позднее, чем за 30 дней до начала работ. |
| 6. | Режим работы производства, межремонтный пробег | Режим работы производства – непрерывный, круглосуточный. Межремонтный пробег – 3 года |
| 7. | Требования к составу и содержанию работ | Техническая помощь в наладке ВХР должна включать, но не ограничиваться: -- Анализ состояния и организации эксплуатации оборудования: - проверка режимных карт, инструкций по эксплуатации оборудования, методик выполнения химических анализов и их соответствие действующим НТД; - изучение технической документации на оборудование; - выявление ошибок в организации и ведении аналитического контроля; - определение недостатков в работе и организации контроля за оборудованием. -- Ревизия оборудования: - наружный осмотр оборудования; - выявление дефектов и отступлений от рабочих (проектных) чертежей; - проверка правильности врезки пробоотборных точек. -- Проверка работы оборудования в эксплуатационном режиме: |
| №№ п/п | перечень основных данных и требований | характеристика основных данных и требований |
|  |  | - выполнение не менее трёх опытов на эксплуатационном режиме; - определение технико-экономических показателей работы оборудования и соответствие их требованиям НТД. -- Водно-химические и теплохимические испытания: - проведение испытаний в соответствие с программой; - определение диапазонов работы оборудования, выбор оптимальных условий эксплуатации. -- Разработка режимных карт, графиков аналитического контроля |
| 8. | Исходные данные по объектам | 1. Установка АВТ–3: -- котёл-утилизатор КУ–1 (1 шт.), тип KГ-16/1,3-73 (Рраб=13,0 кгс/см2, Qном=16,0 т/ч) -- блок выработки пара Е–100 (1 шт.) тип – поверхности ЭКО, ИСП и ПП в конвекции печи П–1к, барабан–выносной (Рраб= 12,0 кгс/см2, Qном=4,25 т/ч) -- деаэратор атмосферный Е–101 (1 шт.) тип ДА-15/30 (Qном=15,0 т/ч). 2. Установка ВТ–3: -- котёл-утилизатор КУ–301А (1 шт), тип EXU-5 (Рраб=13,0 кгс/см2, Qном=5,0 т/ч); -- котёл-утилизатор КУ–301В (1 шт.), тип KГ-4/1,3-34 (Рраб=13,0 кгс/см2, Qном=4,0 т/ч); -- генератор пара T–309А/В (2 шт.), тип – кожухотрубный аппарат, ребой-лер (Рраб=12,0 кгс/см2, Qном=5,0 т/ч); -- генератор пара T–310А/В (2 шт.), тип – кожухотрубный аппарат, ребой-лер (Рраб=4,0 кгс/см2, Qном=8,0 т/ч); -- деаэратор атмосферный ДА-301 (1 шт.) тип ДА-50/15 (Qном=50,0 т/ч). 3. Установка ЭЛОУ-АТ-4: -- котёл-утилизатор КУ–1А/В (2 шт.) тип – KГ-4/1,2-60 (Рраб=12,0 кгс/см2, Qном=4,4 т/ч); -- генератор пара Т–22 (1 шт.) тип – кожухотрубный аппарат (Рраб=3,0 кгс/см2, Qном=8,0 т/ч) -- деаэратор атмосферный ДА–1 (1 шт.) тип ДСА-15/4 (Qном=15,0 т/ч) 4. Установка КР–600 (НРК) -- блок выработки пара Е–208 (1 шт.) тип – поверхности ЭКО, ИСП и ПП в конвекции печи П–201…204, барабан–выносной, производитель – ОАО «Пензхиммаш», Россия (Рраб= 17,9 кгс/см2, Qном=22,3 т/ч); -- деаэратор атмосферный Е–220 (1 шт.) тип ДА-25/8 (Qном=25,0 т/ч); -- установка коррекционной обработки воды (1 шт.), Qном=21,0 м3/ч. 5. Установка «Производство элементарной серы» (УПС): -- котёл-утилизатор 20/30КУ–1 (2 шт.), тип – Г-105/300 БЦ (Рраб=5,0 кгс/см2, Qном=10,0 т/ч); -- котёл-утилизатор 20/30КУ–2 (2 шт.), тип – Г-420 (Рраб=5,0 кгс/см2, Qном=1,03 т/ч); -- котёл-утилизатор 40КУ–1 (1 шт.), тип – Г-950 (Рраб=5,0 кгс/см2, Qном=5,9 т/ч); -- деаэратор атмосферный 20Е–1 (1 шт.) тип ДА-25/16 (Qном=25,0 т/ч). |
| 9. | Требования к выполнению работ | 1. Исполнитель обязан самостоятельно выполнить сбор и анализ всей документальной информации и других данных об оборудовании и режимах его работы; 2. Исполнитель обязан выполнить все работы в соответствии с действующими нормативными документами, правилами, методичес-кими материалами. 3. Исполнитель обязан самостоятельно выполнить отбор и химический анализ проб сред (пар, вода); 4. Готовность Исполнителя производить работы в выходные и праздничные дни с увеличенным рабочим днём, с организацией и проведением работ в круглосуточном режиме; |
| №№ п/п | перечень основных данных и требований | характеристика основных данных и требований |
|  |  | 5. Заказчик предоставляет Исполнителю проект (пояснительную записку) установки, паспорта оборудования, инструкции или технологические регламенты по эксплуатации оборудования, эксплуатационные и ремонтные ведомости, данные по качеству воды и пара, технологические схемы оборудования. |
| 10. | Требования к отчётности | 1. Перечень разрабатываемой документации включает, но не ограничивается: -- технический отчёт; -- режимные карты ВХР теплоэнергетического и водоподготови-тельного оборудования; -- графики периодичности химического контроля теплоэнергетичес-кого и водоподготовительного оборудования. 2. Технический отчёт, должен включать, но не ограничиваться: -- характеристику выполненных работ; -- результаты наладки ВХР теплоэнергетического и водоподгото-вительного оборудования и их анализ; -- предложения по совершенствованию схем, состава оборудования, организации контроля показателей работы оборудования, повышению надёжности и экономичности. |
| 11. | Требования к обеспечению ресурсами | 1. Наличие у Исполнителя работ инструментального, приборного, лабораторного, программного и нормативно-технического обеспечения. |
| 12. | Требования к документации | 1. Отчётные документы представить в бумажном носителе в 2-х экземплярах; 2. Документация должна быть разработана с использованием программного обеспечения: -- для текста, таблиц - Microsoft Word, Microsoft Excel -- для графической части – Microsoft Visio (VSD) Табличные материалы в формате Excel должны быть представлены в незащищенном виде с сохранением всех расчётных формул, макросов и связей. 3. Язык предоставляемых документов – русский; Единицы измерения - система СИ. 4. Все документы в электронном виде должны иметь формат, позволяющий осуществлять редактирование, включая вставленные рисунки и графики. Вставки в виде метафайлов допускаются только при условии приложения исходных материалов в отдельных файлах. |
| 13. | Требования по согласованию отдельных разделов и решений | 1. Вся разработанная документация предварительно должна быть направлена Заказчику в электронном виде со статусом «Для согласования»; 2. Исполнитель, перед началом выполнения работ, разрабатывает и согласовывает с Заказчиком программу испытаний по каждому объекту. |
| 14. | Экспертиза документации | Не требуется |

| Заказчик |  |  | Подрядчик |
| --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  |  |
| ОАО «Славнефть-ЯНОС» |  |  |  |
|  | Н.В. Карпов |  |  |
| М.П. |  |  |  |