Форма 1 «Извещение о проведении тендера»

УТВЕРЖДЕНО

решением Тендерной комиссии

Протокол № 81

«19» апреля 2018 г.

№180-СС-2018 от «25» апреля 2018 г.

ОАО «Славнефть-ЯНОС» приглашает вас сделать предложение (оферту) на поставку расходомеров для технологических объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС».

По результатам рассмотрения предложений ОАО «Славнефть-ЯНОС» определит контрагента (ов), предложившего (их) наилучшие условия в соответствии с Коммерческим предложением (форма 6к) при выполнении Требований к предмету оферты (форма 2) (соответствие заказной документации, максимальный объем поставки, минимальные сроки поставки и проч.).

Оферта может быть представлена на часть номенклатуры МТР (неделимые лоты), указанных в Требованиях к предмету оферты.

Общество оставляет за собой право уменьшить объем закупки, указанный в настоящем ПДО, в процессе проведения тендера и подписании договора по итогам тендера без внесения изменений в ПДО.

Подача участником закупки альтернативных оферт не допускается.

Подробное техническое задание изложено в Требованиях к предмету оферты (Форма 2). Существенные условия (объем, цена, сумма, сроки, условия поставок и платежей, обязательства сторон, гарантии, ответственность сторон) сделки, которая может быть заключена на основе результатов выбора контрагента, оговариваются в планируемом к заключению договоре (форма 3).

Условия проекта договора (форма 3) являются окончательными и не подлежат каким-либо изменениям в процессе его заключения. Протокол разногласий, полученный от участника закупки в составе коммерческой/улучшенной коммерческой части, в рамках проведения двухэтапного тендера, Обществом к рассмотрению не принимается. В случае получения от участника закупки протокола разногласий к указанному проекту договора Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.

Тендер проводится в два этапа: оценка технической части оферт и оценка коммерческой части оферт.

В ходе технической оценки оферт с участником закупки могут проводиться технические переговоры, целью которых является выяснение соответствия технической части оферты участника закупки требованиям настоящего предложения делать оферты. У участников закупки могут быть запрошены уточнения технических частей оферт. Участник закупки вправе вместе с уточненной технической частью оферты представить в установленный в запросе срок соответствующую ей коммерческую часть оферты (в отдельном конверте), либо подтвердить действительность коммерческой части оферты, направленной ранее. Коммерческие части оферт, поступившие в Общество позже установленного срока, к рассмотрению не принимаются.

- В ходе коммерческой оценки оферт Обществом вскрывается и рассматривается последняя из принятых коммерческая часть оферты участника закупки, допущенного до этапа коммерческой оценки.

- Участник закупки допускается до участия в коммерческой оценке оферт, если его оферта соответствует всем требованиям к предмету оферты (согласно форме 2).

- Участникам закупки, допущенных до участия в коммерческой оценке оферт, будет предложено повысить привлекательность своих оферт путем предоставления улучшенных коммерческих частей оферт, либо в ходе коммерческих переговоров. О порядке и сроках предоставления улучшенных коммерческих частей оферт и/или проведения коммерческих переговоров участники закупки будут оповещены дополнительно. Если участник закупки не предоставит улучшенную коммерческую часть оферты и/или откажется от участия в коммерческих переговорах, действующей будет считаться последняя из поданных им коммерческая часть оферты.

- При проведении коммерческих переговоров участникам тендера рекомендовано направлять представителей поставщика с правом подписания договоров.

- При повышении привлекательности оферты не допускается ухудшение ранее поданной оферты, в том числе по отдельным позициям оферты (в том числе смет). Общество оставляет за собой право не рассматривать оферты, не удовлетворяющие указанному требованию; при этом действующей будет считаться последняя из поданных участником закупки коммерческая часть оферты.

- Участники, получившие уведомления об улучшении коммерческих частей оферт, должны в течение 5 рабочих дней представить откорректированные, с учетом новых предложений, документы, определяющие оферту, в порядке, предусмотренном для подачи оферт.

ОАО «Славнефть-ЯНОС» оставляет за собой право акцептовать любое из поступивших предложений, либо не акцептовать ни одно из них.

В случае Вашей заинтересованности в участии в отборе предлагаем направить в наш адрес оферту по прилагаемой форме. Предложения о поставке должны оформляться безотзывными офертами со сроком акцепта до «15» октября 2018 г. включительно, соответствовать всем условиям, указанным в настоящем сообщении.

Офертой контрагента будет считаться следующий комплект документов:

1. Конверт («техническая часть» 2 конверта: «ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ»):

- извещение о согласии сделать оферту (форма 4, подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки);

- подписанный проект договора с приложениями (при отсутствии разногласий), проект договора с приложениями и протокол разногласий (в случае наличия разногласий) без указания информации о стоимости по Форме 3 или контракт;

- техническое предложение (форма 6т, подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки), разрешительная документация изготовителя оборудования, заполненные в соответствии с требованиями к предмету закупки (см. форму 2);

- техническое предложение по стандарту производителя / поставщика с указанием полного кода заказа и расшифровкой каждого символа;

- перечень аффилированных организаций (форма 7, подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки);

- референс-лист по наличию опыта изготовления, поставки и положительной эксплуатации предлагаемого оборудования в течение 3 последних лет на предприятиях нефтеперерабатывающего комплекса РФ;

- гарантийные обязательства (в виде гарантийного письма) о том, что Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара, гарантийный срок службы которого должен составлять 24 (двадцать четыре) месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 (тридцати шести) месяцев с даты поставки на склад Покупателя. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Товара, то Поставщик обязан устранить их за свой счет в срок согласованный с Заказчиком. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов;

- копия уведомления о прохождении аккредитации участника закупки, при условии, что статус «аккредитован» действителен в течение не менее 4 (Четырех) месяцев после даты окончания приема оферт (если участник закупки не относится к категориям контрагентов, для которых, согласно Процедуре закупочной деятельности, аккредитация не проводится);

- опись документов технической части оферты (подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки);

- комплект документов в соответствии с разделами «Общие требования к предмету закупки» и «Основные требования к Контрагенту».

- Справка, подтверждающая отсутствие изменений в уставных и регистрационных документах участника тендера, с даты подачи документов на аккредитацию в БДКП ОАО «Славнефть-ЯНОС». В случае, если изменения в уставные, или регистрационные документы участника тендера вносились, необходимо на справке, указать в какие документы вносились изменения, а также приложить к справке заверенные руководителем участника тендера соответствующие измененные документы (форма 10);

- CD/USB накопитель с отсканированными копиями указанных выше документов ВНИМАНИЕ: CD/USB накопитель необходимо положить в оба конверта.

2. Конверт («коммерческая часть» 2 конверта: «ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ»):

- предложение о заключении договора с указанием цен, стоимости (форма 5, подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки);

- коммерческое предложение (форма 6к, подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки);

- подписанное Участником Приложение к договору поставки с указанием цен по Форме 6к или контракт.

- Справка, подтверждающая отсутствие необходимости в одобрении сделки как крупной органами управления участника тендера, либо, если для участника тендера сделка является крупной – подтверждающую факт одобрения данной сделки уполномоченным органом управления участника тендера (форма 10 - 12);

- опись документов коммерческой части оферты (подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки).

Конверты доставляются представителем участника закупки, экспресс-почтой или заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: 150023, г. Ярославль, Московский пр., д.130, в Тендерный комитет, на конверте с оригиналами документов делается пометка «Оригинал», на конверте с копиями документов делается пометка «Копия».

Оферты, полученные позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

П р и м е ч а н и е: при необходимости отдельные документы технической и коммерческой частей ПДО могут дублировать друг друга при условии их соответствующего оформления, например: перечень предлагаемых к закупке МТР (спецификация) должен находиться в технической части тендерного предложения без указания цен, тот же перечень (спецификация) с указанием цен-в коммерческой части.

Участник закупки вправе приложить к оферте иные документы, которые, по мнению участника закупки, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

Оферта предоставляется на русском языке.

Все суммы денежных средств в оферте и приложениях к ней могут быть выражены в российских рублях, долларах США, евро. Если сумма оферты выражена в иностранной валюте, а оплата будет осуществляться в российских рублях, в оферте должно быть указано на какой момент (дату) будет определяться курс рубля, установленный ЦБ РФ, по отношению к валюте оферты.

Оферта должна предоставляться в соответствии с требованиями к форме и содержанию оферты, установленными в настоящем предложении делать оферты. В случае получения от участника закупки оферты, не соответствующей указанным требованиям, Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.

Оферты принимаются только в конвертах. Оферты, направленные по электронной почте, к рассмотрению не принимаются.

Оферты должны быть доставлены к назначенному сроку окончания приема оферт в запечатанных конвертах, скрепленных печатью участника закупки. Надпись на конвертах должна содержать наименование участника закупки и ссылку на настоящее извещение по форме: «Предложение на ПДО № <номер ПДО> от <дата ПДО>».

Учитывая, что тендер проводится в два этапа, участник закупки передает четыре конверта документов:

- первый конверт с надписью «Техническая часть» (с пометкой «Оригинал»), содержащий оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов технической части оферты;

- второй  конверт с надписью «Техническая часть» (с пометкой «Копия»), содержащий копии документов, находящихся в первом конверте;

- третий конверт с надписью «Коммерческая часть» (с пометкой «Оригинал»), содержащий оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов коммерческой части оферты;

четвертый  конверт с надписью «Коммерческая часть» (с пометкой «Копия»), содержащий копии документов, находящихся в третьем конверте.

Документы в конверте с пометкой «Оригинал» являются официальной офертой.

В конверт с пометкой «Техническая часть» вкладывается диск или иной электронный носитель информации с электронными скан-копиям всех документов этого конверта. Скан-копии копии документов  должны быть представлены не единым, а отдельными файлами по каждому из представляемых документов; наименование файла должно соответствовать содержанию соответствующего документа.

Начало приема оферт – 26 апреля 2018 года.

Окончание приема оферт – 16-00 14 мая 2018 года.

Срок для определения победителя – до «15» октября 2018 года.

Оферты, полученные позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Общество имеет право продлить срок приема оферт.

Общество имеет право внести изменения в условия настоящего предложения делать оферты вплоть до указанного выше срока окончания приема оферт. При этом срок подачи оферт будет продлен так, чтобы со дня размещения внесенных изменений до окончания срока подачи оферт новый срок составлял не менее 6 (Шести) рабочих дней, а в случае изменения предмета закупки – не менее 10 (Десяти) рабочих дней.

ОАО «Славнефть-ЯНОС» ответит на Ваши письменные запросы, касающиеся разъяснений настоящего предложения, полученные не позднее «____» __________________ _____ года. Ответ с разъяснениями вместе с указанием сути поступившего запроса одновременно будет доведен до сведения всех получателей настоящего предложения без указания источника поступления.

По вопросам технического характера обращаться:

Беляев Александр Леонидович, телефон (4852) 49-80-48, факс (4852) 40-75-71, e-mail: BelyaevAL@yanos.slavneft.ru.

По вопросам организационного характера обращаться:

Прокофьев Олег Викторович, телефон (4852) 49-92-95

e-mail:  ProkofevOV@yanos.slavneft.ru

Настоящее предложение делать оферты, изменения и дополнения к нему, разъяснения настоящего предложения для участников закупки размещаются на http://www.refinery.yaroslavl.su.

Внимание: настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расцениваться как публичная оферта. Соответственно, ОАО «Славнефть-ЯНОС» не несет какой бы то ни было ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответствующую сделку.

ОАО «Славнефть-ЯНОС» имеет право на основании соответствующего решения Тендерной комиссии в любое время отказаться от проведения тендера, либо завершить тендер без заключения договора по его результатам, не неся никакой ответственности перед участниками закупки или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки (в том числе, не возмещая участнику закупки расходы, понесенные им в связи с участием). Информация о таком решении размещается ОАО «Славнефть-ЯНОС» на официальном сайте не позднее следующего рабочего дня после утверждения такого решения Тендерной комиссией.

ОАО «Славнефть-ЯНОС» имеет право на основании соответствующего решения Тендерной комиссии признать тендер несостоявшимся, если по окончании срока приема оферт:

- не подана ни одна оферта (с учетом оферт, отозванных участниками закупки);

- ни одна оферта не соответствует требованиям к предмету оферты, установленным в настоящем предложении делать оферты;

- все поданные оферты отклонены.

Внимание: участник закупки может быть признан победителем, только если он имеет статус «аккредитован» на дату принятия решения о признании победителем.

Участники закупки, не прошедшие аккредитацию в установленном порядке или действие аккредитации которых истекает в течение одного месяца с даты получения настоящего предложения, должны пройти аккредитацию в соответствии с правилами, размещенными на  http://www.refinery.yaroslavl.su/index.php?module=tend&page=stop.

Для подтверждения имеющегося статуса «аккредитован» участник закупки, если он не относятся к категориям контрагентов, для которых, согласно Процедуре закупочной деятельности, аккредитация не проводится, должен направить в составе технической части оферты копию уведомления о прохождении аккредитации (при условии, что статус «аккредитован» действителен в течение не менее 4 (Четырех) месяцев после даты окончания приема оферт). В противном случае участник закупки должен направить в отдельном конверте с пометкой «На аккредитацию» пакет документов на аккредитацию в соответствии с правилами, размещенными на http://www.refinery.yaroslavl.su/index.php?module=tend&page=stop

Если участник закупки не выполнил условия настоящего предложения делать оферты  в отношении оформления и представления документов на аккредитацию (при предоставлении документов на аккредитацию вместе с офертой), ОАО «Славнефть-ЯНОС» не гарантирует рассмотрение документов в срок, позволяющий такому участнику закупки стать победителем процедуры закупки.

В случае если на дату принятия решения о признании победителем контрагент имеет со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС» неурегулированные претензии, предъявленные ему последним не позднее даты публикации ПДО (с приложениями) на интернет-сайте ОАО «Славнефть-ЯНОС», Общество оставляет за собой право не признавать данного контрагента победителем тендера.

Участник закупки вправе обжаловать в Конкурсной комиссии ОАО «Славнефть-ЯНОС» действия (бездействие) ОАО «Славнефть-ЯНОС» в рамках проведения тендера, если полагает, что такие действия (бездействие) нарушают его права и законные интересы, в любое время с момента размещения настоящего предложения делать оферты на интернет-сайте ОАО «Славнефть-ЯНОС» и не позднее, чем через 10 (Десять) рабочих дней со дня размещения информации о результатах тендера на интернет-сайте ОАО «Славнефть-ЯНОС». Жалоба на установленные в настоящем предложении делать оферты условия и положения может быть подана не позднее окончания срока подачи оферт.

Жалоба в письменном виде направляется в Тендерный комитет ОАО «Славнефть-ЯНОС» по адресу: 150023, г. Ярославль, Московский пр., д.130, в Тендерный комитет. В жалобе указываются: обжалуемое вынесенное решение ОАО «Славнефть-ЯНОС», обжалуемые действия (бездействие) ОАО «Славнефть-ЯНОС»; нормы Процедуры закупочной деятельности, которые, по мнению подателя жалобы, были нарушены; предложения подателя жалобы. К жалобе прилагаются документы, обосновывающие позицию подателя жалобы.

Решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, доводятся до участника закупки в течение не более 45 (Сорока пяти) календарных дней со дня ее получения.

Сообщаем, что в целях выявления и предупреждения фактов коррупции, мошенничества и иных злоупотреблений ОАО «Славнефть-ЯНОС» организована круглосуточная «Горячая линия», по которой Вы можете сообщить о ставших известными Вам случаях совершения противоправных действий как работниками ОАО «Славнефть-ЯНОС», так и в отношении них. Телефон «Горячей линии»: +7 (4852) 49-93-33, электронная почта hotline@yanos.slavneft.ru

Перечень документов в составе Предложения делать оферты №              СС-2017 от ________2017 г.:

1. Извещение о проведении тендера (настоящий документ) на 6 л. в 1 экз.;

2. Требования к предмету оферты на 22 л. в 1 экз.;

3. Проект договора на 13 л. в 1 экз.;

4. Извещение о согласии сделать оферту на 1 л. в 1 экз.;

5. Предложение о заключении договора на 2 л. в 1 экз.;

6т. Форма «Техническое предложение» на 7 л. в 1 экз.;

6к. Форма «Коммерческое предложение» на 6 л. в 1 экз.;

7. Форма «Перечень аффилированных организаций» на 1 л. в 1 экз.;

8. Референс-лист 1 л. в 1 экз.;

9. Проект контракта на 30 л. в 1 экз.;

10. Заказная документация на 109 л. в 1 экз.

11. Форма 10-12 на 3 листах в 1 экз.

Руководитель Ответственного подразделения	____________________   Д.Ю. Уржумов

подпись		    Ф.И.О.

Форма 2 «Техническое задание»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1.Общие положения.

- Предмет закупки: массовые (кориолисовые) расходомеры для технологических объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Участнику необходимо подать оферту на весь объем закупки или его часть;

- Инициатор закупки: ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Плановые сроки поставки Товара: январь 2019 г. – февраль 2019 г.;

- Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя: 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина,77, База оборудования ОАО «Славнефть-ЯНОС»

2. Основные требования к предмету закупки.

Лот 1 «Кориолисовые расходомеры для цеха №1 (установки АВТ-3, ВТ-6)» – КС неделимый

| № п.п. | Наименование Товара | Наименование Товара по ГОСТ | Заказная документация | Ед. изм. | Кол-во | Заявка | Позиция | Объект назначения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходомер массовый поз.FQR315 | Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами | 18370-11/1-АТХ-ОЛ-04 ООО ПХП 18370-11/1-АТХ-ЗТП-04 изм.1 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13003344 | 40 | АВТ-3,2019, замена существующих измерителей расхода на массовые. |
| 2 | Расходомер массовый поз.FQR81 | Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами | 18370-11/1-АТХ-ОЛ-04 ООО ПХП 18370-11/1-АТХ-ЗТП-04 изм.1 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13003344 | 50 | АВТ-3,2019, замена существующих измерителей расхода на массовые. |
| 3 | Расходомер массовый поз.FQR-T3 | Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами | 18370-11/1-АТХ-ОЛ-04 ООО ПХП 18370-11/1-АТХ-ЗТП-04 изм.1 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13003344 | 60 | АВТ-3,2019, замена существующих измерителей расхода на массовые. |
| 4 | Расходомер массовый поз.FQR-T2 | Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами | 18370-11/1-АТХ-ОЛ-04 ООО ПХП 18370-11/1-АТХ-ЗТП-04 изм.1 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13003344 | 70 | АВТ-3,2019, замена существующих измерителей расхода на массовые. |
| 5 | Расходомер массовый поз.FQR3032 | Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами | 18370-11/1-АТХ-ОЛ-04 ООО ПХП 18370-11/1-АТХ-ЗТП-04 изм.1 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13003344 | 80 | АВТ-3,2019, замена существующих измерителей расхода на массовые. |
| 6 | Расходомер массовый поз.FQR3-K17 | Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами | 18370-11/1-АТХ-ОЛ-04 ООО ПХП 18370-11/1-АТХ-ЗТП-04 изм.1 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13003344 | 90 | АВТ-3,2019, замена существующих измерителей расхода на массовые. |
| 7 | Расходомер массовый поз.FQR3033 | Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами | 18370-11/1-АТХ-ОЛ-04 ООО ПХП 18370-11/1-АТХ-ЗТП-04 изм.1 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13003344 | 100 | АВТ-3,2019, замена существующих измерителей расхода на массовые. |
| 8 | Расходомер массовый поз.FQR3034 | Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами | 18370-11/1-АТХ-ОЛ-04 ООО ПХП 18370-11/1-АТХ-ЗТП-04 изм.1 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13003344 | 110 | АВТ-3,2019, замена существующих измерителей расхода на массовые. |
| 9 | Расходомер массовый поз.FQR-T11 | Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами | 18370-11/1-АТХ-ОЛ-04 ООО ПХП 18370-11/1-АТХ-ЗТП-04 изм.1 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13003344 | 120 | АВТ-3,2019, замена существующих измерителей расхода на массовые. |
| 10 | Расходомер массовый поз.FQR-T8 | Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами | 18370-11/1-АТХ-ОЛ-04 ООО ПХП 18370-11/1-АТХ-ЗТП-04 изм.1 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13003344 | 130 | АВТ-3,2019, замена существующих измерителей расхода на массовые. |
| 11 | Расходомер массовый поз.FQR-T1 | Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами | 18370-11/1-АТХ-ОЛ-04 ООО ПХП 18370-11/1-АТХ-ЗТП-04 изм.1 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13003344 | 140 | АВТ-3,2019, замена существующих измерителей расхода на массовые. |
| 12 | Расходомер массовый поз.FQR-T1A | Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами | 18370-11/1-АТХ-ОЛ-04 ООО ПХП 18370-11/1-АТХ-ЗТП-04 изм.1 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13003344 | 150 | АВТ-3,2019, замена существующих измерите |
| 13 | Расходомер массовый поз.FQR3-K15 | Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами | 18370-11/1-АТХ-ОЛ-04 ООО ПХП 18370-11/1-АТХ-ЗТП-04 изм.1 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13003344 | 160 | АВТ-3,2019, замена существующих измерителей расхода на массовые. |
| 14 | Расходомер массовый поз.FQR-T7 | Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами | 18370-11/1-АТХ-ОЛ-04 ООО ПХП 18370-11/1-АТХ-ЗТП-04 изм.1 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13003344 | 170 | АВТ-3,2019, замена существующих измерителей расхода на массовые. |
| 15 | Расходомер массовый поз.FQR3-K16 | Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами | 18370-11/1-АТХ-ОЛ-04 ООО ПХП 18370-11/1-АТХ-ЗТП-04 изм.1 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13003344 | 180 | АВТ-3,2019, замена существующих измерителей расхода на массовые. |
| 16 | Расходомер массовый поз.FQR198-1 | Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами | 18370-11/1-АТХ-ОЛ-04 ООО ПХП 18370-11/1-АТХ-ЗТП-04 изм.1 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13003344 | 190 | АВТ-3,2019, замена существующих измерителей расхода на массовые. |
| 17 | Расходомер массовый поз.FQR198-2 | Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами | 18370-11/1-АТХ-ОЛ-04 ООО ПХП 18370-11/1-АТХ-ЗТП-04 изм.1 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13003344 | 200 | АВТ-3,2019, замена существующих измерителей расхода на массовые. |
| 18 | Расходомер массовый поз.FQR305 | Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами | 18370-11/1-АТХ-ОЛ-04 изм.1 ООО ПХП 18370-11/1-АТХ-ЗТП-04 изм.1 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13003344 | 210 | АВТ-3,2019, замена существующих измерителей расхода на массовые. |
| 19 | Расходомер массовый поз.FQR3035 | Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами | 18370-11/1-АТХ-ОЛ-04 ООО ПХП 18370-11/1-АТХ-ЗТП-04 изм.1 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13003344 | 220 | АВТ-3,2019, замена существующих измерителей расхода на массовые. |
| 20 | Расходомер массовый поз.FQR3037 | Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами | 18370-11/1-АТХ-ОЛ-04 ООО ПХП 18370-11/1-АТХ-ЗТП-04 изм.1 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13003344 | 250 | АВТ-3,2019, замена существующих измерителей расхода на массовые. |
| 21 | Расходомер массовый поз.FQR3038 | Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами | 18370-11/1-АТХ-ОЛ-04 ООО ПХП 18370-11/1-АТХ-ЗТП-04 изм.1 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13003344 | 260 | АВТ-3,2019, замена существующих измерителей расхода на массовые. |
| 22 | Расходомер массовый поз.FQR3030 | Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами | 18370-11/1-АТХ-ОЛ-04 ООО ПХП 18370-11/1-АТХ-ЗТП-04 изм.1 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13003344 | 270 | АВТ-3,2019, замена существующих измерителей расхода на массовые. |
| 23 | Расходомер массовый поз.FQR3031 | Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами | 18370-11/1-АТХ-ОЛ-04 ООО ПХП 18370-11/1-АТХ-ЗТП-04 изм.1 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13003344 | 280 | АВТ-3,2019, замена существующих измерителей расхода на массовые. |
| 24 | Расходомер массовый поз.FQR-T6 | Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами | 18370-11/1-АТХ-ОЛ-04 ООО ПХП 18370-11/1-АТХ-ЗТП-04 изм.1 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13003344 | 290 | АВТ-3,2019, замена существующих измерителей расхода на массовые. |
| 25 | Расходомер массовый поз.FQR-T4 | Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами | 18370-11/1-АТХ-ОЛ-04 ООО ПХП 18370-11/1-АТХ-ЗТП-04 изм.1 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13003344 | 300 | АВТ-3,2019, замена существующих измерителей расхода на массовые. |
| 26 | Расходомер массовый поз.FQR1002 | Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами | 18369-103-АТХ-ОЛ-04 ООО ПХП 18369-103-АТХ-ЗТП-04 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13003339 | 20 | ВТ-6,2019, замена существующих измерителей расхода на массовые. |
| 27 | Расходомер массовый поз.FQR1025 | Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами | 18369-103-АТХ-ОЛ-04 ООО ПХП 18369-103-АТХ-ЗТП-04 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13003339 | 30 | ВТ-6,2019, замена существующих измерителей расхода на массовые. |
| 28 | Расходомер массовый поз.FQR1008 | Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами | 18369-103-АТХ-ОЛ-04 ООО ПХП 18369-103-АТХ-ЗТП-04 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13003339 | 40 | ВТ-6,2019, замена существующих измерителей расхода на массовые. |
| 29 | Расходомер массовый поз.FQR1044 | Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами | 18369-103-АТХ-ОЛ-04 ООО ПХП 18369-103-АТХ-ЗТП-04 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13003339 | 50 | ВТ-6,2019, замена существующих измерителей расхода на массовые. |
| 30 | Расходомер массовый поз.FQR1016 | Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами | 18369-103-АТХ-ОЛ-04 ООО ПХП 18369-103-АТХ-ЗТП-04 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13003339 | 60 | ВТ-6,2019, замена существующих измерителей расхода на массовые. |
| 31 | Расходомер массовый поз.FQR1059 | Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами | 18369-103-АТХ-ОЛ-04 изм.1 ООО ПХП 18369-103-АТХ-ЗТП-04 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13003339 | 70 | ВТ-6,2019, замена существующих измерителей расхода на массовые. |
| 32 | Расходомер массовый поз.FQR1520 | Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами | 18369-103-АТХ-ОЛ-04 ООО ПХП 18369-103-АТХ-ЗТП-04 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13003339 | 80 | ВТ-6,2019, замена существующих измерителей расхода на массовые. |
| 33 | Расходомер массовый поз.FQR1521 | Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами | 18369-103-АТХ-ОЛ-04 ООО ПХП 18369-103-АТХ-ЗТП-04 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13003339 | 90 | ВТ-6,2019, замена существующих измерителей расхода на массовые. |
| 34 | Расходомер массовый поз.FQR1041 ВТ-6 | Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами | 18369-103-АТХ-ОЛ-04 ООО ПХП 18369-103-АТХ-ЗТП-04 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13003339 | 100 | ВТ-6,2019, замена существующих измерителей расхода на массовые. |
| 35 | Расходомер массовый поз.FQR2008 | Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами | 18369-103-АТХ-ОЛ-04 ООО ПХП 18369-103-АТХ-ЗТП-04 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13003339 | 110 | ВТ-6,2019, замена существующих измерителей расхода на массовые. |
| 36 | Расходомер массовый поз.FQR1040 | Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами | 18369-103-АТХ-ОЛ-04 ООО ПХП 18369-103-АТХ-ЗТП-04 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13003339 | 120 | ВТ-6,2019, замена существующих измерителей расхода на массовые. |
| 37 | Расходомер массовый поз.FQR1041 VB | Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами | 18369-103-АТХ-ОЛ-04 ООО ПХП 18369-103-АТХ-ЗТП-04 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13003339 | 130 | ВТ-6,2019, замена существующих измерителей расхода на массовые. |

Лот 2 «Кориолисовые расходомеры для Каталитического производства (установки КР-600, Л-35/6, Изомалк)» – КС неделимый

| № п.п. | Наименование Товара | Наименование Товара по ГОСТ | Заказная документация | Ед. изм. | Кол-во | Заявка | Позиция | Объект назначения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходомер массовый поз.FQIR2012B | Массовый расходомер, выход 4-20 мА, с ответными фланцами, взрывобезопасное исполнение | 18373-23/3-АТХ-ОЛ-04 ООО ПХП 18373-23/3-АТХ-ЗТП-04 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13006379 | 10 | КР-600, 2019, замена диафрагм на массовые расходомеры. |
| 2 | Расходомер массовый поз.FQR3034 | Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами | 18375-13/1-АТХ-ОЛ-04 ООО ПХП 18375-13/1-АТХ-ЗТП-04 изм.3 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13003142 | 40 | Л-35/6-300,2019, замена диафрагм на массовые расходомеры. |
| 3 | Расходомер массовый поз.FQR3033 | Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами | 18375-13/1-АТХ-ОЛ-04 ООО ПХП 18375-13/1-АТХ-ЗТП-04 изм.3 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13003142 | 50 | Л-35/6-300, 2019, замена диафрагм на массовые расходомеры. |
| 4 | Расходомер массовый поз.FQR3023 | Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами | 18375-13/1-АТХ-ОЛ-04 ООО ПХП 18375-13/1-АТХ-ЗТП-04 изм.3 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13003142 | 60 | Л-35/6-300,2019, замена диафрагм на массовые расходомеры. |
| 5 | Расходомер массовый поз.FQR3024 | Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами | 18375-13/1-АТХ-ОЛ-04 ООО ПХП 18375-13/1-АТХ-ЗТП-04 изм.3 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13003142 | 70 | Л-35/6-300,2019, замена диафрагм на массовые расходомеры. |
| 6 | Расходомер массовый поз.FQR3038 | Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами | 18375-13/1-АТХ-ОЛ-04 ООО ПХП 18375-13/1-АТХ-ЗТП-04 изм.3 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13003142 | 80 | Л-35/6-300,2019, замена диафрагм на массовые расходомеры. |
| 7 | Расходомер массовый поз.FQR3039 | Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами | 18375-13/1-АТХ-ОЛ-04 ООО ПХП 18375-13/1-АТХ-ЗТП-04 изм.3 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13003142 | 90 | Л-35/6-300,2019, замена диафрагм на массовые расходомеры. |
| 8 | Расходомер массовый поз.FQR3021 | Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами | 18375-13/1-АТХ-ОЛ-04 изм.3 ООО ПХП 18375-13/1-АТХ-ЗТП-04 изм.3 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13003142 | 100 | Л-35/6-300,2019, замена диафрагм на массовые расходомеры. |
| 9 | Расходомер массовый поз.FQR3040 | Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами | 18375-13/1-АТХ-ОЛ-04 ООО ПХП 18375-13/1-АТХ-ЗТП-04 изм.3 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13003142 | 110 | Л-35/6-300,2019, замена диафрагм на массовые расходомеры. |
| 10 | Расходомер массовый поз.FQR3027 | Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами | 18375-13/1-АТХ-ОЛ-04 изм.2 ООО ПХП 18375-13/1-АТХ-ЗТП-04 изм.3 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13003142 | 120 | Л-35/6-300,2019, замена диафрагм на масс |
| 11 | Расходомер массовый поз.FQR3028 | Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами | 18375-13/1-АТХ-ОЛ-04 ООО ПХП 18375-13/1-АТХ-ЗТП-04 изм.3 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13003142 | 130 | Л-35/6-300,2019, замена диафрагм на массовые расходомеры. |
| 12 | Расходомер массовый поз.FQR3025 | Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами | 18375-13/1-АТХ-ОЛ-04 ООО ПХП 18375-13/1-АТХ-ЗТП-04 изм.3 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13003142 | 140 | Л-35/6-300,2019, замена диафрагм на массовые расходомеры. |
| 13 | Расходомер массовый поз.FQR3026 | Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами | 18375-13/1-АТХ-ОЛ-04 ООО ПХП 18375-13/1-АТХ-ЗТП-04 изм.3 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13003142 | 150 | Л-35/6-300,2019, замена диафрагм на масс |
| 14 | Расходомер массовый поз.FQR3041 | Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами | 18375-13/1-АТХ-ОЛ-04 изм.2 ООО ПХП 18375-13/1-АТХ-ЗТП-04 изм.3 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13003142 | 160 | Л-35/6-300,2019, замена диафрагм на массовые расходомеры. |
| 15 | Расходомер массовый поз.FQR3022 | Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами | 18375-13/1-АТХ-ОЛ-04 ООО ПХП 18375-13/1-АТХ-ЗТП-04 изм.3 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13003142 | 170 | Л-35/6-300,2019, замена диафрагм на массовые расходомеры. |
| 16 | Расходомер массовый поз.FQR3042 | Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами | 18375-13/1-АТХ-ОЛ-04 ООО ПХП 18375-13/1-АТХ-ЗТП-04 изм.3 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13003142 | 180 | Л-35/6-300,2019, замена диафрагм на массовые расходомеры. |
| 17 | Расходомер массовый поз.FQR3020 | Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами | 18375-13/1-АТХ-ОЛ-04 ООО ПХП 18375-13/1-АТХ-ЗТП-04 изм.3 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13003142 | 190 | Л-35/6-300,2019, замена диафрагм на массовые расходомеры. |
| 18 | Расходомер массовый поз.FQR3037 | Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами | 18375-13/1-АТХ-ОЛ-04 ООО ПХП 18375-13/1-АТХ-ЗТП-04 изм.3 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13003142 | 200 | Л-35/6-300,2019, замена диафрагм на масс |
| 19 | Расходомер массовый поз.FQR3032 | Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами | 18375-13/1-АТХ-ОЛ-04 изм.2 ООО ПХП 18375-13/1-АТХ-ЗТП-04 изм.3 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13003142 | 210 | Л-35/6-300,2019, замена диафрагм на массовые расходомеры. |
| 20 | Расходомер массовый поз.FQR3019 | Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами | 18375-13/1-АТХ-ОЛ-04 ООО ПХП 18375-13/1-АТХ-ЗТП-04 изм.3 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13003142 | 220 | Л-35/6-300,2019, замена диафрагм на массовые расходомеры. |
| 21 | Расходомер массовый поз.FQR3031 | Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами | 18375-13/1-АТХ-ОЛ-04 ООО ПХП 18375-13/1-АТХ-ЗТП-04 изм.3 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13003142 | 230 | Л-35/6-300,2019, замена диафрагм на массовые расходомеры. |
| 22 | Расходомер массовый поз.FQR3030 | Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами | 18375-13/1-АТХ-ОЛ-04 изм.2 ООО ПХП 18375-13/1-АТХ-ЗТП-04 изм.3 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13003142 | 240 | Л-35/6-300,2019, замена диафрагм на массовые расходомеры. |
| 23 | Расходомер массовый поз.FQR3029 Л-35/6 | Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами | 18375-13/1-АТХ-ОЛ-04 ООО ПХП 18375-13/1-АТХ-ЗТП-04 изм.3 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13003142 | 250 | Л-35/6-300,2019, замена диафрагм на массовые расходомеры. |
| 24 | Расходомер массовый поз.FQR3035 | Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами | 18375-13/1-АТХ-ОЛ-04 ООО ПХП 18375-13/1-АТХ-ЗТП-04 изм.3 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13003142 | 260 | Л-35/6-300,2019, замена диафрагм на массовые расходомеры. |
| 25 | Расходомер массовый поз.FQR3036 | Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами | 18375-13/1-АТХ-ОЛ-04 ООО ПХП 18375-13/1-АТХ-ЗТП-04 изм.3 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13003142 | 270 | Л-35/6-300,2019, замена диафрагм на массовые расходомеры. |
| 26 | Расходомер массовый поз.FQR4121 | Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами | 18371-64/2-АТХ-ОЛ-04 изм.3 ООО ПХП 18371-64/2-АТХ-ЗТП-04 изм.3 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13006382 | 10 | Изомалк,2019, замена существующих измерителей расхода на массовые. |
| 27 | Расходомер массовый поз.FQR4012 | Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами | 18371-64/2-АТХ-ОЛ-04 изм.3 ООО ПХП 18371-64/2-АТХ-ЗТП-04 изм.3 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13006382 | 20 | Изомалк,2019, замена существующих измерителей расхода на массовые. |
| 28 | Расходомер массовый поз.FQR4013 | Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами | 18371-64/2-АТХ-ОЛ-04 изм.3 ООО ПХП 18371-64/2-АТХ-ЗТП-04 изм.3 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13006382 | 30 | Изомалк,2019, замена существующих измерителей расходомеров на массовые. |
| 29 | Расходомер массовый поз.FQR3050 | Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами | 18371-64/2-АТХ-ОЛ-04 изм.3 ООО ПХП 18371-64/2-АТХ-ЗТП-04 изм.3 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13006382 | 40 | Изомалк,2019, замена существующих измерителей расходомеров на массовые. |
| 30 | Расходомер массовый поз.FQR2027 | Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами | 18371-64/2-АТХ-ОЛ-04 изм.3 ООО ПХП 18371-64/2-АТХ-ЗТП-04 изм.3 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13006382 | 50 | Изомалк,2019, замена существующих измерителей расхода на массовые. |
| 31 | Расходомер массовый поз.FQR1053 | Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами | 18371-64/2-АТХ-ОЛ-04 изм.3 ООО ПХП 18371-64/2-АТХ-ЗТП-04 изм.3 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13006382 | 60 | Изомалк,2019, замена существующих измерителей расхода на массовые. |
| 32 | Расходомер массовый поз.FQR2037 | Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами | 18371-64/2-АТХ-ОЛ-04 изм.3 ООО ПХП 18371-64/2-АТХ-ЗТП-04 изм.3 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13006382 | 70 | Изомалк,2019, замена существующих измерителей расхода на массовые. |
| 33 | Расходомер массовый поз.FQR1032 | Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами | 18371-64/2-АТХ-ОЛ-04 изм.3 ООО ПХП 18371-64/2-АТХ-ЗТП-04 изм.3 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13006382 | 80 | Изомалк,2019, замена существующих измерителей расхода на массовые. |
| 34 | Расходомер массовый поз.FQR1035 | Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами | 18371-64/2-АТХ-ОЛ-04 изм.3 ООО ПХП 18371-64/2-АТХ-ЗТП-04 изм.3 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13006382 | 90 | Изомалк,2019, замена существующих измерителей расхода на массовые. |
| 35 | Расходомер массовый поз.FQR2053 | Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами | 18371-64/2-АТХ-ОЛ-04 изм.3 ООО ПХП 18371-64/2-АТХ-ЗТП-04 изм.3 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13006382 | 100 | Изомалк,2019, замена существующих измери |
| 36 | Расходомер массовый поз.FQR2052 | Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами | 18371-64/2-АТХ-ОЛ-04 изм.3 ООО ПХП 18371-64/2-АТХ-ЗТП-04 изм.3 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13006382 | 110 | Изомалк,2019, замена существующих измерителей расхода на массовые. |
| 37 | Расходомер массовый поз.FQR2054 | Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами | 18371-64/2-АТХ-ОЛ-04 изм.3 ООО ПХП 18371-64/2-АТХ-ЗТП-04 изм.3 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13006382 | 120 | Изомалк,2019, замена существующих измерителей расхода на массовые. |
| 38 | Расходомер массовый поз.FQR3075 | Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами | 18371-64/2-АТХ-ОЛ-04 изм.3 ООО ПХП 18371-64/2-АТХ-ЗТП-04 изм.3 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13006382 | 130 | Изомалк,2019, замена существующих измерителей расхода на массовые. |
| 39 | Расходомер массовый поз.FQR3059 | Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами | 18371-64/2-АТХ-ОЛ-04 изм.3 ООО ПХП 18371-64/2-АТХ-ЗТП-04 изм.3 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13006382 | 140 | Изомалк,2019, замена существующих измерителей расхода на массовые. |
| 40 | Расходомер массовый поз.FQR3073 | Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами | 18371-64/2-АТХ-ОЛ-04 изм.3 ООО ПХП 18371-64/2-АТХ-ЗТП-04 изм.3 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13006382 | 150 | Изомалк,2019, замена существующих измерителей расхода на массовые. |

Лот 3 «Кориолисовые расходомеры для  цеха №1 (АВТ-3)» – КС неделимый

| № п.п. | Наименование Товара | Наименование Товара по ГОСТ | Заказная документация | Ед. изм. | Кол-во | Заявка | Позиция | Объект назначения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходомер массовый поз.FQR3036 | Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами | 18370-11/1-АТХ-ОЛ-04 ООО ПХП 18370-11/1-АТХ-ЗТП-04 изм.1 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13003344 | 230 | АВТ-3,2019, замена существующих измерителей расхода на массовые. |
| 2 | Расходомер массовый поз.FQR116A | Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами | 18370-11/1-АТХ-ОЛ-04 ООО ПХП 18370-11/1-АТХ-ЗТП-04 изм.1 ООО ПХП | КМП | 1,000 | 13003344 | 240 | АВТ-3,2019, замена существующих измерителей расхода на массовые. |

3. Основные требования к Контрагенту.

Участник закупки является производителем предлагаемой продукции, либо официальным торговым домом производителя, либо постоянным региональным представительством производителя-нерезидента на территории РФ с правом ведения коммерческой деятельности, если сам производитель не занимается реализацией продукции на территории РФ.

Общие требования к предмету закупки

- Принцип измерения расхода – кориолисовый.

- Допустимая погрешность измерения плотности: ± 1 кг/м3.

- Кроме выходного сигнала 4-20мА расходомер должен обеспечивать синхронную выдачу трех сигналов по протоколу HART: массовый расход, температура, плотность (Например, HART-переменная №1 (PV) – массовый расход, HART-переменная №2 (SV) – плотность, HART-переменная №3 (TV) – температура). Выходной токовый сигнал 4-20мА Exi – активный (питание цепи от расходомера).

- В составе технической части оферты предоставить результаты расчета расходомера, в расчете  указывается (для минимального, номинального и максимального расхода): исходные данные в соответствии с ОЛ, Ду расходомера, скорость измеряемой среды, Re, потеря давления, погрешность измерения, вывод о возможности применения.

- Графы для заполнения участником закупочной процедуры:

| Заказная документация | Графа для заполнения | Пример заполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 18370-11/1-АТХ-ОЛ-04 (листы 6-19), 18369-103-АТХ-ОЛ-04 (листы 6-11), 18373-23/3-АТХ-ОЛ-04 (Лист 6), 18375-13/1-АТХ-ОЛ-04 (листы 6-17), 18371-64/2-АТХ-ОЛ-04 (листы 6-13). | Материал - измерительный элемент | Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т |  |
|  | Присоединение – фланец - размер | Ду50 | Указать Ду фланцев расходомера |
|  | Изготовитель | Завод-изготовитель / наименование модели (страна производства) | Указать наименование завода, модель, страну производства |

4. Особые условия.

Отсутствуют.

Руководитель Ответственного подразделения	                 ___________________   Д.Ю. Уржумов

подпись			Ф.И.О.

Приложение 1

3.2 Общие требования к КИП

3.2.1 Средства измерений должны иметь нормированные значения основной и дополнительных погрешностей, вызванных изменением температуры окружающей среды, характеристик питания и т.п.

3.2.2 Оборудование, предназначенное для применения в схемах ПАЗ, должно иметь возможность использования в системах ПАЗ согласно требованиям SIL2 в соответствии с

ГОСТ Р МЭК 61508 и ГОСТ Р МЭК 61511 (IEC 61508/IEC 61511-1).

3.2.3 Приборы должны иметь дисплей с возможностью выбора русского и английского

(только импортные приборы) меню. Дисплей должен обеспечивать возможность просмотра измеренной и диагностической информации, а также возможность полнофункциональной настройки средства КИП и А.

3.2.4 В приборе должна быть предусмотрена самодиагностика всех его узлов согласно рекомендациям Namur NE107.

3.2.5 Назначенный срок службы прибора не менее 10лет (при условиях эксплуатации, указанных в ОЛ).

3.2.6 Прибор должен быть устойчив к промышленной вибрации (20-200Гц) и иметь документальное подтверждение

3.2.7 Корпус прибора: алюминий с покрытием или нержавеющая сталь.

3.2.8 Оборудование КИП и А преимущественно должно иметь вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь». Для отдельных видов оборудования допускается применение других видов взрывозащиты (см. соответствующий раздел). Искробезопасные приборы должны иметь напряжение питания не более 15В, которое обеспечивается применяемыми барьерами искрозащиты.

3.2.9 Выходной сигнал аналоговых датчиков: 4-20мА+HART (версия не ниже HART 7) согласно Namur NE43 (пределы выходного сигнала 3.8…20.5мА, реакция на неисправности (настраиваемая) 2…3.6мА, 21-23мА), дискретных датчиков: Namur (IEC 60947-5-6). Выходной сигнал типа «сухой контакт» (преимущественно позолоченные контакты) применяется в особо указанных случаях.

3.2.10 Климатическое исполнение оборудования КИП и А должно соответствовать условиям эксплуатации. Температура окружающей среды от -40 до +65 ºС. Степень защиты от влаги и пыли не ниже IP54.

3.2.11 Все полевые приборы комплектуются герметичными кабельными вводами (никелированная латунь) для бронированного кабеля (если иное не указано в конкретном техническом задании). Кабельный ввод должен подходить для всех типов брони. В 11 опросном листе на прибор необходимо указать тип кабеля и диаметры под обжимку. В закрытых помещениях применяются небронированные кабели. Кабельный ввод имеет вид взрывозащиты Exd.

3.2.12 Все встраиваемые приборы должны иметь уплотнительную поверхность исп.3 (впадина) по ГОСТ 12815-80 (при давлении измеряемой среды < 6.3 МПа) или исп.7 (при давлении измеряемой среды ≥ 6.3МПа) по ГОСТ 12815-80, уровнемеры, фланцевые сигнализаторы уровня, гильзы термопар и термометров, погружные расходомеры, погружные сигнализаторы расхода, фланцевые преобразователи гидростатического давления: исп.2 (выступ) по ГОСТ 12815-80 (при давлении измеряемой среды < 6.3 МПа) или исп.7 (при давлении измеряемой среды ≥ 6.3МПа). В комплекте с уровнемерами, расходомерами, диафрагмами, регулирующей и отсечной арматурой должны поставляться ответные фланцы, прокладки (для фланцев исп. выступ-впадина СНП), крепеж. Кромки ответных фланцев под приварку должны соответствовать размерам труб, к которым они будут приварены согласно документу «Классы трубопроводов и арматуры» от ЗАО «Нефтехимпроект».

3.2.13 Условный диаметр оборудования, встраиваемого в технологический трубопровод, не может быть меньше 0.5 условного диаметра трубопровода. Условный диаметр оборудования не может быть больше условного диаметра трубопровода.

3.2.14 Проектной спецификацией по каждому типу приборов и средств КИП должен быть предусмотрен 10% резерв, но не менее одного прибора или устройства каждого типа. Объем и тип резерва дополнительно согласовывается с Заказчиком.

3.2.15 Оборудование КИП и А должно поддерживать технологию FDT, интеграцию в программное обеспечение Pactware, PRM, AMS. В комплекте с оборудованием поставляется коммуникатор типа Laptop с необходимыми драйверами dtm и dd, который должен обеспечивать возможность сервисной настройки оборудования.

3.2.16 Оборудование КИП должно иметь возможность поворота блока дисплея на угол не менее 180.

3.2.17 Оборудование КИП и арматура, подверженное воздействию сероводорода, должны обладать стойкостью к растрескиванию в средах, содержащих сероводород в соответствии с ГОСТ ISO 3183-2012, ГОСТ Р 53679-2009 (ИСО 15156-1:2001), NACE MR 0175/ISO 15156-1. Предоставление сертификата обязательно.

3.2.18 Электрическое подключение к средствам КИП и А (за исключением соединительных коробок) осуществить посредством кабельного ввода Exd с резьбой 'NPT или М20х1.5. Для неиспользуемых кабельных вводов д.б. предусмотрены металлические заглушки.

3.2.19 Средства КИП и а должны иметь отдельный отсек для электрических подключений и отдельный отсек для дисплея.

3.2.20 Оборудование КИП и А должно иметь преимущественно пружинные контакты для подключения электрических сигналов.

3.2.21 Все оборудование КИП и А должно быть рассчитано на непрерывную работу с сохранением заявленных характеристик в течение заявленного срока эксплуатации. Межповерочный интервал средств измерений (безусловный) не менее 3 лет.

3.2.22 Каждая единица оборудования КИП должна иметь в комплекте шильдик из нержавеющей стали с указанием тега.

3.2.23 Все составные части прибора (корпус, буек/зонд уровнемера, центрирующие устройства, фланцевые крышки и т.п.) должны быть произведены изготовителем соответствующего оборудования и не могут быть заменены на аналоги поставщиком оборудования.

3.2.24 Оборудование КИП и А должно поставляться в транспортной таре – ящиках по ГОСТ 2991, ГОСТ 9142, ГОСТ 10198.

Приложение № 2

Приложение 2 Измерение / сигнализация расхода

1.Для измерения / сигнализации расхода применяются вихревые, кориолисовые, накладные ультразвуковые, термомассовые, электромагнитные расходомеры (в исключительных случаях), а также расходомеры на базе стандартных сужающих устройств, трубок Пито.

2.При подаче технического предложения поставщик обязан предоставить расчет расходомера, в котором обязательно указывается скорость потока, погрешность измерения и потеря давления, число Рейнольдса при минимальном, рабочем и максимальном расходе. Скорость среды для жидкостей не должна превышать 10м/с, для газов и пара – половину скорости звука.

3.Сужающее устройство (диафрагма) с приваренными отборами должно поставляться с установленными штуцерами и отсечными вентилями, полностью испытанное и готовое к установке на трубопровод.

4.Измерение расхода на хозрасчетных позициях и на позициях, задействованных в расчете материальных балансов.

4.1Применить расходомеры, сертифицированные для применения в учетно-расчетных

операциях.

4.2Основной принцип измерения – массовый (кориолисовый). Для насыщенного водяного пара применить вихревые расходомеры со встроенным термометром сопротивления, для воды Ду200 и выше – накладные ультразвуковые с дополнительным входом от внешнего термометра сопротивления и автоматическим пересчетом в массовый расход. Кориолисовый и вихревой расходомеры д.б. компактного исполнения (преобразователь имеет интегральный монтаж с сенсором). Диафрагмы (FQR) на базе ИГСУ не применяются.

4.3Допустимые погрешности измерения: Кориолисовые расходомеры – 0.15%отн. Для жидкости, 0.35%отн. - для газа. Плотность: ± 10 кг/м3. Вихревые со встроенным термометром сопротивления для насыщенного пара – 2%отн. по массе, ультразвуковые – 0.5% отн.

4.4В проектной документации по монтажу кориолисовых расходомеров для каждого прибора должна быть предусмотрена обводная (байпасная) линия (с дренажным вентилем) для настройки нулевой точки при рабочем давлении, а также монтажа- демонтажа прибора на режиме.

4.5Для повышения точности измерений вывод массового расхода с кориолисового расходомера организовать по протоколу HART (PV – массовый расход, SV – плотность, TV – температура).

4.6Монтаж кориолисовых расходомеров необходимо производить в соответствии с ОТР

(лист 10).

5 Применение расходомеров на базе стандартных сужающих устройств. Условия применения и дополнительные (к общим) требования к техническим характеристикам.

5.1 Применяются диафрагмы по ГОСТ 8.586.1-2005 ГСИ.

5.2 Перед применением необходимо произвести расчет при помощи сертифицированного программного обеспечения.

5.3 Диафрагмы не применяются в следующих случаях:

5.3.1 Диафрагму невозможно рассчитать при помощи сертифицированного программного обеспечения. Применить вихревой, ультразвуковой накладной, кориолисовый расходомер.

5.3.2 При Ду<50. Применить вихревой, ультразвуковой накладной, кориолисовый расходомер.

5.3.3 При Ду ≥ 300. Для жидкостей – применить накладной ультразвуковой расходомер, для газов – расходомер на базе трубки Пито или термально-массовый расходомер (газы с постоянным составом (в основном, азот, воздух)).

5.3.4 Если требуется допустимая погрешность измерения расхода ≤ 1% от диапазона измерения. Применить кориолисовый, вихревой (для жидкости), ультразвуковой  расходомер (для жидкости).

5.3.5 Если отношение максимального измеряемого расхода к минимальному измеряемому расходу (turn down) с заданной точностью более 10. Применить вихревой, ультразвуковой накладной, кориолисовый расходомер.

5.3.6 При измерении жидкостей с динамической вязкостью более 50сП. Применить для

электропроводных жидкостей – электромагнитный расходомер, для неэлектропроводных

накладной ультразвуковой или массовый расходомер.

5.3.7 При наличии в измеряемой среде твердых частиц, абразива, забивающих импульсные линии. При измерении расхода суспензий. Применить для электропроводных жидкостей – электромагнитный расходомер, для неэлектропроводных – накладной ультразвуковой или массовый расходомер.

5.3.8 При измерении расхода газа, рабочие параметры которого меняются в широких пределах. Применить вихревой расходомер или реализовать компенсацию изменения рабочих параметров. Допускается применение расходомеров на базе сужающих устройств при введении компенсации на изменение давления и температуры.

5.3.9 Для измерения расхода коррозионных сред. Применить накладной ультразвуковой

расходомер.

5.3.10 При рабочем давлении измеряемой среды выше 6 МПа. Применить вихревой,

ультразвуковой накладной, массовый или электромагнитный расходомер преимущественно компактного исполнения.

5.3.11 Если отсутствуют необходимые прямые участки до и после сужающего устройства. Применить комбинацию из термомассовых расходомеров, вихревой расходомер с программной коррекцией длин прямых участков, накладной ультразвуковой расходомер (для жидкостей) с двумя и более парами датчиков.

5.4. В состав заказной документации обязательно включить расчет диафрагм по сертифицированной программе. Расчет диафрагмы производит проектный институт.

5.5 По возможности избегать применения мембранных разделителей и капилляров.

5.6 Монтаж диафрагм производить в соответствии с ОТР (листы 6 - 9). При монтаже диафрагм руководствоваться следующим:

5.6.1 Монтаж только на горизонтальных участках.

5.6.2 Тип арматуры коренных вентилей – ЗКС.

5.6.3 При Т изм. среды ≥200ºС применить приварную коренную арматуру с обваркой при монтаже.

5.6.4 При Р изм. среды ≥ 6,3 МПа применить приварную коренную арматуру.

5.6.5 Диафрагма должна поставляться в сборе, быть испытана и готова к установке на трубопровод.

6. Вихревые расходомеры. Условия применения и дополнительные (к общим) требования

к техническим характеристикам.

6.1 Перед применением вихревых расходомеров необходимо произвести предварительную проверку (расчет) возможности применения при помощи специализированного программного обеспечения или запросить ЯНОС или включить в опросный лист «Расходомер проточный».

Погрешность при минимально возможном, рабочем и максимально возможном расходе не

должна превышать допустимую.

6.2 Вихревые расходомеры должны иметь возможность программной компенсации длины прямых участков.

6.3 Вихревые расходомеры должны иметь возможность беспроливной поверки.

6.4 Для измерения расхода пара и в других обоснованных случаях вихревые расходомеры должны иметь встроенный термометр для компенсации изменения температуры измеряемой среды.

6.5 Не применять вихревые расходомеры для измерения расхода жидкостей с расходом

менее 0.1м3/ч.

6.6. Монтаж вихревых расходомеров, а также требования к прямым участкам для них приведены в ОТР (лист 11)

7 Электромагнитные расходомеры. Условия применения и дополнительные (к общим)

требования к техническим характеристикам.

7.1 Применять только для измерения расхода воды при условии дополнительного согласования с Заказчиком. Уплотнительная поверхность фланцев расходомеров: исп.1 по ГОСТ 12815-80.

7.2 Не применять в условиях сильных электромагнитных полей.

8 Ротаметры. Условия применения и дополнительные (к общим) требования к техническим характеристикам.

8.1 Применять только в исключительных случаях и только по согласованию с ЯНОС.

8.2 Применение на загрязненных средах не допускается.

8.3 Монтаж только на вертикальном восходящем потоке.

9 Ультразвуковые накладные расходомеры. Условия применения и дополнительные

(к общим) требования к техническим характеристикам.

9.1 Применять для измерения расхода жидкостей. Применение на газе – в исключительном случае и только по письменному согласованию с ЯНОС.

9.2 Основные возможные применения: измерение расхода вязких жидкостей; измерение

расхода абразивных сред; измерение расхода агрессивных, коррозионных сред; Измерение расхода жидкостей Ду>300; измерение расхода жидкостей с Pраб более 6,0МПа и Траб более 300ºС (до +400ºС) (одновременно). Если требуется широкий диапазон измерения расхода за пределами работы стандартных врезных расходомеров. Для ультразвуковых расходомеров скорость жидкости д.б. от 0.01м/с (заявленная точность от 0.5м/с, чувствительность от 0.01м/с) до 25 м/с. Для применения вместо диафрагм на трубопроводах Ду<50, где невозможно применение вихревого и электромагнитного расходомера. Если требуется установка на действующий трубопровод без врезки. Ограничения по применению: суммарное кол-во примесей до 10%об, Температура трубопровода выше +400ºС.

9.3 Дополнительные требования к опросному листу на накладные ультразвуковые расходомеры:

9.3.1 Время импульсный и доплеровский метод измерения в одном приборе (для обеспечения надежности измерения).

9.3.2 В комплекте с расходомером поставляется шкаф для вторичного прибора.

9.3.3 При монтаже ультразвуковых расходомеров предусмотреть замену участка

трубопровода, на который будет монтироваться расходомер.

9.3.4 Встроенная температурная компенсация датчиков.

9.3.5. Монтаж накладных ультразвуковых расходомеров, а также требования к прямым участкам для них приведены в ОТР (лист 14)

10 При невозможности определить предпочтительный тип врезного расходомера рекомендуется выпустить опросный лист «Расходомер проточный» без указания конкретного метода измерения.

11 Для сигнализации расхода газа на факел применить термодифференциальные сигнализаторы расхода с фланцевым присоединением, взрывозащиты Еxd. Ответный фланец, прокладку и крепеж включить в поставку прибора.

Монтаж термодифференциальных сигнализаторов расхода, а также требования к прямым участкам для них приведены в ОТР (листы 12, 13)

12 Для измерения расхода газа на факел применить врезные многолучевые ультразвуковые расходомеры или термодифференциальные расходомеры с фланцевым присоединением к процессу. Принцип измерения согласовать с Заказчиком.

- Форма 4 «Извещение о согласии сделать Оферту»

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСИИ СДЕЛАТЬ ОФЕРТУ

1. Изучив условия предложения делать оферты № <номер ПДО> от <дата ПДО>, мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать оферту № <исх. номер оферты, который указывается один раз и действителен до подведения итогов закупочной процедуры> от <дата оферты>.

В случае полного или частичного отзыва или ухудшения безотзывной оферты обязуемся, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после отзыва или ухудшения безотзывной оферты, выплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» компенсацию в размере 5% от суммы Оферты. При несвоевременной или неполной выплате компенсации ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а мы обязуемся уплатить пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

2. Документы, предоставляемые нами в рамках предложения делать оферты № <номер ПДО> от <дата ПДО>, как по нашей инициативе, так и в ответ на запросы со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», являются неотъемлемой частью нашей оферты.

3. В случае принятия нашей оферты, мы обязуемся заключить с ОАО «Славнефть-ЯНОС» договор поставки <наименование товаров > / договор подряда на <наименование работ > /  договор оказания услуг по <наименование услуг> на условиях указанного предложения делать оферты не позднее 20 (Двадцати) календарных дней с момента уведомления о принятии нашей оферты.

Если по каким-либо причинам мы откажемся (уклонимся) от подписания договора на предложенных нами в оферте № <номер оферты> от <дата оферты> условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», мы обязуемся безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), выплатить Обществу компенсацию в размере 10% от суммы акцептованной Оферты. Признаем, что при несвоевременной или неполной выплате компенсации ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, мы обязаны уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

3. Сообщаем о себе следующее:

Наименование организации:  _____________________________________________________

Местонахождение: ______________________________________________________________

Почтовый адрес: ________________________________________________________________

Телефон, телефакс, электронный адрес: ____________________________________________

Организационно - правовая форма: ________________________________________________

Дата, место и орган регистрации организации: _______________________________________

Банковские реквизиты: ___________________________________________________________

БИК__________________________________,

ИНН __________________________________

Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

_______________________________________________________________________________

3. Мы признаем право ОАО «Славнефть-ЯНОС» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к Тендерной комиссии и ОАО «Славнефть-ЯНОС».

4. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Тендерной комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>.

__________________________________________________________________________________

Руководитель	________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер	________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Форма 7 «Перечень аффилированных организаций»

ПЕРЕЧЕНЬ АФФИЛИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Участник закупки:

№ ПДО:

| № п/п | Полное наименование в соответствии с учредительными документами | Фактическое местонахождение | Телефон/ факс | ФИО руководителя организации | Код БИК | ИНН | ОГРН | ОКПО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Подпись: ________________________________ /Должность, Фамилия И.О./

МП

Форма 10

Форма 11

Форма 12