## Лист1
В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М ОВ Р А Б О Т на модернизацию электрооборудования ООО "ЗОК "Березка"
График выполнения работ
№ Раб | № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол- во | Наименование материалов | Код R/3 | Ед. изм. | Кол-во | Исполнитель | Примечание
| 1 | Электрическая часть
| 1.1. | Замена шкафа ШС-3 (ОРУ)
1 | 1.1.1. | Демонтаж шкафа ШС-3 (1500х1100х400) | шт | 1 | Инструмент
2 | 1.1.2. | Демонтаж автоматических выключателей (номиналом до 100А) | шт | 3 | Инструмент
3 | 1.1.3. | Демонтаж автоматических выключателей (номиналом до 63А) | шт | 8 | Инструмент
4 | 1.1.4. | Монтаж шкафа ШС-3 | шт | 1 | Шкаф металлический напольный ЩМП с цоколем,монтажной панелью 1600х600х400 ИЭК |  | шт | 1
[5 empty] | вводной- серии ABB Tmax XT1B 160 TMD 125-1250 3P |  | шт | 1
[5 empty] | отходящие-серии ABB 3-полюсный S203 C50 |  | шт | 2
[5 empty] | отходящие-серии ABB 3-полюсный S203 С40 |  | шт | 4
[5 empty] | отходящие-серии ABB 3-полюсный S203 С32 |  | шт | 3
[5 empty] | отходящие-серии ABB 3-полюсный S203 С25 |  | шт | 3
[5 empty] | Шина М1Т 3х40 |  | м | 3
[5 empty] | Провод ПВ-3 16мм2 |  | м | 7
[5 empty] | Изолятор SM25 |  | шт | 10
[5 empty] | Наконечник медный луженый под опрессовку ТМЛ-16-8-6 |  | шт | 40
[5 empty] | Шина медная перфорированная 300×20×5мм |  | шт | 2
[5 empty] | DIN – рейка |  | м | 1
Инструмент
Крепеж по норме
| 1.2. | Замена шкафа РП-1 0,4кВ (Генераторная)
5 | 1.2.1. | Демонтаж шкафа РП-1 (1700х800х400) | шт | 1 | Инструмент
6 | 1.2.2. | Демонтаж автоматических выключателей(номиналом до 400А) | шт | 1 | Инструмент
7 | 1.2.3. | Демонтаж автоматических выключателей(номиналом до 250А) | шт | 2 | Инструмент
8 | 1.2.4. | Демонтаж рубильника | шт | 1 | Инструмент
9 | 1.2.5. | Монтаж шкафа РП-1 | шт | 1 | Шкаф металлический напольный ЩМП с цоколем,монтажной панелью 1600х600х400 ИЭК |  | шт | 1
[5 empty] | вводной- серии ABB Tmax T4N 320 PR221DS-LS/I In320 3p |  | шт | 1
[5 empty] | отходящие-серии ABB Tmax XT1В 160 TMD 125-1250 3p |  | шт | 2
[5 empty] | Рубильник перекидной ВР32-37В 71250 400А |  | шт | 1
[5 empty] | Шина медная перфорированная 300×50×5мм |  | шт | 2
[5 empty] | Изолятор SM25 |  | шт | 4
[5 empty] | DIN – рейка |  | м | 1
[5 empty] | Трансформатор тока IEK ТТИ-А 400/5 |  | шт | 1
Инструмент
Крепеж по норме
| 1.3. | Щит генератора ЩГВ 0,4кВ (Генераторная)
10 | 1.3.1. | Демонтаж автоматических выключателей(номиналом до 400А) | шт | 1 | Инструмент | 253308
11 | 1.3.2. | Демонтаж трансформаторов тока | шт | 3 | Инструмент | 348209
12 | 1.3.3. | Монтаж панели 400х300 | шт | 1 | Монтажная панель 400х300 | 359750 | шт | 1
[5 empty] | вводной-серия ABB Tmax T5N 400 PR221DS-LS/I In320 3p |  | шт | 1
[5 empty] | Трансформатор тока IEK ТТИ-А 400/5 |  | шт | 3
Инструмент
Крепеж по норме
| 1.4. | Шкаф ШС-1 0,4 кВ (Генераторная)
13 | 1.4.1. | Демонтаж шкафа ШС-1 (1500х1100х400) | шт | 1 | Инструмент | 223208
14 | 1.4.2. | Демонтаж автоматических выключателей(номиналом до 250А) | шт | 4 | Инструмент | 359750
15 | 1.4.3. | Демонтаж автоматических выключателей(номиналом до 100А) | шт | 8 | Инструмент | 359750
16 | 1.4.4. | Монтажа шкафа ШС-1 | шт | 1 | Шкаф металлический напольный ЩМП с цоколем,монтажной панелью 1600х600х400 ИЭК |  | шт | 1
[5 empty] | вводной-серия ABB Tmax XT1C 160 TMD 125-1250 3p |  | шт | 1
[5 empty] | отходящие-серии ABB 3-полюсный S283 C100 |  | шт | 1
[5 empty] | отходящие-серии ABB 3-полюсный S283 С80 |  | шт | 3
[5 empty] | отходящие-серии ABB 3-полюсный S203 C32 |  | шт | 6
[5 empty] | отходящие-серии ABB 3-полюсный S203 C25 |  | шт | 2
[5 empty] | Шина М1Т 3х40 |  | м | 3
[5 empty] | Провод ПВ-3 16мм2 |  | м | 7
[5 empty] | Изолятор SM25 |  | шт | 10
[5 empty] | Наконечник медный луженый под опрессовку ТМЛ-16-8-6 |  | шт | 40
[5 empty] | Шина медная перфорированная 300×20×5мм |  | шт | 2
[5 empty] | DIN – рейка |  | м | 1
Инструмент
Крепеж по норме
| 1.5. | Шкаф ШС-2 0,4 кВ (Генераторная)
17 | 1.5.1. | Демонтаж шкафа ШС-2 (800х700х400) | шт | 1 | Инструмент | 358942
18 | 1.5.2. | Демонтаж автоматических выключателей(номиналом до 25А) | шт | 12 | Инструмент
19 | 1.5.3. | Монтажа шкафа ШС-2 | шт | 1 | ЩМП-4-0 36 УХЛ3 IP31, с монтажной платой 800х650х250 ИЭК | 356173 | шт | 1
[5 empty] | вводной-серия ABB 3-полюсный S203 С32 | 359217 | шт | 1
[5 empty] | отходящие-серии ABB 3-полюсный S203 C16 |  | шт | 3
[5 empty] | отходящие-серии ABB 1-полюсный S201 C16 |  | шт | 9
[5 empty] | Провод ПВ-3 16мм2 |  | м | 7
[5 empty] | Шина М1Т 3х40 |  | м | 2
[5 empty] | Изолятор SM25 |  | шт | 10
[5 empty] | Наконечник медный луженый под опрессовку ТМЛ-16-8-6 |  | шт | 27
[5 empty] | Шина медная перфорированная 300×20×5мм |  | шт | 2
[5 empty] | DIN – рейка |  | м | 1
Инструмент
Крепеж по норме
| 1.6. | Шкаф ШС "Артезианская скважина №1" |  |  |  | 358885
20 | 1.6.1. | Демонтаж шкафа ШС "Артезианская скважина №1" | шт | 1 | Инструмент | 358851
21 | 1.6.2. | Демонтаж кабеля (крепления скобами на стене) | м | 30 | Инструмент
22 | 1.6.3. | Демонтаж автоматических выключателей(номиналом до 25А) | шт | 4 | Инструмент | 359380
23 | 1.6.4. | Монтаж шкафа ШС "Артезианская скважина №1" | шт | 1 | ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31 на 12 модулей навесной 265х310х120 серый ИЭК |  | шт | 1
[5 empty] | вводной-серия ABB 3-полюсный S203 C25 | 341741 | шт | 1
[5 empty] | отходящие-серии ABB 3-полюсный S203 C16 | 353262 | шт | 2
[5 empty] | отходящие-серии ABB 1-полюсный S201 C16 | 265933 | шт | 1
[5 empty] | Шина-гребенка соединительная типа PIN (12 штырей) 3Р 63А 22см | 358851 | шт | 1
[5 empty] | Пускатель магнитный ПМЛ-3210 380В 40А | 359381 | шт | 1
[5 empty] | Кабель ВВГнг 5х4 |  | м | 15
[5 empty] | Кабель ВВГнг 3х1,5 |  | м | 15
Инструмент
Крепеж по норме
| 1.7. | Шкаф ШС "Артезианская скважина №2" |  |  |  | 341758
24 | 1.7.1. | Демонтаж шкафа ШС "Артезианская скважина №1" | шт | 1 | Инструмент | 341759
25 | 1.7.2. | Демонтаж кабеля (крепления скобами на стене) | м | 30 | Инструмент | 222971
26 | 1.7.3. | Демонтаж автоматических выключателей(номиналом до 25А) | шт | 4 | Инструмент | 222973
27 | 1.7.4. | Монтаж шкафа ШС "Артезианская скважина №2" | шт | 1 | ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31 на 18 модулей навесной 265х440х120 серый ИЭК | 222976 | шт | 1
[5 empty] | вводной-серия ABB 3-полюсный S203 C25 | 355299 | шт | 1
[5 empty] | отходящие-серии ABB 3-полюсный S203 C16 | 355300 | шт | 3
[5 empty] | отходящие-серии ABB 1-полюсный S201 C16 | 359382 | шт | 1
[5 empty] | Шина-гребенка соединительная типа PIN (18 штырей) 3Р 63А 22см |  | шт | 1
[5 empty] | Пускатель магнитный ПМЛ-3210 380В 40А | 359383 | шт | 1
[5 empty] | Кабель ВВГнг 5х4 |  | м | 15
[5 empty] | Кабель ВВГнг 3х1,5 | 222667 | м | 15
Инструмент
[5 empty] | Крепеж по норме | 223190
| 1.8. | Шкаф ШС "Водонапорная Башня" |  |  |  | 348476
28 | 1.8.1. | Демонтаж шкафа ШС "Водонапорная Башня" | шт | 1 | Инструмент | 359454
29 | 1.8.2. | Монтаж шкафа ШС "Водонапорная Башня" | шт | 1 | ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31 на 12 модулей навесной 265х310х120 серый ИЭК | 359452 | шт | 1
[5 empty] | вводной-серии ABB 3-полюсный S203 C25 | 359453 | шт | 1
[5 empty] | отходящие-серии ABB 3-полюсный S203 C16 | 358851 | шт | 3
[5 empty] | Шина-гребенка соединительная типа PIN (12 штырей) 3Р 63А 22см | 359911 | шт | 1
Инструмент
[5 empty] | Крепеж по норме | 359912
| 1.9. | Шкаф РП-2 (Столовая пищеблок) |  |  |  | 359909
30 | 1.9.1. | Демонтаж автоматических выключателей (номиналом до 630А) | шт | 1 | Инструмент | 359910
31 | 1.9.2. | Демонтаж автоматических выключателей (номиналом до 250А) | шт | 6 | Инструмент
32 | 1.9.3. | Монтаж панели 800х600 | шт | 1 | Монтажная панель 800х600 |  | шт | 1
[5 empty] | вводной-серии ABB Tmax T5N 400 PR221DS-LS/I In400 3p F F |  | шт | 1
[5 empty] | отходящие-серии АВВ Tmax XT1B 160 TMD 160-1600 3p F F | 241717 | шт | 2
[5 empty] | отходящие-серии ABB 3-полюсный S803C C125 |  | шт | 1
[5 empty] | отходящие-серии ABB 3-полюсный S203 C25 |  | шт | 1
[5 empty] | отходящие-серии ABB 3-полюсный S203 C16 |  | шт | 1
[5 empty] | Шина М1Т 3х40 |  | м | 2
[5 empty] | Провод ПВ-3 25мм2 | 358844 | м | 7
[5 empty] | Изолятор SM25 |  | шт | 10
[5 empty] | Наконечник медный луженый под опрессовку ТМЛ-25-8-7 | 260435 | шт | 20
[5 empty] | Шина медная перфорированная 300×20×5мм |  | шт | 2
[5 empty] | DIN – рейка |  | м | 1
Инструмент
[5 empty] | Крепеж по норме | 359299
| 1.10. | Шкаф ШС-8 (Столовая пищеблок)
33 | 1.10.1. | Демонтаж автоматических выключателей(номиналом до 25А) | шт | 8 | Инструмент
34 | 1.10.2. | Демонтаж автоматических выключателей(номиналом до 100А) | шт | 6 | Инструмент
35 | 1.10.3. | Монтаж панели 800х600 | шт | 1 | Монтажная панель 800х600 |  | шт | 1
[5 empty] | вводной-серии АВВ Tmax XT1B 160 TMD 160-1600 3p F F |  | шт | 1
[5 empty] | отходящие-серии ABB 3-полюсный S203 C40 |  | шт | 2
[5 empty] | отходящие-серии ABB 3-полюсный S203 C25 |  | шт | 3
[5 empty] | отходящие-серии ABB 3-полюсный S203 C16 |  | шт | 9
[5 empty] | Шина М1Т 3х40 |  | м | 2
[5 empty] | Провод ПВ-3 16мм2 |  | м | 7
[5 empty] | Изолятор SM25 |  | шт | 10
[5 empty] | Наконечник медный луженый под опрессовку ТМЛ-16-8-6 |  | шт | 20
[5 empty] | Шина медная перфорированная 300×20×5мм |  | шт | 2
[5 empty] | DIN – рейка |  | м | 1
Инструмент
Крепеж по норме
| 1.11. | Шкаф ШС-5, ШС-6 (Столовая пищеблок)
36 | 1.11.1. | Демонтаж шкафа ШС-5, ШС-6 | шт | 2 | Инструмент
37 | 1.11.2. | Монтаж шкафа | шт | 1 | ЩМП-4-0 36 УХЛ3 IP31, с монтажной платой 800х650х250 ИЭК |  | шт | 1
[5 empty] | вводной-серии АВВ Tmax XT1B 160 TMD 160-1600 3p F F |  | шт | 1
[5 empty] | отходящие-серии ABB 3-полюсный S203 С25 |  | шт | 6
[5 empty] | отходящие-серии ABB 3-полюсный S203 С16 |  | шт | 8
[5 empty] | Шина М1Т 3х40 |  | м | 3
[5 empty] | Провод ПВ-3 16мм2 |  | м | 6
[5 empty] | Изолятор SM25 |  | шт | 10
[5 empty] | Наконечник медный луженый под опрессовку ТМЛ-16-8-6 |  | шт | 40
[5 empty] | Шина медная перфорированная 300×20×5мм |  | шт | 2
[5 empty] | DIN – рейка |  | м | 1
Инструмент
Крепеж по норме
| 1.12. | Шкаф ШС-4 (Столовая пищеблок)
38 | 1.12.1. | Демонтаж шкафа ШС-4 | шт | 1 | Инструмент
39 | 1.12.2. | Демонтаж автоматических выключателей(номиналом до 25А) | шт | 8 | Инструмент
40 | 1.12.3. | Монтаж шкафа ШС-4 | шт | 1 | ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31 на 18 модулей навесной 265х440х120 серый ИЭК |  | шт | 1
[5 empty] | вводной-серии ABB 3-полюсный S203 C25 |  | шт | 1
[5 empty] | отходящие-серия ABB 3-полюсный S203 C16 |  | шт | 4
[5 empty] | отходящие-серии ABB 1-полюсный S201 C16 |  | шт | 4
[5 empty] | Шина-гребенка соединительная типа PIN (18 штырей) 3Р 63А 22см |  | шт | 1
Инструмент
Крепеж по норме
| 1.13. | Шкаф ШС-7 (Столовая пищеблок)
41 | 1.13.1. | Демонтаж автоматических выключателей(номиналом до 100А) | шт | 10 | Инструмент
42 | 1.13.2. | Монтаж панели 800х600 | шт | 1 | Монтажная панель 800х600 |  | шт | 1
[5 empty] | вводной-серии ABB Tmax XT1B 160 TMD 125-1250 3P F F |  | шт | 1
[5 empty] | отходящие-серии ABB 3-полюсный S283 C100 |  | шт | 1
[5 empty] | отходящие-серии ABB 3-полюсный S203 C40 |  | шт | 2
[5 empty] | отходящие-серии ABB 3-полюсный S203 C25 |  | шт | 1
[5 empty] | отходящие-серии ABB 3-полюсный S203 C16 |  | шт | 6
[5 empty] | Шина М1Т 3х40 |  | м | 2
[5 empty] | Провод ПВ-3 16мм2 |  | м | 7
[5 empty] | Изолятор SM25 |  | шт | 10
[5 empty] | Наконечник медный луженый под опрессовку ТМЛ-16-8-6 |  | шт | 30
[5 empty] | Шина медная перфорированная 300×20×5мм |  | шт | 2
[5 empty] | DIN – рейка |  | м | 1
Инструмент
Крепеж по норме
| 1.14. | Шкаф ШС-10 (Клуб)
43 | 1.14.1. | Демонтаж шкафа ШС-10 | шт | 1 | Инструмент
44 | 1.14.2. | Демонтаж автоматических выключателей(номиналом до 100А) | шт | 14 | Инструмент
45 | 1.14.3. | Монтаж шкафа ШС-10 | шт | 1 | ЩМП-4-0 36 УХЛ3 IP31, с монтажной платой 800х650х250 ИЭК |  | шт | 1
[5 empty] | вводной-серии ABB 3-полюсный S283 C100 |  | шт | 1
[5 empty] | отходящие-серии ABB 3-полюсный S203 C40 |  | шт | 12
[5 empty] | Шина М1Т 3х40 |  | м | 2
[5 empty] | Провод ПВ-3 16мм2 |  | м | 7
[5 empty] | Изолятор SM25 |  | шт | 10
[5 empty] | Наконечник медный луженый под опрессовку ТМЛ-16-8-6 |  | шт | 42
[5 empty] | Шина медная перфорированная 300×20×5мм |  | шт | 2
[5 empty] | DIN – рейка |  | м | 1
Инструмент
Крепеж по норме
| 1.15. | Шкаф ШС-11 (Клуб)
46 | 1.15.1. | Демонтаж шкафа ШС-11 | шт | 1 | Инструмент
47 | 1.15.2. | Демонтаж автоматических выключателей(номиналом до 100А) | шт | 14 | Инструмент
48 | 1.15.3. | Монтаж шкафа ШС-11 | шт | 1 | ЩМП-4-0 36 УХЛ3 IP31, с монтажной платой 800х650х250 ИЭК |  | шт | 1
[5 empty] | вводной-серии ABB 3-полюсный S283 C100 |  | шт | 1
[5 empty] | отходящие-серии ABB 3-полюсный S203 C40 |  | шт | 12
[5 empty] | Шина М1Т 3х40 |  | м | 2
[5 empty] | Провод ПВ-3 16мм2 |  | м | 7
[5 empty] | Изолятор SM25 |  | шт | 10
[5 empty] | Наконечник медный луженый под опрессовку ТМЛ-16-8-6 |  | шт | 42
[5 empty] | Шина медная перфорированная 300×20×5мм |  | шт | 2
[5 empty] | DIN – рейка |  | м | 1
Инструмент
[5 empty] | Крепеж по норме | 225848
| 1.16. | Шкаф ШС-9 (Спорткомплекс)
49 | 1.16.1. | Демонтаж шкафа ШС-9 | шт | 1 | Инструмент
50 | 1.16.2. | Демонтаж автоматических выключателей(номиналом до 100А) | шт | 6 | Инструмент
51 | 1.16.3. | Монтаж шкафа ШС-4 | шт | 1 | ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31 на 24 модуля навесной 395х310х120 серый ИЭК | 359602 | шт | 1
[5 empty] | вводной- серии ABB 3-полюсный S803C С 125А |  | шт | 1
[5 empty] | отходящие-серии ABB 3-полюсный S203 C50 | 217370 | шт | 1
[5 empty] | отходящие-серии ABB 3-полюсный S203 C25 | 359390 | шт | 2
[5 empty] | отходящие-серии ABB 3-полюсный S203 C16 |  | шт | 2
[5 empty] | Шина-гребенка соединительная типа PIN (18 штырей) 3Р 63А 22см | 357396 | шт | 1
Инструмент
[5 empty] | Крепеж по норме | 359605
| 1.17. | Шкаф ШС-15 (Очистные сооружения)
52 | 1.17.1. | Демонтаж шкафа ШС-15 | шт | 1 | Инструмент
53 | 1.17.2. | Демонтаж автоматических выключателей(номиналом до 100А) | шт | 8 | Инструмент
54 | 1.17.3. | Монтаж шкафа ШС-15 | шт | 1 | ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31 на 36 модулей навесной 540х310х120 серый ИЭК | 358912 | шт | 1
[5 empty] | вводной-серия ABB 3-полюсный S203 C32 | 358527 | шт | 1
[5 empty] | отходящие-серии ABB 3-полюсный S203 C16 | 358136 | шт | 8
[5 empty] | Шина-гребенка соединительная типа PIN (18 штырей) 3Р 63А 22см |  | шт | 2
Инструмент
Крепеж по норме
| 1.18. | Шкаф вводной (корпус №6)
55 | 1.18.1. | Демонтаж шкафа | шт | 1 | Инструмент
56 | 1.18.2. | Демонтаж автоматических выключателей(номиналом до 100А) | шт | 1 | Инструмент
57 | 1.18.3. | Монтаж шкафа | шт | 1 | ЩМП-2.3.1-0 36 УХЛ3 IP31, с монтажной платой 250х300х150 ИЭК | Бокс ЩРВ-П-4 на 4 модуля встраиваемый пластиковый с прозрачной дверкой IP40 ИЭК | шт | 1
[5 empty] | вводной-серии ABB 3-полюсный S203 C40 |  | шт | 1
Инструмент
[5 empty] | Крепеж по норме | 225146
| 1.19. | Шкаф вводной (корпус №7)
58 | 1.19.1. | Демонтаж шкафа | шт | 1 | Инструмент
59 | 1.19.2. | Демонтаж автоматических выключателей(номиналом до 100А) | шт | 1 | Инструмент
60 | 1.19.3. | Монтаж шкафа | шт | 1 | ЩМП-2.3.1-0 36 УХЛ3 IP31, с монтажной платой 250х300х150 ИЭК |  | шт | 1
[5 empty] | вводной-серии ABB 3-полюсный S203 C40 |  | шт | 1
Инструмент
[5 empty] | Крепеж по норме | 216953
| 1.20. | Шкаф ЩС-16 (корпус №8)
61 | 1.20.1. | Демонтаж автоматических выключателей(номиналом до 100А) | шт | 14 | Инструмент
62 | 1.20.2. | Монтаж автоматических выключателей | шт | 14 | вводной- серии ABB 3-полюсный S803C С 125А | 359274 | шт | 1
[5 empty] | отходящие-серии ABB 3-полюсный S283 C100 |  | шт | 2
[5 empty] | отходящие-серии ABB 3-полюсный S203 C40 |  | шт | 6
[5 empty] | отходящие-серии ABB 3-полюсный S203 C25 |  | шт | 3
[5 empty] | отходящие-серии ABB 3-полюсный S203 C16 |  | шт | 3
[5 empty] | Шина М1Т 3х40 |  | м | 3
[5 empty] | Провод ПВ-3 16мм2 |  | м | 10
[5 empty] | Изолятор SM25 |  | шт | 6
[5 empty] | Наконечник медный луженый под опрессовку ТМЛ-16-8-6 |  | шт | 51
[5 empty] | DIN – рейка |  | м | 1
Инструмент
Крепеж по норме
| 1.21. | КЛ-0,4 кВ Ввод№1-РП-1 КЛ-0,4 кВ РП-1 (Генераторная) - РУ-1 СШ-0,4 кВ
63 | 1.21.1. | Выемка грунта | м3 | 220 | инструмент, приспособления
64 | 1.21.2. | Разборка асфальтого покрытия для прокладки кабеля под землей | м2 | 20 | Установка для пропиливания дорог с двигателем внутренего сгорания |  | шт | 1
[5 empty] | Отбойный молоток |  | шт | 1
65 | 1.21.3. | Демонтаж кабеля тип АСБ 3х120х1х50 | м | 320 | инструмент
66 | 1.21.4. | Отключение жил кабеля | шт | 16 | инструмент
67 | 1.21.5. | Монтаж кабельной линии Ввод№1-РП-1 и кабельной линии РП-1 (Генераторная) - РУ-1 СШ-0,4 кВ на глубину 700 мм. | м | 320 | Кабель ВБбШв 5х95 |  | м | 320
[5 empty] | Устройство “постели” (“подушка” 150 мм. -“одеяло” 150 мм.) песок |  | м3 | 50
[5 empty] | Сигнальна лента |  | м | 160
[5 empty] | Обратная засыпка грунта |  | м3 | 170
[5 empty] | Щебень фракция 20-40 мм |  | м3 | 6
[5 empty] | Укладка асфальта толщиной (4-5 см.) |  | м2 | 20
[5 empty] | Подключение жил кабеля |  | шт | 20
Инструмент
Крепеж по норме
| 1.22. | КЛ-0,4 кВ РУ-1 фид.№1 - ШС-10 (Клуб)
68 | 1.22.1. | Выемка грунта | м3 | 70 | инструмент, приспособления
69 | 1.22.2. | Разборка асфальтого покрытия для прокладки кабеля под землей | м2 | 15 | Установка для пропиливания дорог с двигателем внутренего сгорания |  | шт | 1
[5 empty] | Отбойный молоток |  | шт | 1
70 | 1.22.3. | Демонтаж кабеля тип АВВГ 3х70х1х35 | м | 100 | инструмент
71 | 1.22.4. | Отключение жил кабеля | шт | 8 | инструмент
72 | 1.22.5. | Монтаж кабельной линии РУ-1 фид.№1 - ШС-10 (Клуб) на глубину 700 мм. | м | 100 | Кабель ВБбШв 5х50 |  | м | 100
[5 empty] | Устройство “постели” (“подушка” 150 мм. -“одеяло” 150 мм.) песок |  | м3 | 30
[5 empty] | Сигнальна лента |  | м | 100
[5 empty] | Обратная засыпка грунта |  | м3 | 40
[5 empty] | Щебень фракция 20-40 мм |  | м3 | 5
[5 empty] | Укладка асфальта толщиной (4-5 см.) |  | м2 | 15
[5 empty] | Подключение жил кабеля |  | шт | 10
Инструмент
Крепеж по норме
| 1.23. | КЛ-0,4 кВ РУ-1 фид.№2 - ШС-9 (Спорткомплекс)
73 | 1.23.1. | Выемка грунта | м3 | 84 | инструмент, приспособления
74 | 1.23.2. | Разборка асфальтого покрытия для прокладки кабеля под землей | м2 | 10 | Установка для пропиливания дорог с двигателем внутренего сгорания |  | шт | 1
[5 empty] | Отбойный молоток |  | шт | 1
75 | 1.23.3. | Демонтаж кабеля тип АВВГ 3х70х1х35 | м | 120 | инструмент
76 | 1.23.4. | Отключение жил кабеля | шт | 8 | инструмент
77 | 1.23.5. | Монтаж кабельной линии РУ-1 фид.№1 - ШС-9 (Спорткомплекс) на глубину 700 мм. | м | 120 | Кабель ВБбШв 5х50 |  | м | 120
[5 empty] | Устройство “постели” (“подушка” 150 мм. -“одеяло” 150 мм.) песок |  | м3 | 36
[5 empty] | Сигнальна лента |  | м | 120
[5 empty] | Обратная засыпка грунта |  | м3 | 48
[5 empty] | Щебень фракция 20-40 мм |  | м3 | 4
[5 empty] | Укладка асфальта толщиной (4-5 см.) |  | м2 | 10
[5 empty] | Подключение жил кабеля |  | шт | 10
Инструмент
Крепеж по норме
| 1.24. | КЛ-0,4 кВ РУ-1 фид.№3 - РП-2 (Столовая)
78 | 1.24.1. | Выемка грунта | м3 | 105 | инструмент, приспособления
79 | 1.24.2. | Разборка асфальтого покрытия для прокладки кабеля под землей | м2 | 15 | Установка для пропиливания дорог с двигателем внутренего сгорания |  | шт | 1
[5 empty] | Отбойный молоток |  | шт | 1
80 | 1.24.3. | Демонтаж кабеля тип АВВГ 3х120х1х50 | м | 150 | инструмент
81 | 1.24.4. | Отключение жил кабеля | шт | 8 | инструмент
82 | 1.24.5. | Монтаж кабельной линии РУ-1 фид.№3 - РП-2 (Столовая) на глубину 700 мм. | м | 150 | Кабель ВБбШв 5х95 |  | м | 150
[5 empty] | Устройство “постели” (“подушка” 150 мм. -“одеяло” 150 мм.) песок |  | м3 | 45
[5 empty] | Сигнальна лента |  | м | 150
[5 empty] | Обратная засыпка грунта |  | м3 | 60
[5 empty] | Щебень фракция 20-40 мм |  | м3 | 5
[5 empty] | Укладка асфальта толщиной (4-5 см.) |  | м2 | 15
[5 empty] | Подключение жил кабеля |  | шт | 10
Инструмент
Крепеж по норме
| 1.25. | КЛ-0,4 кВ РУ-1 фид.№5 - ЩС-16 (Медкорпус)
83 | 1.25.1. | Выемка грунта | м3 | 140 | инструмент, приспособления
84 | 1.25.2. | Демонтаж кабеля тип АВВГ 3х90х1х50 | м | 200 | инструмент
85 | 1.25.3. | Отключение жил кабеля | шт | 8 | инструмент
86 | 1.25.4. | Монтаж кабельной линии РУ-1 фид.№5 - ЩС-16 (Медкорпус) на глубину 700 мм. | м | 200 | Кабель ВБбШв 5х70 |  | м | 200
[5 empty] | Устройство “постели” (“подушка” 150 мм. -“одеяло” 150 мм.) песок |  | м3 | 60
[5 empty] | Сигнальна лента |  | м | 200
[5 empty] | Обратная засыпка грунта |  | м3 | 80
[5 empty] | Подключение жил кабеля |  | шт | 10
Инструмент
Крепеж по норме
| 1.26. | КЛ-0,4 кВ РУ-1 фид.№6 - ШС-3 (ОРУ)
87 | 1.26.1. | Выемка грунта | м3 | 7 | инструмент, приспособления
88 | 1.26.2. | Демонтаж кабеля тип АВВГ 3х35х1х16 | м | 10 | инструмент
89 | 1.26.3. | Отключение жил кабеля | шт | 8 | инструмент
90 | 1.26.4. | Монтаж кабельной линии РУ-1 фид.№6 - ШС-3 (ОРУ) на глубину 700 мм. | м | 10 | Кабель ВБбШв 5х25 |  | м | 10
[5 empty] | Устройство “постели” (“подушка” 150 мм. -“одеяло” 150 мм.) песок |  | м3 | 3
[5 empty] | Сигнальна лента |  | м | 10
[5 empty] | Обратная засыпка грунта |  | м3 | 4
[5 empty] | Подключение жил кабеля |  | шт | 10
Инструмент
Крепеж по норме
| 1.27. | КЛ-0,4 кВ ШС-1(Генераторная) - ШС- "Артезианская скважина №1"
91 | 1.27.1. | Выемка грунта | м3 | 105 | инструмент, приспособления
92 | 1.27.2. | Демонтаж кабеля тип АВВГ 3х4х1х2,5 | м | 150 | инструмент
93 | 1.27.3. | Отключение жил кабеля | шт | 8 | инструмент
94 | 1.27.4. | Монтаж кабельной линии ШС-1(Генераторная) - ШС- "Артезианская скважина №1" на глубину 700 мм. | м | 150 | Кабель ВБбШв 5х2,5 |  | м | 150
[5 empty] | Устройство “постели” (“подушка” 150 мм. -“одеяло” 150 мм.) песок |  | м3 | 45
[5 empty] | Сигнальна лента |  | м | 150
[5 empty] | Обратная засыпка грунта |  | м3 | 60
[5 empty] | Подключение жил кабеля |  | шт | 10
Инструмент
Крепеж по норме
| 1.28. | КЛ-0,4 кВ ШС-1(Генераторная) - ШС- "Артезианская скважина №2"
95 | 1.28.1. | Выемка грунта | м3 | 175 | инструмент, приспособления
96 | 1.28.2. | Разборка асфальтого покрытия для прокладки кабеля под землей | м2 | 5 | Установка для пропиливания дорог с двигателем внутренего сгорания |  | шт | 1
[5 empty] | Отбойный молоток |  | шт | 1
97 | 1.28.3. | Демонтаж кабеля тип АВВГ 3х4х1х2,5 | м | 400 | инструмент
98 | 1.28.4. | Отключение жил кабеля | шт | 8 | инструмент
99 | 1.28.5. | Монтаж кабельной линии ШС-1(Генераторная) - ШС- "Артезианская скважина №1" на глубину 700 мм. | м | 400 | Кабель ВБбШв 5х2,5 |  | м | 400
[5 empty] | Устройство “постели” (“подушка” 150 мм. -“одеяло” 150 мм.) песок |  | м3 | 50
[5 empty] | Сигнальна лента |  | м | 400
[5 empty] | Труба водогаз. Ду 20(3/4') |  | м | 7
[5 empty] | Обратная засыпка грунта |  | м3 | 125
[5 empty] | Щебень фракция 20-40 мм |  | м3 | 2
[5 empty] | Укладка асфальта толщиной (4-5 см.) |  | м2 | 5
[5 empty] | Подключение жил кабеля |  | шт | 10
Инструмент
Крепеж по норме
| 1.29. | КЛ-0,4 кВ ШС-3(ОРУ) АВ №2 - ШС-"Корпус №6"
100 | 1.29.1. | Выемка грунта | м3 | 50 | инструмент, приспособления
101 | 1.29.2. | Разборка асфальтого покрытия для прокладки кабеля под землей | м2 | 17 | Установка для пропиливания дорог с двигателем внутренего сгорания |  | шт | 1
[5 empty] | Отбойный молоток |  | шт | 1
102 | 1.29.3. | Демонтаж кабеля тип АВВГ 3х6х1х4 | м | 70 | инструмент
103 | 1.29.4. | Отключение жил кабеля | шт | 8 | инструмент
104 | 1.29.5. | Монтаж кабельной линии ШС-3(ОРУ) АВ №2 - ШС-"Корпус №6" на глубину 700 мм. | м | 70 | Кабель ВБбШв 5х4 |  | м | 70
[5 empty] | Устройство “постели” (“подушка” 150 мм. -“одеяло” 150 мм.) песок |  | м3 | 21
[5 empty] | Сигнальна лента |  | м | 70
[5 empty] | Обратная засыпка грунта |  | м3 | 30
[5 empty] | Щебень фракция 20-40 мм |  | м3 | 6
[5 empty] | Укладка асфальта толщиной (4-5 см.) |  | м2 | 17
[5 empty] | Подключение жил кабеля |  | шт | 10
Инструмент
Крепеж по норме
| 1.30. | КЛ-0,4 кВ ШС-3(ОРУ) АВ №4 - ШС-"Корпус №7"
105 | 1.30.1. | Выемка грунта | м3 | 85 | инструмент, приспособления
106 | 1.30.2. | Разборка асфальтого покрытия для прокладки кабеля под землей | м2 | 15 | Установка для пропиливания дорог с двигателем внутренего сгорания |  | шт | 1
[5 empty] | Отбойный молоток |  | шт | 1
107 | 1.30.3. | Демонтаж кабеля тип АВВГ 3х6х1х4 | м | 120 | инструмент
108 | 1.30.4. | Отключение жил кабеля | шт | 8 | инструмент
109 | 1.30.5. | Монтаж кабельной линии ШС-3(ОРУ) АВ №4 - ШС-"Корпус №7" на глубину 700 мм. | м | 120 | Кабель ВБбШв 5х4 |  | м | 120
[5 empty] | Устройство “постели” (“подушка” 150 мм. -“одеяло” 150 мм.) песок |  | м3 | 36
[5 empty] | Сигнальна лента |  | м | 120
[5 empty] | Обратная засыпка грунта |  | м3 | 50
[5 empty] | Щебень фракция 20-40 мм |  | м3 | 5
[5 empty] | Укладка асфальта толщиной (4-5 см.) |  | м2 | 15
[5 empty] | Подключение жил кабеля |  | шт | 10
Инструмент
Крепеж по норме
| 1.31. | КЛ-0,4 кВ ШС-3(ОРУ) АВ №5 - ШС-"Корпус №4"
110 | 1.31.1. | Выемка грунта | м3 | 42 | инструмент, приспособления
111 | 1.31.2. | Разборка асфальтого покрытия для прокладки кабеля под землей | м2 | 2 | Установка для пропиливания дорог с двигателем внутренего сгорания |  | шт | 1
[5 empty] | Отбойный молоток |  | шт | 1
112 | 1.31.3. | Демонтаж кабеля тип АВВГ 3х4х1х2,5 | м | 60 | инструмент
113 | 1.31.4. | Отключение жил кабеля | шт | 8 | инструмент
114 | 1.31.5. | Монтаж кабельной линии ШС-3(ОРУ) АВ №5 - ШС-"Корпус №4" на глубину 700 мм. | м | 60 | Кабель ВБбШв 5х4 |  | м | 60
[5 empty] | Устройство “постели” (“подушка” 150 мм. -“одеяло” 150 мм.) песок |  | м3 | 18
[5 empty] | Сигнальна лента |  | м | 60
[5 empty] | Обратная засыпка грунта |  | м3 | 42
[5 empty] | Щебень фракция 20-40 мм |  | м3 | 1
[5 empty] | Укладка асфальта толщиной (4-5 см.) |  | м2 | 2
[5 empty] | Подключение жил кабеля |  | шт | 10
Инструмент
Крепеж по норме
| 1.32. | КЛ-0,4 кВ ШС-3(ОРУ) АВ №10 - ШС-"Корпус №3"
115 | 1.32.1. | Выемка грунта | м3 | 21 | инструмент, приспособления
116 | 1.32.2. | Разборка асфальтого покрытия для прокладки кабеля под землей | м2 | 2 | Установка для пропиливания дорог с двигателем внутренего сгорания |  | шт | 1
[5 empty] | Отбойный молоток |  | шт | 1
117 | 1.32.3. | Демонтаж кабеля тип АВВГ 3х4х1х2,5 | м | 30 | инструмент
118 | 1.32.4. | Отключение жил кабеля | шт | 8 | инструмент
119 | 1.32.5. | Монтаж кабельной линии ШС-3(ОРУ) АВ №10 - ШС-"Корпус №3" на глубину 700 мм. | м | 30 | Кабель ВБбШв 5х4 |  | м | 30
[5 empty] | Устройство “постели” (“подушка” 150 мм. -“одеяло” 150 мм.) песок |  | м3 | 9
[5 empty] | Сигнальна лента |  | м | 30
[5 empty] | Обратная засыпка грунта |  | м3 | 12
[5 empty] | Щебень фракция 20-40 мм |  | м3 | 1
[5 empty] | Укладка асфальта толщиной (4-5 см.) |  | м2 | 2
[5 empty] | Подключение жил кабеля |  | шт | 10
Инструмент
Крепеж по норме
| 1.33. | КЛ-0,4 кВ ШС-3(ОРУ) АВ №11 - ШС-"Стадион"
120 | 1.33.1. | Выемка грунта | м3 | 70 | инструмент, приспособления
121 | 1.33.2. | Разборка асфальтого покрытия для прокладки кабеля под землей | м2 | 4 | Установка для пропиливания дорог с двигателем внутренего сгорания |  | шт | 1
[5 empty] | Отбойный молоток |  | шт | 1
122 | 1.33.3. | Демонтаж кабеля тип АВВГ 3х25х1х16 | м | 100 | инструмент
123 | 1.33.4. | Отключение жил кабеля | шт | 8 | инструмент
124 | 1.33.5. | Монтаж кабельной линии ШС-3(ОРУ) АВ №11 - ШС-"Стадион" на глубину 700 мм. | м | 30 | Кабель ВБбШв 5х16 |  | м | 100
[5 empty] | Устройство “постели” (“подушка” 150 мм. -“одеяло” 150 мм.) песок |  | м3 | 30
[5 empty] | Сигнальна лента |  | м | 100
[5 empty] | Обратная засыпка грунта |  | м3 | 40
[5 empty] | Щебень фракция 20-40 мм |  | м3 | 2
[5 empty] | Укладка асфальта толщиной (4-5 см.) |  | м2 | 4
[5 empty] | Подключение жил кабеля |  | шт | 10
Инструмент
Крепеж по норме
| 1.34. | КЛ-0,4 кВ РП-1- РП-3 "Очистные сооружения"
125 | 1.34.1. | Выемка грунта | м3 | 105 | инструмент, приспособления
126 | 1.34.2. | Демонтаж кабеля тип АВВГ 3х35х1х16 | м | 150 | инструмент
127 | 1.34.3. | Отключение жил кабеля | шт | 8 | инструмент
128 | 1.34.4. | Монтаж кабельной линии РП-1 - ШС-"Очистные сооружения" на глубину 700 мм. | м | 150 | Кабель ВБбШв 5х25 |  | м | 150
[5 empty] | Устройство “постели” (“подушка” 150 мм. -“одеяло” 150 мм.) песок |  | м3 | 45
[5 empty] | Сигнальна лента |  | м | 150
[5 empty] | Обратная засыпка грунта |  | м3 | 105
[5 empty] | Подключение жил кабеля |  | шт | 10
Инструмент
Крепеж по норме
| 1.35. | КЛ-0,4 кВ ШС-1- РП-3 "Канализационная насосная"
129 | 1.35.1. | Выемка грунта | м3 | 140 | инструмент, приспособления
130 | 1.35.2. | Демонтаж кабеля тип АВВГ 3х25х1х16 | м | 200 | инструмент
131 | 1.35.3. | Отключение жил кабеля | шт | 8 | инструмент
132 | 1.35.4. | Монтаж кабельной линии ШС-1 - РП-3 "Канализационная насосная" на глубину 700 мм. | м | 200 | Кабель ВБбШв 5х16 |  | м | 200
[5 empty] | Устройство “постели” (“подушка” 150 мм. -“одеяло” 150 мм.) песок |  | м3 | 60
[5 empty] | Сигнальна лента |  | м | 200
[5 empty] | Обратная засыпка грунта |  | м3 | 140
[5 empty] | Подключение жил кабеля |  | шт | 10
Инструмент
Крепеж по норме
| 1.36. | Спорткомплекс замена электрики 1 этаж
133 | 1.36.1. | Демонтаж светильников тип (лпо 2х36) | шт | 32 | инструмент
134 | 1.36.2. | Демонтаж светильников тип НПО | шт | 5 | инструмент
135 | 1.36.3. | Демонтаж щитка освещения | шт | 1 | инструмент
136 | 1.36.4. | Демонтаж выключателей | шт | 12 | инструмент
137 | 1.36.5. | Демонтаж кабеля | м | 100 | инструмент
138 | 1.36.6. | Демонтаж розеток | шт | 3 | инструмент
139 | 1.36.7. | Монтаж щитка освещения (1 этаж) | шт | 1 | Щит металлический наружный ЩРН-9 250х300х120мм. |  | шт | 1
[5 empty] | вводной-серии ABB 3-полюсный S203 C32 |  | шт | 1
[5 empty] | отходящие-серии ABB 1-полюсный S201 C16 |  | шт | 6
[5 empty] | Шина-гребенка соединительная типа PIN (12 штырей) 3Р 63А 22см |  | шт | 1
Инструмент
Крепеж по норме
140 | 1.36.8. | Монтаж светильников | шт | 37 | Светильник Айсберг LED 41-021 IP65 |  | шт | 32
[5 empty] | Светильник НПП1307 белый/круг ресничка 60Вт IP54 ИЭК |  | шт | 5
Инструмент
Крепеж по норме
141 | 1.36.9 | Монтаж проводки, выключателей, розеток, коробок. | м | 340 | Кабель ВВГнг 3х1,5 |  | м | 250
[5 empty] | Кабель ВВГнг 3х2.5 |  | м | 30
[5 empty] | Кабель ВВГнг 3х4 |  | м | 60
[5 empty] | Кабель-канал, 25х16 |  | м | 200
[5 empty] | Кабель-канал, 40х25 |  | м | 140
[5 empty] | Выключатель SCHNEIDER ELECTRIC BA10-001b Этюд (одноклавишный) |  | шт | 12
[5 empty] | Розетка SCHNEIDER ELECTRIC PA16-004b Этюд (одинарная) |  | шт | 3
[5 empty] | Коробка распаячная 70х70х40мм |  | шт | 20
Инструмент
Крепеж по норме
| 1.37. | Спорткомплекс замена электрики 2 этаж
142 | 1.37.1. | Демонтаж светильников типа Армстронг | шт | 30 | инструмент
143 | 1.37.2. | Демонтаж выключателей | шт | 5 | инструмент
144 | 1.37.3. | Демонтаж розеток | шт | 7 | инструмент
145 | 1.37.4. | Монтаж щитка освещения (2 этаж) | шт | 1 | Щит металлический ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31 на 12 модулей навесной 265х310х120 белый ИЭК | Щит металлический ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31 на 12 модулей навесной 265х310х120 белый ИЭК | шт | 1
[5 empty] | вводной-серии ABB 3-полюсный S203 C32 |  | шт | 1
[5 empty] | отходящие-серии ABB 1-полюсный S201 C16 |  | шт | 7
[5 empty] | Шина-гребенка соединительная типа PIN (12 штырей) 3Р 63А 22см |  | шт | 1
Инструмент
Крепеж по норме
146 | 1.37.5. | Монтаж светильников | шт | 30 | Светильник растровый 4х18 накладной |  | шт | 30
Крепеж по норме
147 | 1.37.6 | Монтаж проводки, выключателей, розеток, коробок. | м | 350 | Кабель ВВГнг 3х1,5 |  | м | 200
[5 empty] | Кабель ВВГнг 3х2.5 |  | м | 100
[5 empty] | Кабель ВВГнг 3х4 |  | м | 50
[5 empty] | Кабель-канал, 25х16 |  | м | 200
[5 empty] | Кабель-канал, 40х25 |  | м | 150
[5 empty] | Выключатель SCHNEIDER ELECTRIC BA10-001b Этюд (одноклавишный) |  | шт | 7
[5 empty] | Розетка SCHNEIDER ELECTRIC PA16-004b Этюд (одинарная) |  | шт | 7
[5 empty] | Коробка распаячная 70х70х40мм |  | шт | 15
Инструмент
Крепеж по норме
| 1.38. | Клуб замена электрики 1 этаж
148 | 1.38.1. | Демонтаж светильников тип (лпо 1х36) | шт | 64 | инструмент
149 | 1.38.2. | Демонтаж щитка освещения | шт | 1 | инструмент
150 | 1.38.3. | Демонтаж выключателей | шт | 12 | инструмент
151 | 1.38.4. | Демонтаж розеток | шт | 15 | инструмент
152 | 1.38.5. | Монтаж щитка освещения (1 этаж) | шт | 1 | Щит металлический ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31 на 18 модулей навесной 265х440х120 серый ИЭК |  | шт | 1
[5 empty] | вводной-серии ABB 3-полюсный S203 C32 |  | шт | 1
[5 empty] | отходящие-серии ABB 1-полюсный S201 C16 |  | шт | 12
[5 empty] | Шина-гребенка соединительная типа PIN (18 штырей) 3Р 63А 22см |  | шт | 1
Инструмент
Крепеж по норме
153 | 1.38.6. | Монтаж светильников | шт | 40 | Светодиодный светильник Айсберг TD-40-236 40 Вт, 4000 Лм, 4000/5000 К (Прозрачный) |  | шт | 40
Инструмент
Крепеж по норме
154 | 1.38.7 | Монтаж проводки, выключателей, розеток, коробок. | м | 750 | Кабель ВВГнг 3х1,5 |  | м | 500
[5 empty] | Кабель ВВГнг 3х2.5 |  | м | 250
[5 empty] | Кабель-канал, 25х16 |  | м | 450
[5 empty] | Кабель-канал, 40х25 |  | м | 300
[5 empty] | Выключатель SCHNEIDER ELECTRIC BA10-001b Этюд (одноклавишный) |  | шт | 9
[5 empty] | Выключатель SCHNEIDER ELECTRIC BA10-002b Этюд (двухклавишный) |  | шт | 2
[5 empty] | Розетка SCHNEIDER ELECTRIC PA16-004b Этюд (одинарная) |  | шт | 15
[5 empty] | Коробка распаячная 70х70х40мм |  | шт | 20
Инструмент
Крепеж по норме
| 1.39. | Клуб замена электрики 2 этаж
155 | 1.39.1. | Демонтаж светильников тип (лпо 1х36) | шт | 53 | инструмент
156 | 1.39.2. | Демонтаж щитка освещения | шт | 2 | инструмент
157 | 1.39.3. | Демонтаж выключателей | шт | 10 | инструмент
158 | 1.39.4. | Демонтаж розеток | шт | 30 | инструмент
159 | 1.39.5. | Монтаж щитка освещения (2 этаж) | шт | 1 | Щит металлический ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31 на 18 модулей навесной 265х440х120 серый ИЭК |  | шт | 1
[5 empty] | вводной-серии ABB 3-полюсный S203 C32 |  | шт | 1
[5 empty] | отходящие-серии ABB 1-полюсный S201 C16 |  | шт | 12
[5 empty] | Шина-гребенка соединительная типа PIN (18 штырей) 3Р 63А 22см |  | шт | 1
Инструмент
Крепеж по норме
160 | 1.39.6. | Монтаж светильников | шт | 30 | Светодиодный светильник Айсберг TD-40-236 40 Вт, 4000 Лм, 4000/5000 К (Прозрачный) |  | шт | 30
Инструмент
Крепеж по норме
161 | 1.39.7 | Монтаж проводки, выключателей, розеток, коробок. | м | 450 | Кабель ВВГнг 3х1,5 |  | м | 250
[5 empty] | Кабель ВВГнг 3х2.5 |  | м | 200
[5 empty] | Кабель-канал, 25х16 |  | м | 300
[5 empty] | Кабель-канал, 40х25 |  | м | 150
[5 empty] | Выключатель SCHNEIDER ELECTRIC BA10-001b Этюд (одноклавишный) |  | шт | 10
[5 empty] | Розетка SCHNEIDER ELECTRIC PA16-004b Этюд (одинарная) |  | шт | 26
[5 empty] | Розетка SCHNEIDER ELECTRIC PA16-008b Этюд (двойная) |  | шт | 4
[5 empty] | Коробка распаячная 70х70х40мм |  | шт | 25
Инструмент
Крепеж по норме
| 1.40. | Клуб помещение звукорежисерской
162 | 1.40.1. | Демонтаж распределительных щитков | шт | 4 | инструмент
163 | 1.40.2. | Монтаж распределительного щитка (выносные софиты) | шт | 1 | Щит металлический ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31 на 12 модулей навесной 265х310х120 белый ИЭК |  | шт | 1
[5 empty] | вводной-серии ABB 3-полюсный S203 C25 |  | шт | 1
[5 empty] | отходящие-серии ABB 1-полюсный S201 C16 |  | шт | 6
[5 empty] | Шина-гребенка соединительная типа PIN (12 штырей) 3Р 63А 22см |  | шт | 1
Инструмент
Крепеж по норме
164 | 1.40.3. | Монтаж распределительного щитка (прожектор) | шт | 1 | Щит металлический ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31 на 12 модулей навесной 265х310х120 белый ИЭК |  | шт | 1
[5 empty] | вводной-серии ABB 3-полюсный S203 C25 |  | шт | 1
[5 empty] | отходящие-серии ABB 1-полюсный S201 C16 |  | шт | 6
[5 empty] | Шина-гребенка соединительная типа PIN (12 штырей) 3Р 63А 22см |  | шт | 1
Инструмент
Крепеж по норме
165 | 1.40.4. | Монтаж распределительного щитка (софиты) | шт | 1 | Щит металлический ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31 на 18 модулей навесной 265х440х120 серый ИЭК |  | шт | 1
[5 empty] | вводной-серии ABB 3-полюсный S203 C25 |  | шт | 1
[5 empty] | отходящие-серии ABB 1-полюсный S201 C16 |  | шт | 12
[5 empty] | Шина-гребенка соединительная типа PIN (18 штырей) 3Р 63А 22см |  | шт | 1
Инструмент
Крепеж по норме
166 | 1.40.5. | Монтаж распределительного щитка (софиты) | шт | 1 | Щит металлический ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31 на 18 модулей навесной 265х440х120 серый ИЭК |  | шт | 1
[5 empty] | вводной-серии ABB 3-полюсный S203 C25 |  | шт | 1
[5 empty] | отходящие-серии ABB 1-полюсный S201 C16 |  | шт | 12
[5 empty] | Шина-гребенка соединительная типа PIN (18 штырей) 3Р 63А 22см |  | шт | 1
Инструмент
Крепеж по норме
| 1.41. | Столовая пищеблок
167 | 1.41.1. | Демонтаж светильников тип (лпо 2х36) | шт | 31 | инструмент
168 | 1.41.2. | Демонтаж светильников тип НПО | шт | 6 | инструмент
169 | 1.41.3. | Демонтаж щитка освещения | шт | 2 | инструмент
170 | 1.41.4. | Демонтаж выключателей | шт | 15 | инструмент
171 | 1.41.5. | Демонтаж розеток | шт | 10 | инструмент
172 | 1.41.6. | Демонтаж автоматических выключателей типа АП | шт | 21 | инструмент
173 | 1.41.7. | Монтаж светильников | шт | 37 | Светильник Айсберг LED 41-021 IP65 |  | шт | 31
[5 empty] | Светильник НПП1307 белый/круг ресничка 60Вт IP54 ИЭК |  | шт | 6
Инструмент
Крепеж по норме
174 | 1.41.8 | Монтаж проводки, выключателей, розеток, коробок, пускателей. | м | 350 | Кабель ВВГнг 3х1,5 |  | м | 200
[5 empty] | Кабель ВВГнг 3х2.5 |  | м | 150
[5 empty] | Кабель-канал, 25х16 |  | м | 200
[5 empty] | Кабель-канал, 40х25 |  | м | 150
[5 empty] | Выключатель SCHNEIDER ELECTRIC BA10-001b Этюд (одноклавишный) |  | шт | 15
[5 empty] | Розетка SCHNEIDER ELECTRIC PA16-004b Этюд (одинарная) |  | шт | 10
[5 empty] | Коробка распаячная 70х70х40мм |  | шт | 25
[5 empty] | Пускатель магнитный КМИ 12А катушка 380В АС IP54 с кнопками П+С РТИ-1317 IEK |  | шт | 12
[5 empty] | Пускатель магнитный КМИ 18А катушка 380В АС IP54 с кнопками П+С РТИ-1321 IEK |  | шт | 1
[5 empty] | Пускатель магнитный КМИ 25А катушка 380В АС IP54 с кнопками П+С РТИ-1323 IEK |  | шт | 3
[5 empty] | Пускатель магнитный КМИ 32А катушка 380В АС IP54 с кнопками П+С РТИ-2356 IEK |  | шт | 1
[5 empty] | Пускатель магнитный 65А катушка 380В AC IP54 П/С РТИ-3361 IEK |  | шт | 1
Инструмент
Крепеж по норме
| 1.42. | Уличное освещение
175 | 1.42.1. | Выемка грунта | м3 | 315 | инструмент, приспособления
176 | 1.42.2. | Разборка асфальтого покрытия для прокладки кабеля под землей | м2 | 40 | Установка для пропиливания дорог с двигателем внутренего сгорания |  | шт | 1
[5 empty] | Отбойный молоток |  | шт | 1
177 | 1.42.3. | Демонтаж кабеля тип АВВГ 4х6 | м | 900 | инструмент
178 | 1.42.4. | Отключение жил кабеля | шт | 162 | инструмент
179 | 1.42.5. | Монтаж кабельной линии ШС-3(ОРУ) - уличное освещение на глубину 700 мм. | м | 900 | Кабель ВБбШв 5х4 |  | м | 900
[5 empty] | Устройство “постели” (“подушка” 150 мм. -“одеяло” 150 мм.) песок |  | м3 | 135
[5 empty] | Сигнальна лента |  | м | 900
[5 empty] | Обратная засыпка грунта |  | м3 | 180
[5 empty] | Щебень фракция 20-40 мм |  | м3 | 15
[5 empty] | Укладка асфальта толщиной (4-5 см.) |  | м2 | 40
[5 empty] | Подключение жил кабеля |  | шт | 162
Инструмент
Крепеж по норме
180 | 1.42.6. | Демонтаж светильников вдоль дороги (выше 5м) | шт | 8 | инструмент, автовышка
181 | 1.42.7. | Монтаж светильников вдоль дороги | шт | 8 | Уличный светильник светодиодный GSS-60 |  | шт | 8
[5 empty] | Автовышка |  | мшч
Инструмент
Крепеж по норме
182 | 1.42.8. | Демонтаж столбов освещения по территории | шт | 46 | инструмент
183 | 1.42.9. | Монтаж столбов освещения по территории | шт | 46 | Опора ОТ(108/57)-3,0-0,8 - опора трубчатая торшерная в грунт |  | шт | 46
[5 empty] | Светильник РТУ 06-125-004 Шар |  | шт | 46
[5 empty] | Лампа Дрл 125 OSRAM |  | шт | 46
Инструмент
Крепеж по норме
| 1.43. | Осмотр заземляющих устройств
184 | 1.43.1. | Проверка состояния элементов заземляющего устройства, находящихся в земле | контур | 30 | выемка грунта |  | м3 | 140
[5 empty] | обратная засыпка грунта |  | м3 | 140
инструмент, приспособления
| 1.44. | Проверка и испытания электрооборудования после ремонта
185 | 1.44.1. | Измерения сопротивления петли фаза - ноль э/приемников 0,4кВ | шт | 267 | инструмент
диагностическое оборудование
186 | 1.44.2. | Прогрузка автоматических выключателей с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | шт | 227 | инструмент
диагностическое оборудование
187 | 1.44.3. | Прогрузка автоматических выключателей с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А | шт | 20 | инструмент
диагностическое оборудование
188 | 1.44.4. | Прогрузка автоматических выключателей с электронным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 630А | шт | 3 | инструмент
диагностическое оборудование
189 | 1.44.5. | Проверка состояния элементов заземляющего устройства, находящихся в земле | контур | 30 | диагностическое оборудование
инструмент
190 | 1.44.6. | Ремонт заземляющих устройств по результатам проверки по дополнительной дефектной
191 | 1.44.7. | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 200 м | изм | 30 | диагностическое оборудование
инструмент
192 | 1.44.8. | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | точ | 255 | диагностическое оборудование
инструмент
193 | 1.44.9. | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, испытания сборных и соединительных шин в распределительных шкафах | лин | 372 | мегаометр
инструмент
| 1.45. | Уборка металлолома и мусора
195 | 1.45.1 | Погрузка и вызов цветного металлолома (на 40 км) на площадку временного хранения БО с разгрузкой | т | 3 | автотранспорт
196 | 1.45.2 | Погрузка и вызов черного металлолома (на 40 км) на площадку временного хранения БО с разгрузкой | т | 1.5 | автотранспорт
|  | Главный инженер ООО "ЗОК "Березка |  |  | А.Р. Шабаршин
\
У Т В Е Р Ж Д А Ю
Директор ООО «ЗОК «Березка»
_______________ М.А. Соболева "___"_________20__г.
ДА
НЕТ