Форма 2 «Техническое задание»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1.Общие положения.

Предмет закупки: датчики давления для технологических объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Участнику необходимо подать оферту на весь объем закупки или его часть (неделимый лот);

- Инициатор закупки: ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Плановые сроки поставки Товара: 1 квартал, 4 квартал 2018 г.;

- Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя: 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина,77, База оборудования ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Заказная документация размещена по ссылке:

http://yanos.slavneft.ru/files/doc_pdo_349_636367493418607239.zip

2. Основные требования к предмету закупки.

Лот 1 –КС- неделимый

| № п.п. | Наименование Товара | Наименование Товара по ГОСТ | Заказная документация | Ед. изм. | Кол-во | Заявка | Позиция | Объект назначения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Преобр.диф.давл-расх. поз.FI 18-739 | Датчик дифференциального давления-расхода, ВБИ, выход 4-20 мА, с вентильным блоком, кабельным вводом | 18739-211-АТХ-ОЛ-05 | ШТ | 1 | 13001474 | 2780 | ТЕХПЕРЕВ |
| 2 | Преобр.диф.давл-расх. поз.FQRCA 3004 | Датчик дифференциального давления-расхода, ВБИ, выход 4-20 мА, с вентильным блоком, кабельным вводом | 18739-211-АТХ-ОЛ-05 | ШТ | 1 | 13001474 | 2770 | ТЕХПЕРЕВ |
| 3 | Преобр.диф.давл-расх. поз.FRCA 4A-2 | Датчик дифференциального давления-расхода, ВБИ, выход 4-20 мА, с вентильным блоком, кабельным вводом | 19031-20/2-АТХ-ОЛ-05 | ШТ | 1 | 13005706 | 10 | ТЕХПЕРЕВ |
| 4 | Преобр.диф.давл-расх. поз.FRCA 4B-2 | Датчик дифференциального давления-расхода, ВБИ, выход 4-20 мА, с вентильным блоком, кабельным вводом | 19031-20/2-АТХ-ОЛ-05 | ШТ | 1 | 13005706 | 20 | ТЕХПЕРЕВ |
| 5 | Преобр.диф.давл.поз.FQR 301 | Датчик дифференциального давления-расхода, ВБИ, выход 4-20 мА, с вентильным блоком, кабельным вводом | 18992-105/1,105/5,105/6а-АТХ.СО | ШТ | 1 | 13005721 | 20 | ТП-ОБНСС |
| 6 | Преобразователь диф. давления | Преобразователь дифференциального давления | 18910-30-АТХ-ОЛ-25.1 | ШТ | 1 | 13005287 | 810 | ТП-ОБНСС |
| 7 | Преобразователь диф. давления | Преобразователь дифференциального давления | 18910-30-АТХ-ОЛ-25.1 | ШТ | 1 | 13005287 | 820 | ТП-ОБНСС |
| 8 | Преобразователь диф. давления | Преобразователь дифференциального давления | 18910-30-АТХ-ОЛ-25.1 | ШТ | 1 | 13005287 | 830 | ТП-ОБНСС |

Лот 2 – 2 КС - неделимый

| № п.п. | Наименование Товара | Наименование Товара по ГОСТ | Заказная документация | Ед. изм. | Кол-во | Заявка | Позиция | Объект назначения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Датчик EJX530A-EBS9N-017DN/KS2/N4/D4/QR | Датчик избыточного давления, ВЗИ, выход 4-20 мА, с кабельным вводом и вент. блоком | 18852-25-АТХ.СО | ШТ | 2 | 13004530 | 30 | ТП-ОБНСС |
| 2 | Датчик изб.давления поз.PIRS601-1 | Датчик избыточного давления, ВБИ, выход 4-20 мА, с вентильным блоком, кабельным вводом | 18429-36/2-АТХ.С | ШТ | 1 | 13003213 | 10 | ТЕХПЕРЕВ |
| 3 | Датчик изб.давления поз.PIRS603-1 | Датчик избыточного давления, ВБИ, выход 4-20 мА, с вентильным блоком, кабельным вводом | 18429-36/2-АТХ.С | ШТ | 1 | 13003213 | 20 | ТЕХПЕРЕВ |
| 4 | Датчик изб.давления поз.PIRS605-1 | Датчик избыточного давления, ВБИ, выход 4-20 мА, с вентильным блоком, кабельным вводом | 18429-36/2-АТХ.С | ШТ | 1 | 13003213 | 30 | ТЕХПЕРЕВ |
| 5 | Датчик изб.давления поз.PIRS607-1 | Датчик избыточного давления, ВБИ, выход 4-20 мА, с вентильным блоком, кабельным вводом | 18429-36/2-АТХ.С | ШТ | 1 | 13003213 | 40 | ТЕХПЕРЕВ |
| 6 | Датчик изб.давления поз.PIRS609-1 | Датчик избыточного давления, ВБИ, выход 4-20 мА, с вентильным блоком, кабельным вводом | 18429-36/2-АТХ.С | ШТ | 1 | 13003213 | 50 | ТЕХПЕРЕВ |
| 7 | Датчик изб.давления поз.PIRS611-1 | Датчик избыточного давления, ВБИ, выход 4-20 мА, с вентильным блоком, кабельным вводом | 18429-36/2-АТХ.С | ШТ | 1 | 13003213 | 60 | ТЕХПЕРЕВ |
| 8 | Датчик изб.давления поз.PIRS613-1 | Датчик избыточного давления, ВБИ, выход 4-20 мА, с вентильным блоком, кабельным вводом | 18429-36/2-АТХ.С | ШТ | 1 | 13003213 | 70 | ТЕХПЕРЕВ |
| 9 | Датчик изб.давления поз.PIRS615-1 | Датчик избыточного давления, ВБИ, выход 4-20 мА, с вентильным блоком, кабельным вводом | 18429-36/2-АТХ.С | ШТ | 1 | 13003213 | 80 | ТЕХПЕРЕВ |
| 10 | Датчик изб.давления поз.PIRS633-1 | Датчик избыточного давления, ВБИ, выход 4-20 мА, с вентильным блоком, кабельным вводом | 18429-36/2-АТХ.С | ШТ | 1 | 13003213 | 90 | ТЕХПЕРЕВ |
| 11 | Датчик изб.давления поз.PIRS635-1 | Датчик избыточного давления, ВБИ, выход 4-20 мА, с вентильным блоком, кабельным вводом | 18429-36/2-АТХ.С | ШТ | 1 | 13003213 | 100 | ТЕХПЕРЕВ |
| 12 | Датчик изб.давления поз.PIRS661-1 | Датчик избыточного давления, ВБИ, выход 4-20 мА, с вентильным блоком, кабельным вводом | 18429-36/2-АТХ.С | ШТ | 1 | 13003213 | 110 | ТЕХПЕРЕВ |
| 13 | Датчик изб.давления поз.PT 6251 | Датчик избыточного давления, ВБИ, выход 4-20 мА, с вентильным блоком, кабельным вводом | 13Д00156/14-35-01542.АТХ.ОЛ.PT изм1 | ШТ | 1 | 13003082 | 460 | ТЕХПЕРЕВ |
| 14 | Датчик изб.давления поз.PT 6251р | Датчик избыточного давления, ВБИ, выход 4-20 мА, с вентильным блоком, кабельным вводом | 13Д00156/14-35-01542.АТХ.ОЛ.PT изм1 | ШТ | 1 | 13003082 | 470 | ТЕХПЕРЕВ |
| 15 | Датчик изб.давления поз.PT 6252 | Датчик избыточного давления, ВБИ, выход 4-20 мА, с вентильным блоком, кабельным вводом | 13Д00156/14-35-01542.АТХ.ОЛ.PT изм1 | ШТ | 1 | 13003082 | 480 | ТЕХПЕРЕВ |
| 16 | Датчик изб.давления поз.PT 6252р | Датчик избыточного давления, ВБИ, выход 4-20 мА, с вентильным блоком, кабельным вводом | 13Д00156/14-35-01542.АТХ.ОЛ.PT изм1 | ШТ | 1 | 13003082 | 490 | ТЕХПЕРЕВ |
| 17 | Датчик изб.давления поз.PT 6253 | Датчик избыточного давления, ВБИ, выход 4-20 мА, с вентильным блоком, кабельным вводом | 13Д00156/14-35-01542.АТХ.ОЛ.PT изм1 | ШТ | 1 | 13003082 | 500 | ТЕХПЕРЕВ |
| 18 | Датчик изб.давления поз.PT 6253р | Датчик избыточного давления, ВБИ, выход 4-20 мА, с вентильным блоком, кабельным вводом | 13Д00156/14-35-01542.АТХ.ОЛ.PT изм1 | ШТ | 1 | 13003082 | 510 | ТЕХПЕРЕВ |
| 19 | Датчик изб.давления поз.PT 6254 | Датчик избыточного давления, ВБИ, выход 4-20 мА, с вентильным блоком, кабельным вводом | 13Д00156/14-35-01542.АТХ.ОЛ.PT изм1 | ШТ | 1 | 13003082 | 520 | ТЕХПЕРЕВ |
| 20 | Датчик изб.давления поз.PT 6255 | Датчик избыточного давления, ВБИ, выход 4-20 мА, с вентильным блоком, кабельным вводом | 13Д00156/14-35-01542.АТХ.ОЛ.PT изм1 | ШТ | 1 | 13003082 | 530 | ТЕХПЕРЕВ |
| 21 | Датчик изб.давления поз.PT 6256 | Датчик избыточного давления, ВБИ, выход 4-20 мА, с вентильным блоком, кабельным вводом | 13Д00156/14-35-01542.АТХ.ОЛ.PT изм1 | ШТ | 1 | 13003082 | 540 | ТЕХПЕРЕВ |
| 22 | Датчик изб.давления поз.PT 6257 | Датчик избыточного давления, ВБИ, выход 4-20 мА, с вентильным блоком, кабельным вводом | 13Д00156/14-35-01542.АТХ.ОЛ.PT изм1 | ШТ | 1 | 13003082 | 550 | ТЕХПЕРЕВ |
| 23 | Датчик изб.давления поз.PT 6258 | Датчик избыточного давления, ВБИ, выход 4-20 мА, с вентильным блоком, кабельным вводом | 13Д00156/14-35-01542.АТХ.ОЛ.PT изм1 | ШТ | 1 | 13003082 | 560 | ТЕХПЕРЕВ |
| 24 | Преобр.изб.давления поз.PIR 18-739-1 | Датчик избыточного давления, ВБИ, выход 4-20 мА, с вентильным блоком, кабельным вводом | 18739-211-АТХ-ОЛ-24 | ШТ | 1 | 13001474 | 2820 | ТЕХПЕРЕВ |
| 25 | Преобр.изб.давления поз.PIR 18-739-3 | Датчик избыточного давления, ВБИ, выход 4-20 мА, с вентильным блоком, кабельным вводом | 18739-211-АТХ-ОЛ-24 | ШТ | 1 | 13001474 | 2830 | ТЕХПЕРЕВ |
| 26 | Преобр.изб.давления поз.PIR 2009 | Датчик избыточного давления, ВБИ, выход 4-20 мА, с вентильным блоком, кабельным вводом | 18739-211-АТХ-ОЛ-24 | ШТ | 1 | 13001474 | 2810 | ТЕХПЕРЕВ |
| 27 | Преобр.изб.давления поз.PR 2131 | Датчик избыточного давления, ВБИ, выход 4-20 мА, с вентильным блоком, кабельным вводом | 19022-13/2-АТХ | ШТ | 1 | 13005686 | 20 | ТЕХПЕРЕВ |
| 28 | Преобр.изб.давления поз.PRA 2-2021-1 | Датчик избыточного давления, ВБИ, выход 4-20 мА, с вентильным блоком, кабельным вводом | 18936-39-АТХ-ОЛ-24 | ШТ | 1 | 13005205 | 50 | ТП-ОБНСС |
| 29 | Преобр.изб.давления поз.PRA 2-2021-2 | Датчик избыточного давления, ВБИ, выход 4-20 мА, с вентильным блоком, кабельным вводом | 18936-39-АТХ-ОЛ-24 | ШТ | 1 | 13005205 | 60 | ТП-ОБНСС |
| 30 | Преобр.изб.давления поз.PRA 202 | Датчик избыточного давления, ВБИ, выход 4-20 мА, с вентильным блоком, кабельным вводом | 18992-105/1,105/5,105/6а-АТХ.СО | ШТ | 1 | 13005721 | 10 | ТП-ОБНСС |

Лот 3 – РЭН - неделимый

| № п.п. | Наименование Товара | Наименование Товара по ГОСТ | Заказная документация | Ед. изм. | Кол-во | Заявка | Позиция | Объект назначения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Датчик EJX110A-EHS4G-917NN/KS21/N4 | Датчик дифференциального давления | ОЛ 11012607 поз. 10 | ШТ | 2 | 11012607 | 10 | ЦЕХ 01 РЭНТ |
| 2 | Датчик EJX110A-EHS4G-917NN/KS21/N4 | Датчик дифференциального давления | ОЛ 11012609 поз. 30 | ШТ | 2 | 11012609 | 30 | ЦЕХ 01 РЭНТ |
| 3 | Датчик EJX110A-EHS4G-917NN/KS21/N4 | Датчик дифференциального давления | ОЛ 11012611 поз. 30 | ШТ | 1 | 11012611 | 30 | ЦЕХ 01 РЭНТ |
| 4 | Датчик EJX110A-EHS4G-917NN/KS21/N4 | Датчик дифференциального давления | ОЛ 11013440 поз. 20 | ШТ | 2 | 11013440 | 20 | ЦЕХ 01 РЭНТ |
| 5 | Датчик EJX110A-ELS4G-917NN/KS21/N4 | Датчик дифференциального давления | ОЛ 11013440 поз. 40 | ШТ | 1 | 11013440 | 40 | ЦЕХ 01 РЭНТ |
| 6 | Датчик EJX110A-EMS4G-917NN/KS21/N4 | Датчик дифференциального давления | ОЛ 11012606 поз. 10 | ШТ | 2 | 11012606 | 10 | ЦЕХ 01 РЭНТ |
| 7 | Датчик EJX110A-EMS4G-917NN/KS21/N4 | Датчик дифференциального давления | ОЛ 11012608 поз. 10 | ШТ | 4 | 11012608 | 10 | ЦЕХ 01 РЭНТ |
| 8 | Датчик EJX110A-EMS4G-917NN/KS21/N4 | Датчик дифференциального давления | ОЛ 11012608 поз. 20 | ШТ | 4 | 11012608 | 20 | ЦЕХ 01 РЭНТ |
| 9 | Датчик EJX110A-EMS4G-917NN/KS21/N4 | Датчик дифференциального давления | ОЛ 11012608 поз. 30 | ШТ | 3 | 11012608 | 30 | ЦЕХ 01 РЭНТ |
| 10 | Датчик EJX110A-EMS4G-917NN/KS21/N4 | Датчик дифференциального давления | ОЛ 11012608 поз. 60 | ШТ | 6 | 11012608 | 60 | ЦЕХ 01 РЭНТ |
| 11 | Датчик EJX110A-EMS4G-917NN/KS21/N4 | Датчик дифференциального давления | ОЛ 11012609 поз. 10 | ШТ | 5 | 11012609 | 10 | ЦЕХ 01 РЭНТ |
| 12 | Датчик EJX110A-EMS4G-917NN/KS21/N4 | Датчик дифференциального давления | ОЛ 11012609 поз. 20 | ШТ | 1 | 11012609 | 20 | ЦЕХ 01 РЭНТ |
| 13 | Датчик EJX110A-EMS4G-917NN/KS21/N4 | Датчик дифференциального давления | ОЛ 11012611 поз. 10 | ШТ | 5 | 11012611 | 10 | ЦЕХ 01 РЭНТ |
| 14 | Датчик EJX110A-EMS4G-917NN/KS21/N4 | Датчик дифференциального давления | ОЛ 11012611 поз. 20 | ШТ | 4 | 11012611 | 20 | ЦЕХ 01 РЭНТ |
| 15 | Датчик EJX110A-EMS4G-917NN/KS21/N4 | Датчик дифференциального давления | ОЛ 11013215 поз. 30 | ШТ | 1 | 11013215 | 30 | ЦЕХ 01 РЭНТ |
| 16 | Датчик EJX110A-EMS4G-917NN/KS21/N4 | Датчик дифференциального давления | ОЛ 11013216 поз. 10 | ШТ | 2 | 11013216 | 10 | ЦЕХ 01 РЭНТ |
| 17 | Датчик EJX110A-EMS4G-917NN/KS21/N4 | Датчик дифференциального давления | ОЛ 11013440 поз. 10 | ШТ | 3 | 11013440 | 10 | ЦЕХ 01 РЭНТ |
| 18 | Датчик EJX110A-EMS4G-919DB/KS2/QR | Преобразователь дифференциального давления, ВЗИ, выход 4-20 мА | ОЛ 11012985 поз. 20 | ШТ | 1 | 11012985 | 20 | ЦЕХ 05 РЭНТ |
| 19 | Датчик EJX110A-EMS5C-717DN/KS2/D4/QR | Датчик дифференциального давления | ОЛ 11012579 поз. 10 | ШТ | 3 | 11012579 | 10 | ЦЕХ 05 РЭНТ |
| 20 | Датчик EJX110A-EMS5C-717DN/KS2/D4/QR | Датчик дифференциального давления | ОЛ 11012580 поз. 10 | ШТ | 1 | 11012580 | 10 | ЦЕХ 05 РЭНТ |
| 21 | Датчик EJX110A-EMS5C-717DN/KS2/D4/QR | Датчик дифференциального давления | ОЛ 11012584 поз. 10 | ШТ | 1 | 11012584 | 10 | ЦЕХ 05 РЭНТ |
| 22 | Датчик EJX110A-EMS5C-717DN/KS2/D4/QR | Датчик дифференциального давления | ОЛ 11012585 поз. 10 | ШТ | 1 | 11012585 | 10 | ЦЕХ 17 РЭНТ |
| 23 | Датчик EJX110A-EMS5G-817DB/KS2/A1/QR | Преобразователь диф. давления интеллектуальный, ВЗИ, выход 4-20 мА | ОЛ 11013245 поз. 80 | ШТ | 3 | 11013245 | 80 | ЦЕХ 03 РЭНТ |
| 24 | Датчик EJX110A-EVS4G-917NN/KS2/N4 | Датчик дифференциального давления | ОЛ 11012614 поз. 30 | ШТ | 1 | 11012614 | 30 | ЦЕХ 01 РЭНТ |
| 25 | Датчик EJX120A-EES4G-917NN/KS21/N4 | Датчик дифференциального давления | ОЛ 11013440 поз. 30 | ШТ | 3 | 11013440 | 30 | ЦЕХ 01 РЭНТ |
| 26 | Датчик EJX210A-ECS9N-019DN/KS2/D4/QR | Датчик дифференциального давления | ОЛ 11012592 поз. 20 | ШТ | 1 | 11012592 | 20 | ЦЕХ 05 РЭНТ |
| 27 | Датчик диф.давл. IDP10-T22B01E-M1L1K1 | Датчик дифференциального давления, ВБИ, выход 4-20 мА, с вентильным блоком, кабельным вводом | ОЛ 11013246 поз. 10 | ШТ | 1 | 11013246 | 10 | ЦЕХ 04 РЭНТ |

Лот 4 – РЭН - неделимый

| № п.п. | Наименование Товара | Наименование Товара по ГОСТ | Заказная документация | Ед. изм. | Кол-во | Заявка | Позиция | Объект назначения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Датчик EJX430A-EAS5C-717DD/KS21/D4/QR | Датчик избыточного давления | ОЛ 11012593 поз. 10 | ШТ | 1 | 11012593 | 10 | ЦЕХ 05 РЭНТ |
| 2 | Датчик EJX430A-EHS4G-917NN/KS21/N4 | Датчик избыточного давления | ОЛ 11012614 поз. 20 | ШТ | 1 | 11012614 | 20 | ЦЕХ 01 РЭНТ |
| 3 | Датчик EJX530A-EBS9N-017DN/KS2/N4/D4/QR | Датчик избыточного давления, ВЗИ, выход 4-20 мА, с кабельным вводом и вент. блоком | ОЛ 11012608 поз. 50 | ШТ | 1 | 11012608 | 50 | ЦЕХ 01 РЭНТ |
| 4 | Датчик EJX530A-EBS9N-017DN/KS2/N4/D4/QR | Датчик избыточного давления, ВЗИ, выход 4-20 мА, с кабельным вводом и вент. блоком | ОЛ 11012611 поз. 40 | ШТ | 1 | 11012611 | 40 | ЦЕХ 01 РЭНТ |
| 5 | Датчик EJX530A-ECS9N-017DN/KS2/D4/QR | Датчик избыточного давления | ОЛ 11012608 поз. 40 | ШТ | 1 | 11012608 | 40 | ЦЕХ 01 РЭНТ |
| 6 | Датчик EJX530A-ECS9N-017DN/KS2/D4/QR | Датчик избыточного давления | ОЛ 11012609 поз. 40 | ШТ | 1 | 11012609 | 40 | ЦЕХ 01 РЭНТ |
| 7 | Датчик EJX530A-ECS9N-017DN/KS2/D4/QR | Датчик избыточного давления | ОЛ 11012609 поз. 50 | ШТ | 2 | 11012609 | 50 | ЦЕХ 01 РЭНТ |
| 8 | Датчик EJX530A-ECS9N-017DN/KS2/D4/QR | Датчик избыточного давления | ОЛ 11012611 поз. 50 | ШТ | 1 | 11012611 | 50 | ЦЕХ 01 РЭНТ |
| 9 | Датчик EJX530A-ECS9N-017DN/KS2/D4/QR | Датчик избыточного давления | ОЛ 11013215 поз. 20 | ШТ | 1 | 11013215 | 20 | ЦЕХ 01 РЭНТ |
| 10 | Датчик EJX530A-ECS9N-017DN/KS2/D4/QR | Датчик избыточного давления | ОЛ 11013440 поз. 50 | ШТ | 1 | 11013440 | 50 | ЦЕХ 01 РЭНТ |
| 11 | Датчик EJX530A-ECS9N-019DN/KS2/D4/QR | Датчик избыточного давления | ОЛ 11012592 поз. 10 | ШТ | 1 | 11012592 | 10 | ЦЕХ 05 РЭНТ |
| 12 | Датчик EJX530A-ECS9N-019DN/KS2/D4/QR | Датчик избыточного давления | ОЛ 11012985 поз. 10 | ШТ | 2 | 11012985 | 10 | ЦЕХ 05 РЭНТ |
| 13 | Датчик EJX530A-EDS9N-017DN/KS2/D4/QR | Датчик избыточного давления | ОЛ 11012614 поз. 10 | ШТ | 2 | 11012614 | 10 | ЦЕХ 01 РЭНТ |

Лот 5 – РЭН - неделимый

| № п.п. | Наименование Товара | Наименование Товара по ГОСТ | Заказная документация | Ед. изм. | Кол-во | Заявка | Позиция | Объект назначения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Датчик Cerabar S PMC 731 G33Z9M31MA | Датчик давления Cerabar S PMC 731 G33Z9M31MA | ОЛ 11013091 поз. 10 | ШТ | 1 | 11013091 | 10 | ЦЕХ 13 РЭНТ |
| 2 | Датчик EJX210A-EMS0G-93DDNWD22C2HWB0BGS1 | Датчик гидростатического давления EJX210A-EMS0G-93DDNWD22C2HWB0BGS1D4 | ОЛ 11013454 поз. 10 | ШТ | 1 | 11013454 | 10 | ЦЕХ 05 РЭНТ |
| 3 | Датчик перепада давления DP62D (FT202A) | Датчик перепада давления DP62D-FBABBB2AAA11NA2AET1AAA111AAAW+FCZ1 | ОЛ 11013737 поз. 10 | ШТ | 1 | 11013737 | 10 | ЦЕХ 01 РЭНТ |
| 4 | Преобразователь PC-28G-0,6 кгс/см2-PD | Пневмоэлектрический преобразователь давления PC-28G-0,6 кгс/см2-PD | ОЛ 11013545 поз. 10 | ШТ | 1 | 11013545 | 10 | ЦЕХ 06 РЭНТ |
| 5 | Преобразователь давления DELTABAR-S | ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ | ОЛ 11013245 поз. 70 | ШТ | 3 | 11013245 | 70 | ЦЕХ 03 РЭНТ |
| 6 | Преобразователь давления VEGAWELL 52 | Преобразователь давления | ОЛ 11013071 поз. 10 | ШТ | 1 | 11013071 | 10 | ЦЕХ 12 РЭНТ |

Общие требования к предмету закупки по Лоту 1,2

Общие требования к контрагенту по лоту № 3,4,5

3. Основные требования к Контрагенту.

Участник закупки является производителем предлагаемой продукции, либо официальным торговым домом производителя, либо постоянным региональным представительством производителя-нерезидента на территории РФ с правом ведения коммерческой деятельности, если сам производитель не занимается реализацией продукции на территории РФ.

Основные требования к контрагенту Лот № 1-2

Основные требования к предмету закупки Лот № 3-5

4. Особые условия.

Отсутствуют.

Руководитель Ответственного подразделения	                 ___________________   Д.Ю. Уржумов

подпись			Ф.И.О.

Приложение 1 Общие требования к КИП

1.Средства измерений должны иметь нормированные значения основной и дополнительных погрешностей, вызванных изменением температуры окружающей среды, характеристик питания и т.п.

2.Оборудование, предназначенное для применения в схемах ПАЗ, должно иметь возможность использования в системах ПАЗ согласно требованиям SIL2 в соответствии с

ГОСТ Р МЭК 61508 и ГОСТ Р МЭК 61511 (IEC 61508/IEC 61511-1)  и поставляться с соответствующим сертификатом.

3.Приборы должны иметь дисплей с возможностью выбора русского и английского

(только импортные приборы) меню. Дисплей должен обеспечивать возможность просмотра измеренной и диагностической информации, а также возможность полнофункциональной настройки средства КИП и А.

4.В приборе должна быть предусмотрена непрерывная самодиагностика всех его узлов, рекомендуемый стандарт Namur NE107.

5.Назначенный срок службы прибора не менее 15 лет (при условиях эксплуатации, указанных в ОЛ).

6.Прибор должен быть устойчив к промышленной вибрации (20-200Гц) и иметь документальное подтверждение.

7. Корпус прибора: алюминий с покрытием или нержавеющая сталь.

8.Оборудование КИП и А преимущественно должно иметь вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь». Для отдельных видов оборудования допускается применение других видов взрывозащиты (см. соответствующий раздел). Искробезопасные приборы должны иметь напряжение питания не более 15В, которое обеспечивается применяемыми барьерами искрозащиты.

9.Выходной сигнал аналоговых датчиков: 4-20мА+HART (версия не ниже HART 7) согласно Namur NE43 (пределы выходного сигнала 3.8…20.5мА, реакция на неисправности (настраиваемая) 2…3.6мА, 21-23мА), дискретных датчиков: Namur (IEC 60947-5-6). Выходной сигнал типа «сухой контакт» (преимущественно позолоченные контакты) применяется в особо указанных случаях.

10.Климатическое исполнение оборудования КИП и А должно соответствовать условиям эксплуатации. Температура окружающей среды от -40 до +65 ºС. Степень защиты от влаги и пыли не ниже IP54.

11.Все полевые приборы комплектуются герметичными кабельными вводами (никелированная латунь) для бронированного кабеля (если иное не указано в конкретном техническом задании или ОЛ). Кабельный ввод должен подходить для всех типов брони. В  опросном листе на прибор необходимо указать тип кабеля и диаметры под обжимку. В закрытых помещениях применяются небронированные кабели. Кабельный __________ввод имеет вид взрывозащиты Exd.

12.Все встраиваемые приборы должны иметь уплотнительную поверхность исп.3 (впадина) по ГОСТ 12815-80 (при давлении измеряемой среды < 6.3 МПа) или исп.7 (при давлении измеряемой среды ≥ 6.3МПа) по ГОСТ 12815-80, уровнемеры, фланцевые сигнализаторы уровня, гильзы термопар и термометров, погружные расходомеры, погружные сигнализаторы расхода, фланцевые преобразователи гидростатического давления: исп.2 (выступ) по ГОСТ 12815-80 (при давлении измеряемой среды < 6.3 МПа) или исп.7 (при давлении измеряемой среды ≥ 6.3МПа). В комплекте с уровнемерами, расходомерами, диафрагмами, регулирующей и отсечной арматурой должны поставляться ответные фланцы, прокладки (для фланцев исп. выступ-впадина СНП), крепеж. Кромки ответных фланцев под приварку должны соответствовать размерам труб, к которым они будут приварены.

13.Условный диаметр оборудования, встраиваемого в технологический трубопровод, не может быть меньше 0.5 условного диаметра трубопровода. Условный диаметр оборудования не может быть больше условного диаметра трубопровода.

14.Оборудование КИП и А должно поддерживать технологию FDT, интеграцию в программное обеспечение Pactware, PRM, AMS. В комплекте с оборудованием поставляется коммуникатор типа Laptop с необходимыми драйверами dtm и dd, который должен обеспечивать возможность сервисной настройки оборудования.

15.Оборудование КИП должно иметь возможность поворота блока дисплея на угол не менее 180.

16. Оборудование КИП и арматура, подверженное воздействию сероводорода, должны обладать стойкостью к растрескиванию в средах, содержащих сероводород в соответствии с ГОСТ ISO 3183-2012, ГОСТ Р 53679-2009 (ИСО 15156-1:2001), NACE MR 0175/ISO 15156-1. Предоставление сертификата в комплекте с поставкой обязательно.

17. Электрическое подключение к средствам КИП и А (за исключением соединительных коробок) осуществить посредством кабельного ввода Exd с резьбой ½”NPT или М20х1.5. Для неиспользуемых кабельных вводов д.б. предусмотрены металлические заглушки.

18. Средства КИП и а должны иметь отдельный отсек для электрических подключений и отдельный отсек для дисплея.

19.Оборудование КИП и А должно иметь преимущественно пружинные контакты для подключения электрических сигналов.

20.Все оборудование КИП и А должно быть рассчитано на непрерывную работу с сохранением заявленных характеристик в течение заявленного срока эксплуатации. Межповерочный интервал средств измерений (безусловный) не менее 3 лет.

21.Каждая единица оборудования КИП должна иметь в комплекте шильдик из нержавеющей стали с указанием тега.

22.Все составные части прибора (корпус, буек/зонд уровнемера, центрирующие устройства, фланцевые крышки и т.п.) должны быть произведены изготовителем соответствующего оборудования и не могут быть заменены на аналоги поставщиком оборудования.

23. Оборудование КИП и А должно поставляться в транспортной таре – ящиках по ГОСТ 2991, ГОСТ 9142, ГОСТ 10198.

Приложение 2 Измерение давления

Преобразователи избыточного, абсолютного, дифференциального, гидростатического давления

1.Преобразователи давления должны быть микропроцессорными.

2.Вид взрывозащиты – искробезопасная электрическая цепь.

3.Допустимая основная приведенная погрешность измерения: не более 0.075%.

4.Глубина перестройки шкалы преобразования: не менее 100:1 для преобразователей дифференциального давления, не менее 30:1 для преобразователей давления с сохранением заявленной точности.

5.Время реакции токового выхода (Т90): не более 300мс.

6.Преобразователь должен иметь настраиваемое время демпфирования выходного сигнала.

7. Преобразователь должен быть откалиброван на заводе-изготовителе в соответствии с требованиями ОЛ.

8. Преобразователь должен иметь функцию самодиагностики микропроцессорного модуля, аппаратных ошибок, ошибок конфигурирования, температуры измерительной ячейки.

9. Преобразователи дифференциального давления должны иметь функцию реверсирования «+» и «-» камер, наличие дренажей камер (по отдельному запросу).

10.Если измеряемая среда содержит водород или водородсодержащий газ (ВСГ), мембрана преобразователя должна иметь защиту от проникновения атомов водорода.

11.Материал мембраны, уплотнения измерительной ячейки, а также других частей,

контактирующих с измеряемой средой должен обладать необходимой химической

стойкостью (с учетом рабочего давления и температуры).

12.Преобразователи давления без приварной мембраны (например, с керамической ячейкой) должны иметь дополнительное газонепроницаемое уплотнение.

13.Преобразователь давления должен иметь диапазон температур измеряемой среды от -40 до +120ºС.

14.Фланцевые крышки датчиков дифференциального давления должны быть из нержавеющей стали. Если нержавеющая сталь не обладает химической стойкостью к измеряемой среде, то фланцевые крышки должны быть изготовлены из химически стойкого материала.

15. Преобразователи давления должны иметь документальное подтверждение возможности изменения шкалы преобразования в пределах диапазона измерения ячейки без необходимости проведения повторной поверки (калибровки).

16.Измерительная ячейка должна обеспечивать возможность измерения давления (дифференциального давления) с 50% запасом по отношению к верхнему значению предела измерения.

17. Для измерения разрежения в печах применяются преобразователи

дифференциального давления или фланцевые датчики давления.

18. Применение мембранных разделителей допускается только по согласованию с Заказчиком.

19. Присоединение резьбовых преобразователей давления (кроме СБТУ): внешняя резьба ½” NPT (на приборе), без дополнительных переходников.

20. Присоединение резьбовых преобразователей давления на СБТУ): внешняя резьба М20х1.5 (манометрическая).

21. Присоединение фланцевых преобразователей давления, преобразователей дифференциального давления: прямой монтаж вентильного блока, внутренняя резьба ¼” NPT на фланцевых крышках.

22. Комплект поставки преобразователей избыточного и абсолютного давления (за исключением бачков торцевого уплотнения насосов): фитинг под обжимное кольцо для подключения импульсной линии 12х1 мм или 12х2мм, двухвентильный блок с дренажным отверстием и заглушкой для него, кабельный ввод, заглушка кабельного ввода (при необходимости), монтажный кронштейн на трубу 2” (предпочтительно для вентильного

блока).

Варианты допустимых фитингов и вентильных блоков для преобразователей избыточногои абсолютного давления:Фитинг для подключения импульсной линии: M12MSC1/2N, SS-12MO-1-8, DMC12M-8NSA.

Вентильный блок для резьбовых преобразователей: HLS2VP, MSBG4NAT + SS-4-P, VBR56-2V-8N4N-S, 2050CDADABAA.

Вентильный блок для фланцевых преобразователей: HDS2HLHP, SS-VE2VF8+FL+SS-4-P, 2150CDAHHBAA.

23. Комплект поставки преобразователей избыточного и абсолютного давления для бачков торцевого уплотнения насосов): преобразователь, кабельный ввод, заглушка кабельного ввода (при необходимости).

24.Комплект поставки преобразователей дифференциального давления: два фитинга под обжимное кольцо для подключения импульсной линии 12х1 мм или 12х2мм, трехвентильный блок с дренажными отверстиями (расположены снизу) и заглушками для дренажных отверстий, кабельный ввод, заглушка кабельного ввода (при необходимости), монтажный кронштейн преобразователя на трубу 2”(предпочтительно плоского типа).

Варианты допустимых фитингов и вентильных блоков для преобразователей

дифференциального давления:

Фитинг для подключения импульсной линии: M12MSC1/2N, SS-12MO-1-8, DMC12M-8NSA.

Вентильный блок для резьбовых преобразователей: HDS3MDTPBP, 3154CDAHHBAA.

25.Комплект поставки преобразователей гидростатического давления: ответный фланец, крепеж, прокладки, промывочное кольцо с отверстиями Rc1/2” или NPT ½” (+заглушки), монтажный кронштейн преобразователя на трубу 2”(предпочтительно плоского типа), кабельный ввод, заглушка кабельного ввода (при необходимости).

- Форма 4 «Извещение о согласии сделать Оферту»

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСИИ СДЕЛАТЬ ОФЕРТУ

1.  Изучив условия предложения делать оферты № <номер ПДО> от <дата ПДО>, мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать оферту № <исх. номер оферты> от <дата оферты>.

В случае полного или частичного отзыва или ухудшения безотзывной оферты обязуемся, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после отзыва или ухудшения безотзывной оферты, уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а мы обязуемся уплатить пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

2. В случае принятия нашей оферты, заключить с ОАО «Славнефть-ЯНОС» договор поставки <наименование товаров > / договор подряда на <наименование работ > /  договор оказания услуг по <наименование услуг> на условиях указанного предложения делать оферты не позднее 20 (Двадцати) календарных дней с момента уведомления о принятии нашей оферты.

Если по каким-либо причинам мы откажемся (уклонимся) от подписания договора на предложенных нами в оферте <номер оферты> от <дата оферты> условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», мы обязуемся безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить Обществу штрафную неустойку в размере 10% от суммы акцептованной Оферты. Признаем, что при несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, мы обязаны уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

3. Сообщаем о себе следующее:

Наименование организации:  _____________________________________________________

Местонахождение: ______________________________________________________________

Почтовый адрес: ________________________________________________________________

Телефон, телефакс, электронный адрес: ____________________________________________

Организационно - правовая форма: ________________________________________________

Дата, место и орган регистрации организации: _______________________________________

Банковские реквизиты: ___________________________________________________________

БИК__________________________________,

ИНН __________________________________

Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

_______________________________________________________________________________

3. Мы признаем право ОАО «Славнефть-ЯНОС» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к Тендерной комиссии и ОАО «Славнефть-ЯНОС».

4. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Тендерной комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>.

__________________________________________________________________________________

Руководитель	________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер	________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Форма 5 «Предложение о заключении договора»

На бланке участника закупки                                        ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Адрес: 150023, г. Ярославль,

Московский пр., д.130

от____________________________
 _____________________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА

(безотзывная оферта)

«____» __________________ ______ г.

___________________________________________________ направляет настоящую оферту ОАО «Славнефть-ЯНОС» с целью заключения договоров поставки наименование товаров на следующих условиях:

| Наименование предмета оферты: | <в соответствии с требованием к предмету Оферты> |
| --- | --- |
| Сроки поставки |  |
| Стоимость товаров в руб. (без НДС с учетом доставки до станции назначения) |  |
| Полная стоимость товаров в руб. (с НДС с учетом доставки до станции назначения) |  |
| <Детализированное предложение представлено в прилагаемой таблице цен> |  |
| Наличие скидок или условия их получения |  |
| Базисные условия поставки |  |
| Условия оплаты |  |
| Дополнительные условия |  |

- Настоящее предложение действует до «30» ноября 2017 г.

- Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.

- Допускается акцепт в отношении одной, нескольких или всех позиций, перечисленных в Таблице цен, прилагаемой к настоящей оферте, в любом сочетании.

- Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.

- Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. Акцепт части Товаров, предусмотренных настоящей офертой без изменений остальных условий признается Поставщиком полным и безоговорочным акцептом и не является акцептом на иных условиях.

- Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.

Подпись:  ________________________________ /Должность, Фамилия И.О./

МП

Форма 7 «Перечень аффилированных организаций»

ПЕРЕЧЕНЬ АФФИЛИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Участник закупки:

№ ПДО:

| № п/п | Полное наименование в соответствии с учредительными документами | Фактическое местонахождение | Телефон/ факс | ФИО руководителя организации | Код БИК | ИНН | ОГРН | ОКПО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Подпись: ________________________________ /Должность, Фамилия И.О./

МП

Форма 10

Форма 11

Форма 12