Приложение №1

- Запорная и регулирующая арматура

  - Общие требования

    - На клапаны запорные и регулирующие должен быть выпущен опросный лист (листы).

    - На трубопроводах для транспортирования взрывопожароопасных продуктов должна устанавливаться арматура с уплотнением в затворе типа металл-металл. В технологических системах с блоками всех категорий взрывоопасности должна применяться стальная арматура, стойкая к коррозионному воздействию рабочей среды в условиях эксплуатации.

    - Арматура для сред, содержащих сероводород, водород, метанол и другие вещества контакт которых с обслуживающим персоналом, согласно действующим нормам необходимо исключать, должна иметь самоподтягивающийся сальник повышенной герметичности. Данное свойство сальникового уплотнения должно быть подтверждено соответствующим сертификатом.

    - Выбор оптимальных материалов арматуры для сред и их параметров, указанных в опросном листе, находится в сфере ответственности Поставщика. Если в опросных листах указаны требуемые марки материалов, Поставщик должен применить указанные материалы.

    - Корпусные детали арматуры должны изготавливаться из литья или из поковки. Применение сварки при изготовлении корпусных деталей арматуры не допускается. В конструкции дисковых затворов должна быть предусмотрена возможность монтажа с вертикальной ориентацией штока.

    - Конструкция клапанов должна позволять демонтировать внутренние детали и дроссельный узел в сборе (для дискового затвора – диск и седло) для замены или технического обслуживания.

    - Клапаны диаметром до DN100 (включительно) должны быть с фланцевым присоединением (flange, double flange). Клапаны диаметром более DN100 с фланцевым или стяжным (wafer, luge) присоединением. Арматура со стяжным (wafer) присоединением должна иметь 4 проушины под шпильки для облегчения монтажа.

    - Для монтажа арматуры при температуре среды выше + 300°С и ниже минус 40°С независимо от давления следует применять шпильки. Вворачивание шпилек или болтов в корпус арматуры при данных условиях не допускается.

    - Уровень звукового давления не должен превышать 85 дБ на расстоянии 1 м. перпендикулярно оси клапана. В случае превышения указанной величины звукового давления Поставщик предусмотрит устройства для его снижения до допустимых значений.

    - Открытые порты для сброса и забора воздуха пневмопривода и навесного оборудования должны быть оснащены сетчатыми глушителями для снижения уровня шума при сбросе воздуха и защиты от загрязнения

    - Вся арматура должна быть оснащена указателями, позволяющими однозначно определить положение запорного органа (открыто-закрыто).

  - Требования к регулирующей арматуре

    - Условный диаметр регулирующих клапанов не менее 0,5 Ду трубопровода и не более Ду трубопровода.

    - В опросном листе для регулирующих клапанов должна быть указана требуемая расходная характеристика.

    - Расчет регулирующей арматуры должен быть согласован с Заказчиком. Клапаны должны быть предложены с 20% запасом по Kv (относительно Kvmax).

    - Поставщик обязан провести проверку на кавитацию и несет ответственность за принятие решения о необходимости применения антикавитационного исполнения арматуры.

  - Требования к запорной арматуре

    - В качестве запорной арматуры должна использоваться арматура с малым гидравлическим сопротивлением. Предпочтительный тип: дисковая или шаровая.

    - Диаметр запорной арматуры должен быть равен диаметру трубопровода.

  - Требования к исполнительным устройствам и обвязке

    - Для исполнительных устройств рабочее давление питания воздуха КИП 0,4 МПа.

    - Предпочтительный тип пневмопривода регулирующего клапана – мембранный. Применение поршневых приводов для регулирующих клапанов необходимо дополнительно согласовать с Заказчиком

    - Пневмопривод отсечного клапана должен быть оснащен ручным дублером.

    - Обвязка клапанов воздухом КИП должна быть выполнена из трубки диаметром не менее 8х1 мм. и фитингов с обжимными кольцами. Трубка и фитинги из нержавеющей стали.

    - Для воздуха КИП в качестве отсечной арматуры использовать шаровые краны DN15 PN16 с муфтовым присоединением Rc1/2.

    - Фильтр-стабилизатор должен обеспечивать степень очистки 5мкм. Климатическое исполнение должно быть рассчитано на температуру минус 40 0С.

    - Схемы обвязки согласовываются с Заказчиком на этапе проверки технических предложений.

  - Требования к дополнительному (навесному) оборудованию

    - Напряжение питания для искробезопасных приборов: 15В - 30В.

    - Электромагнитные клапаны должны иметь взрывозащиту вида «d», 24VDC.

    - Датчики конечных положений должны иметь вид взрывозащиты Exi и выходной сигнал Namur.

    - Электропневматический позиционер (ЭПП) должен иметь:

      - Искробезопасное исполнение с соответствующими сертификатами.

      - Входной сигнал (4…20) мА с поддержкой HART-протокола не ниже 5 версии.

      - Встроенную энергонезависимую память для сохранения конфигурации и архива.

      - Возможность локальной настройки по месту с помощью кнопок.

      - Возможность калибровки в автоматическом и ручном режиме.

      - Материал корпуса – металл с антикоррозионным покрытием.

    - Обратная связь ЭПП с АСУ должна осуществляться посредством дополнительного сигнала от датчика положения с унифицированным выходным сигналом (4-20) мА и применяться только в обоснованных случаях.

    - Электрические подключения навесного оборудования арматуры (электропневматический позиционер, электромагнитный клапан, сигнализаторы конечных положений и др.) будут выполнены от соединительных коробок, предусмотренных в рабочей документации. Коробки в комплект поставки клапанов или пневмоприводов входить не будут.

  - Требования к документации и комплектации товара.

    - Комплект документов должен включать:

      - Сертификаты соответствия ТР ТС, Обоснование безопасности;

      - Паспорт, оформленный в соответствии с ТР ТС 032/2013, ГОСТ 53672, ГОСТ 12.2.063-2015;

      - Протокол и акт испытаний в соответствии с ГОСТ Р 53402, ГОСТ 33257-2015 или сертификаты об испытаниях в соответствии с 
EN 10204 3.1B, включая испытания на прочность и плотность материала корпусных деталей и сварных швов, испытание на герметичность относительно внешней среды по уплотнениям подвижных и неподвижных соединений, испытание на герметичность сальникового уплотнения штока воздухом, испытание на герметичность затвора, проверка функционирования;

      - Габаритные чертежи арматуры в сборе с пневмоприводом, указанной в предложении, должны быть предоставлены не позднее 14 календарных дней с момента проведения процедуры выбора.

      - Сведения об аккредитованных сервисных центрах на территории РФ, осуществляющих гарантийное и постгарантийное обслуживание предлагаемого оборудования.

      - Сертификаты качества на материалы корпуса, крышки и дроссельного узла.

    - Комплект документов (договор поставки, паспорта, сертификаты и т.д.) дополнительно должен быть представлен на электронном носителе.

    - Кабельные вводы и фитинг для подключения воздуха КИП должны быть установлены и заглушены для защиты от попадания влаги и мусора внутрь элементов обвязки

    - Клапаны должны поставляться с установленными на них ответными фланцами и крепежом. Прокладки должны быть прикреплены способом, исключающим их повреждение при транспортировке.

    - Клапаны должны поставляться с комплектом запасных частей в соответствии с таблицей. Запчасти должны быть предложены и скомплектованы отдельно для каждой позиции и иметь соответствующую маркировку.

| Оборудование |  | Состав ЗИП в зависимости от типа клапана |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Регулирующий | Запорный |
| Тип дроссельного узла | Плунжерный | уплотнение крышки сальниковое уплотнение уплотнение клетки и плунжера (для клеточного клапана) |  |
|  | Шаровый | уплотнение корпуса уплотнение крышки уплотнение вала уплотнение седла |  |
|  | Дисковый | сальниковое уплотнение уплотнение держателя седла |  |
| Тип привода | Мембранный | - | - |
|  | Поршневой | Уплотнения вала, поршня и корпуса | - |
|  | Электрический | - | - |
| Навесное оборудование (позиционер, блок конечных выключателей, э/м клапан) |  | При поставке от 5 до 10 клапанов – 1 комплект. При поставке от 11 клапанов - 10% от объема поставки. Округление в большую сторону. |  |

    - Клапаны должны поставляться в транспортной таре – ящиках по ГОСТ 2991, ГОСТ 9142, ГОСТ 10198.