| СОГЛАСОВАНО Главный инженер ОАО «Славнефть-ЯНОС» _______________Е.Н. Карасев «___» _____________ 2016г. | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель директора по капитальному строительству ОАО «Славнефть-ЯНОС» ______________ А.С. Кесарев «___» _____________ 2016г. |
| --- | --- |

Комплексное задание на выполнение работ по проектированию, поставке, монтажу и пуско-наладке электрообогрева трубопроводов и коллекторов базовых масел III группы на эстакаде отгрузки тит. 207 ТУПСОТМ производства КМ-2.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Характеристика основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование работы | Электрообогрев трубопроводов и коллекторов базовых масел III группы на эстакаде отгрузки тит. 207 ТУПСОТМ производства КМ-2. |
|  | Объект | Основная производственная площадка ОАО «Славнефть-ЯНОС» Планшет №17б Производство КМ-2 ТУПСОТМ, наливная эстакада тит. 207. |
|  | Вид строительства | Техническое перевооружение |
|  | Статья финансирования | Проекты имеющие экономический эффект |
|  | Номер СПП-элемента | S.64 |
|  | Срок ввода объекта в эксплуатацию | 31 марта 2017 года |
|  | Срок разработки документации по этапам и разделам | - Разработка рабочей документации – 1 месяц с момента подписания договора. - Поставка оборудования и материалов – до 15 декабря 2016 г. - Монтажные работы – до 05 февраля 2017 г. - Пуско-наладка системы электрообогрева – с 05 февраля 2017г. - по 31 марта 2017 г. - Авторский надзор – с начала выполнения монтажных работ до 05 февраля 2017 г. - Ввод системы в эксплуатацию – 31.03.2017г. |
|  | Режим работы производства, межремонтный пробег | Режим работы установки непрерывный. |
|  | Объем проектирования по этапам и разделам | Рабочее проектирование во всех разделах. |
|  | Границы проектирования | 1. Выполнить электрообогрев трубопроводов №7235к, 7236к, 7237к в границах монтажа трубопроводов по проекту №2850 (приложение1). 2. Силовое электроснабжение выполнить от подстанции ТП-187 (приложение 3). 3. Вывести индикацию о работе электрообогрева на станцию оператора тит. 288/10б. |
|  | Исходные данные по объекту проектирования и требования к проекту, общие и по разделам проекта: | - План расположения трубопроводов. - Характеристика трубопроводов. - Проект №2850 «Внедрение новой технологии налива масел III гр. в ж/д транспорт на эстакаде тит. 207 с приведением эстакады тит. 207 к требованию действующих правил». - Проект №18385 «Техническое перевооружение. Монтаж дополнительных емкостей и насосов в связи с внедрением технологии увеличения ассортимента выпускаемых масел». - Проект №21/453 – 01 «Замена электрооборудования 0,4кВ и 6кВ ТП-187 тит.54/2 с приведением помещения к требования действующих норм и правил». - Проект №21/453 – 02 «Автоматизация процесса отгрузки и хранения масел 3 группы тит.54/2». |
|  | Объём технико-коммерческого предложения в объеме: | - Стоимость разработки рабочей документации на монтаж системы электрообогрева; - Стоимость поставки оборудования и материалов. - Стоимость строительно-монтажных работ. - Стоимость пуско-наладочных работ. - Стоимость авторского надзора. |
|  | - технологическая часть | 1. Параметры работы трубопроводов №7235к, 7236к, 7237к (приложение 2). 2. Назначение: защита от замерзания; 3. Температура: а) требуемая +5°С; б) окр. среды min -46°C max +37°С; в) норм. технологическая +40°С; г) max технологическая +60°С; д) max допустимая температура продукта +120°С; е) min температура включения +5°С; 4. Пропарка трубопроводов – да. Температура пара - +143°С; 5. Длины обогреваемых участков трубопроводов: - линия 7235к - диаметр 150, длина -110м; - линия 7236к - диаметр 150, длина -112м; - линия 7237к - диаметр 150, длина -115м; |
|  |  | 5. Классификация зоны – пожароопасная П-III; 6. Размещение – наружный монтаж; 7. Класс температуры – T3. |
|  | - автоматизация технологического процесса | 1. Раздел выполнить в соответствии со следующими документами: - Типовые Технические условия по проектированию систем управления (часть АТХ) на установках ОАО «Славнефть-ЯНОС» - Типовые Технические условия по проектированию части АТХ и на средства КИП и А для объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС» - Основные технические решения по проектированию и монтажу средств КИПиА для объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС» 2. Заказную документацию на средства автоматизации и систему управления (опросные листы и запросы на техническое предложение) выполнить по форме, передаваемой Заказчиком. 3. Подключение новых сигналов выполнить по техническим условиям, выдаваемым Заказчиком на основании полученных от Подрядчика данных по типу и количеству новых сигналов. 4. Вывести индикацию о работе электрообогрева на станцию оператора тит. 288/10б. |
|  | - электротехническая часть | 1. В соответствии с Техническими условиями ОГЭ, выдаваемыми по запросу проектной организации после предоставления исходных данных. 2. Выбор электрооборудования, тип, сечение, способ прокладки кабелей; средств технического учета электроэнергии осуществлять в соответствии ПУЭ, ПЭЭП, ПТБ с учетом современных технических решений. Технические решения согласовать с Заказчиком. 3. Кабели силового электроснабжения проложить в соответствии с приложением 3. |
|  | - строительная часть | Определяется при проектировании. При необходимости запроектировать кабельные конструкции. |
|  | - механизация ремонтных работ | Не требуется. |
|  | - сметная часть | 1. Сметы должны быть составлены в программном комплексе «Багира». 2. Сметы должны быть разработаны ресурсным методом в текущих ценах на дату начала проектирования. 3. Сметы должны быть переданы Заказчику в формате сметной программы smt, в формате MS Excel, в формате pdf (отсканированные с подписями), а также на бумажном носителе в 3 экземплярах не позднее двух недель с момента передачи соответствующего раздела проекта. 4. В сметах в обязательном порядке должна быть указана рыночная стоимость оборудования и материалов по всем разделам проекта. Затраты на проведение пусконаладочных работ электротехнического оборудования, оборудования КИПиА, а также пусконаладочных работ, связанных с подготовкой к эксплуатации слаботочных, контрольных и питающих электрических кабелей, должны быть предусмотрены в отдельных сметах. 5. Выполнить сводный сметный расчет в соответствии с методикой МДС 81-35.2004. 6. В сводных сметных расчетах в главе 10 «Содержание службы заказчика-застройщика» отдельной строкой указывать размер затрат Заказчика на осуществление строительного контроля, рассчитанный в соответствии с п. 15 «Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», утвержденного Постановлением РФ от 21.06.2010 №468. |
|  | Обеспечение энергоресурсами (электроснабжение, теплоснабжение, воздухоснабжение), точки подключения | В соответствии с Техническими условиями ОГЭ, выдаваемыми по запросу проектной организации после предоставления исходных данных. |
|  | Водоснабжение и канализация, точки подключения | Не требуется. |
|  | Требования к новому оборудованию и применяемым материалам | Все технические устройства, включая импортные, до начала применения должны соответствовать требованиям ст.7 Федерального закона № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Кроме того все комплектующие попадающие под действие регламентов Таможенного Союза должны быть соответствующим образом сертифицированы и иметь сертификат соответствия требованиям Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах». |
|  | Исходные данные для привязки и подключения нового оборудования | Не требуется. |
|  | Необходимость демонтажа, перенесения внутренних инженерных сетей и сооружений, а также демонтажа оборудования и трубопроводов. | Не требуется. |
|  | Требования к благоустройству территории и озеленения | Не требуется. |
|  | Дополнительные условия проектирования | В соответствии со ст.8 Федерального закона № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» проектная организация осуществляет авторский надзор. |
|  | Требования по согласованию отдельных разделов и проектных решений. | До выпуска окончательной документации согласовать: 1. Монтажно-технологические схемы с производством КМ-2 и ОПНР. 2. Часть КИПиА проекта с ОГМет. 3. Электротехническую часть с ОГЭ. |
|  | Экспертиза документации | Выполнить экспертизы промышленной безопасности рабочей документации на техническое перевооружение, предоставить положительное заключение, внесенное в реестр Ростехнадзора: |

Приложения:

  - Технологическая схема с границами проектирования электрообогрева – 1 лист.

  - Характеристика трубопроводов – 1 лист.

3.	План трассы силового электроснабжения – 1 лист.

| Главный специалист по процессу |  | М.А. Бубнов |
| --- | --- | --- |
| Зам. главного инженера по ОП и ТБ |  | Д.В. Кириллов |
| Зам. главного инженера по производственному контролю |  | А.В. Лозинский |
| Главный метролог |  | С.И. Кравец |
| Главный энергетик |  | С.Л. Егоров |
| Главный механик |  | В.Ю. Боруруев |
| Руководитель направления |  | А.Ф. Голдобин |
| Главный инженер службы директора по капитальному строительству |  | К.А. Михайлов |
| Ведущий инженер-технолог ОПНР |  | А.Ю. Агафонов |
| Начальник цеха №15 |  | А.В. Григорьев |
| Начальник Управления инвестиционных проектов и повышения операционной эффективности |  | Г.Б. Чубаров |
| Заказчик: начальник цеха №__9_ |  | В.Е. Знаемов |