## Перечень ТУ
Приложение №3
к договору купли-продажи (поставки) электрической энергии и мощности
№ _____________от "___"___________201__ г.
Перечень точек поставки и характеристики точек измерения
№ | Точка поставки (место расположения границы балансовой принадлежности) | Величина максимальной мощности по точкам поставки, МВт | Наименование ГТП |  |  | Данные по ТИ | [8 empty] | Балансодержатель ПУ | Статус ПУ (РПУ, ПКУ) | Алгоритм расчёта величины электроэнергии в точках поставки | Алгоритм расчета по ГТП | Примечание
|  |  |  | № точки поставки в ГТП | Наименование присоединения (место установки точки измерения (ТИ) | ТН |  | ТТ |  | Счетчик |  |  | Расчет потерь, % | Номер ПУ по схеме
[6 empty] | тип | К.Т. | тип | К.Т. | тип. | кл.т. | Заводской номер электросчетчика
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Ярославская ТЭЦ-3 110/35 кВ ЗРУ-35 кВ яч.№3505 - ВЛ-35 кВ «Заводская-1» | 0 (резерв) | PTNEFTYS-PYARENE4 | 1 | Ярославская ТЭЦ-3 110/35 кВ ЗРУ-35 кВ яч.№3505 - ВЛ-35 кВ «Заводская-1» | ЗНОМ-35 | 35000/100 | ТПОЛ-35 | 600¦5 | EA05RАL-B-W-4 | 0,5S | 01134964 | 0 | 31 | ОАО "ТГК-2" | РПУ | приём Е1=W ТИ 31 пр отдача Е1=W ТИ 31 от
2 | Ярославская ТЭЦ-3 110/35 кВ ЗРУ-35 кВ яч.№3507 - ВЛ-35 кВ «Заводская-2» | 10 |  | 2 | Ярославская ТЭЦ-3 110/35 кВ ЗРУ-35 кВ яч.№3507 - ВЛ-35 кВ «Заводская-2» | ЗНОМ-35 | 35000/100 | ТПОЛ-35 | 600¦5 | EA05RАL-B-W-4 | 0,5S | 01134999 | 0 | 32 | ОАО "ТГК-2" | РПУ | приём Е2=W ТИ 32 пр отдача Е2=W ТИ 32 от
3 | Ярославская ТЭЦ-3 110/35 кВ ЗРУ-35 кВ яч.№3509 - ВЛ-35 кВ «Заводская-3» | 18 |  | 3 | Ярославская ТЭЦ-3 110/35 кВ ЗРУ-35 кВ яч.№3509 - ВЛ-35 кВ «Заводская-3» | ЗНОМ-35 | 35000/100 | ТПОЛ-35 | 600¦5 | EA05RАL-B-W-4 | 0,5S | 01134996 | 0 | 33 | ОАО "ТГК-2" | РПУ | приём Е3=W ТИ 33 пр отдача Е3=W ТИ 33 от
4 | Ярославская ТЭЦ-3 110/35 кВ ЗРУ-35 кВ яч.№3511 - ВЛ-35 кВ «Заводская-4» | 0 (резерв) |  | 4 | Ярославская ТЭЦ-3 110/35 кВ ЗРУ-35 кВ яч.№3511 - ВЛ-35 кВ «Заводская-4» | ЗНОМ-35 | 35000/100 | ТПОЛ-35 | 600¦5 | EA05RАL-B-W-4 | 0,5S | 01134950 | 0 | 34 | ОАО "ТГК-2" | РПУ | приём Е4=W ТИ 34 пр отдача Е4=W ТИ 34 от
5 | Ярославская ТЭЦ-3 110/35 кВ ЗРУ-35 кВ яч.№3513 - ВЛ-35 кВ «Заводская-5» | 21 |  | 5 | Ярославская ТЭЦ-3 110/35 кВ ЗРУ-35 кВ яч.№3513 - ВЛ-35 кВ «Заводская-5» | ЗНОМ-35 | 35000/100 | ТПОЛ-35 | 600¦5 | EA05RАL-B-W-4 | 0,5S | 01134974 | 0 | 35 | ОАО "ТГК-2" | РПУ | приём Е5=W ТИ 35 пр отдача Е5=W ТИ 35 от
6 | Ярославская ТЭЦ-3 110/35 кВ ЗРУ-35 кВ яч.№3515 - ВЛ-35 кВ «Заводская-6» | 0 (резерв) |  | 6 | Ярославская ТЭЦ-3 110/35 кВ ЗРУ-35 кВ яч.№3515 - ВЛ-35 кВ «Заводская-6» | ЗНОМ-35 | 35000/100 | ТПОЛ-35 | 600¦5 | EA05RАL-B-W-4 | 0,5S | 01134994 | 0 | 36 | ОАО "ТГК-2" | РПУ | приём Е6=W ТИ 36 пр отдача Е6=W ТИ 36 от
7 | Ярославская ТЭЦ-3 110/35 кВ ОРУ-110 кВ яч.№6 - ВЛ-10 кВ «Ярославская-3» | 23 |  | 7 | Ярославская ТЭЦ-3 110/35 кВ ОРУ-110 кВ яч.№6 - ВЛ-10 кВ «Ярославская-3» | ЗНГ-110-У1 | 110000/√3/100/√3 | ТВИ-110 | 1000¦5 | EA05RAL-B-4 | 0,5S | 01134969 | 0 | 37 | ОАО "ТГК-2" | РПУ | приём Е7= W ТИ 37 пр + W ТИ 39 пр отдача Е7= W ТИ 37 от + W ТИ 39 от
8 | Ярославская ТЭЦ-3 110/35 кВ ОРУ-110 кВ яч.№4 - ВЛ-10 кВ «Ярославская-2» | 23 |  | 8 | Ярославская ТЭЦ-3 110/35 кВ ОРУ-110 кВ яч.№4 - ВЛ-10 кВ «Ярославская-2» | ЗНГ-110-У1 | 110000/√3/100/√3 | ТВИ-110 | 1000¦5 | EA05RAL-B-4 | 0,5S | 01134958 | 0 | 38 | ОАО "ТГК-2" | РПУ | приём Е8= WТИ 38 пр + WТИ 39 пр отдача Е8= WТИ 38 от + WТИ 39 от
9 |  |  |  |  | Ярославская ТЭЦ-3 110/35 кВ ОРУ-110 ОВВ-10 кВ | ЗНГ-110-У1 | 110000/√3/100/√3 | ТВИ-110 | 1000¦5 | EA05RAL-B-4 | 0,5S | 01134997 | 0 | 39 | ОАО "ТГК-2" | РПУ | WТИ 39 пр WТИ 39 от
10 | ПС «Ярославль Главный» 110/6/6 кВ РУ-6 кВ ф.№18 - КЛ-6 кВ на ПС «Водозабор» 35/6 кВ РУ-6 кВ | 0 (резерв) | PTNEFTYS-PRUSGD47 | 1 | ПС «Ярославль Главный» 110/6/6 кВ РУ-6 кВ ф.№18 | НТМИ-6-66 | 6000/100 | TPU 4 | 1500/5 | EA05RL-B-4 | 0,5S | 1049098 | 0 | 1 | ОАО "РЖД" | РПУ | приём Е1=W ТИ 1 от
11 | ВЛ-110 кВ «Пионерская» - ГПП-1 110/35/6 кВ ОРУ-110 кВ | 23 | PTNEFTYS-PYARENER ГТП №1 | 1 | ОАО "Славнефть-ЯНОС" ГПП-1 110/35/6 кВ Ввод № 1/1 - 6 кВ | НТМИ-6-66 У3 | 6000/100 | ТЛШ-10 У3 | 3000/5 | EA02RL-P2В-3 | 0,2S | 01037469 | 1.6 | 1 | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | РПУ | WТИ 1 пр | прием Е1= W ТИ 31 от + W ТИ 32 от + WТИ 33 от + W ТИ 34 от + W ТИ 35 от + W ТИ 36 от+ W ТИ 37 от + WТИ 38 от + W ТИ 39 от + W ТИ 1 пр +W ТИ 2 пр +W ТИ 6 пр+W ТИ 17 пр + W ТИ 3 пр + W ТИ 4 пр + W ТИ 7 пр+ W ТИ 8 пр + W ТИ 18 пр+ W ТИ 5 пр + W ТИ 11 пр + W ТИ 12 пр+W ТИ 10 пр + W ТИ 9 пр + W ТИ 13 пр+ W ТИ 14 пр + W ТИ 15 пр + W ТИ 16 пр + W ТИ 23 пр + W ТИ 24 пр+ W ТИ 25 пр + W ТИ 26 пр + W ТИ 27 пр + W ТИ 28 пр +W ТИ 29 пр + W ТИ 30 пр + ∆W сети янос, где ∆W сети янос = 0,016 * (W ТИ 1 +W ТИ 2 ++ W ТИ 6+W ТИ 17 + W ТИ 3 + W ТИ 4 + +W ТИ 7 + W ТИ 8 + W ТИ 18 +W ТИ 5 + W ТИ 11 + W ТИ 12 + W ТИ 10 + W ТИ 9 + W ТИ 13 + W ТИ 14 + W ТИ 15 + W ТИ 16 + W ТИ 23 + W ТИ 24+ W ТИ 25 + W ТИ 26 + W ТИ 27 + W ТИ 28 + W ТИ 29+W ТИ 30) отдача Е1 =WТИ 31 пр + WТИ 32 пр + WТИ 33 пр + WТИ 34 пр + WТИ 35 пр + WТИ 36 пр+ WТИ 37 пр + WТИ 38 пр + WТИ 39 пр | Алгоритм расчёта величины электроэнергии по сечению PTNEFTYS-PYARENER
12 | ВЛ-110 кВ «Комсомоль-ская» - ГПП-1 110/35/6 кВ ОРУ-110 кВ | 0 (резерв) |  | 2 | ОАО "Славнефть-ЯНОС" ГПП-1 110/35/6 кВ Ввод № 1/2 - 6 кВ | НТМИ-6-66 У3 | 6000/100 | ТЛШ-10 У3 | 3000/5 | EA02RL-P2В-3 | 0,2S | 01037470 | 1.6 | 2 | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | РПУ | WТИ 2 пр
13 | ВЛ – 35 кВ «Заводская 1» (резерв) - отпайка в сторону ПС "Нефтяная" и ПС "Щедрино" | потребительская |  | 3 | ОАО "Славнефть-ЯНОС" ГПП-2 35/6 кВ Ввод № 2 - 6 кВ | НТМИ-6-66 У3 | 6000/100 | ТЛШ-10 У3 | 2000/5 | EA02RL-P2В-3 | 0,2S | 01037471 | 1.6 | 6 | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | РПУ | WТИ 6 пр
14 | ВЛ-35 «Заводская-2» - отпайка в сторону ПС "Нефтяная" и ПС "Щедрино" | потребительская |  | 4 | ОАО "Славнефть-ЯНОС" ГПП-6 35/6 кВ Ввод №1 - 6 кВ | НТМИ-6-66 У3 | 6000/100 | TPU 4 | 1500/5 | EA02RL-P2В-3 | 0,2S | 01226304 | 1.6 | 17 | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | РПУ | WТИ 17 пр
15 | ПС "Ярославская" 220/110/10 кВ ОРУ-110 кВ - ВЛ-110 "Топливная" | 70 |  | 5 | ОАО "Славнефть-ЯНОС" ГПП-1 110/35/6 кВ Ввод № 2/1 - 6 кВ | НТМИ-6-66 У3 | 6000/100 | ТЛШ-10 У3 | 3000/5 | EA02RL-P2В-3 | 0,2S | 01037468 | 1.6 | 3 | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | РПУ | WТИ 3 пр
16 | ПС "Ярославская" 220/110/10 кВ ОРУ-110 кВ - ВЛ-110 "Химическая" |  |  | 6 | ОАО "Славнефть-ЯНОС" ГПП-1 110/35/6 кВ Ввод № 2/2 - 6 кВ | НТМИ-6-66 У3 | 6000/100 | ТЛШ-10 У3 | 3000/5 | EA02RL-P2В-3 | 0,2S | 01037463 | 1.6 | 4 | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | РПУ | WТИ 4 пр
17 | ПС "Ярославская" 220/110/10 кВ ОРУ-110 кВ - ВЛ-110 "Ярославская-3" |  |  | 7 | ОАО "Славнефть-ЯНОС" ГПП-3 35/6 кВ Ввод № 2/1 - 6 кВ | TJP 4 | 6000/100 | TPU 4 | 2000/5 | A1802RLX-P4GВ-DW-4 | 0,2S | 01211325 | 1.6 | 7 | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | РПУ | WТИ 7 пр
18 | ПС "Ярославская" 220/110/10 кВ ОРУ-110 кВ - ВЛ-110 "Ярославская-2" |  |  | 8 | ОАО "Славнефть-ЯНОС" ГПП-3 35/6 кВ Ввод № 2/2 - 6 кВ | TJP 4 | 6000/100 | TPU 4 | 2000/5 | A1802RLX-P4GВ-DW-4 | 0,2S | 01211324 | 1.6 | 8 | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | РПУ | WТИ 8 пр
19 |  |  |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" ГПП-6 35/6 кВ Ввод 2 - 6 кВ | TJP 4 | 6000/100 | TPU 4 | 1500/5 | A1802RLX-P4GВ-DW-4 | 0,2S | 01226305 | 1.6 | 18 | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | РПУ | WТИ 18 пр
20 |  |  |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" ГПП-2 35/6 кВ Ввод 1 - 6 кВ | ЗНОЛ-0.6 | 6000/100 | ТЛШ-10 У3 | 2000/5 | A1802RLX-P4GВ-DW-4 | 0,2S | 01037461 | 1.6 | 5 | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | РПУ | WТИ 5 пр
21 |  |  |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС"ГПП-4 110/35/6 кВ Ввод 1/1 - 6 кВ | TJP 4 | 6000/100 | TPU 4 | 2500/5 | A1802RLX-P4GВ-DW-4 | 0,2S | 01186203 | 1.6 | 11 | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | РПУ | WТИ 1 пр
22 |  |  |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" ГПП-4 110/35/6 кВ Ввод 1/2 - 6 кВ | TJP 4 | 6000/100 | TPU 4 | 2500/5 | A1802RLX-P4GВ-DW-4 | 0,2S | 01186204 | 1.6 | 12 | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | РПУ | WТИ 11 пр
23 |  |  |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" ГПП-3 35/6 кВ Ввод № 1/1 - 6 кВ | TJP 4 | 6000/100 | TPU 4 | 2000/5 | A1802RLX-P4GВ-DW-4 | 0,2S | 01211321 | 1.6 | 10 | ОАО "Славнефть-ЯНОС" 10 | РПУ | WТИ 10 пр
24 |  |  |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" ГПП-3 35/6 кВ Ввод № 1/2 - 6 кВ | TJP 4 | 6000/100 | TPU 4 | 2000/5 | A1802RLX-P4GВ-DW-4 | 0,2S | 01211322 | 1.6 | 9 | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | РПУ | WТИ 9 пр
25 |  |  |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" ГПП-4 110/35/6 кВ Ввод 2/1 - 6 кВ | TJP 4 | 6000/100 | TPU 4 | 2500/5 | A1802RLX-P4GВ-DW-4 | 0,2S | 01186205 | 1.6 | 13 | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | РПУ | WТИ 13 пр
26 |  |  |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" ГПП-4 110/35/6 кВ Ввод 2/2 - 6 кВ | TJP 4 | 6000/100 | TPU 4 | 2500/5 | A1802RLX-P4GВ-DW-4 | 0,2S | 01186206 | 1.6 | 14 | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | РПУ | WТИ 14 пр
27 |  |  |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" ГПП-5 35/6 кВ Ввод 2 - 6 кВ | TJP 4 | 6000/100 | TPU 4 | 1500/5 | A1802RLX-P4GВ-DW-4 | 0,2S | 01214949 | 1.6 | 15 | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | РПУ | WТИ 15 пр
28 |  |  |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" ГПП-5 35/6 кВ Ввод 1 - 6 кВ | TJP 4 | 6000/100 | TPU 4 | 1500/5 | A1802RLX-P4GВ-DW-4 | 0,2S | 01211327 | 1.6 | 16 | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | РПУ | WТИ 16 пр
29 |  |  |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" ГПП-9 110/35/6 кВ Ввод 1/1 - 6 кВ | TJP 4 | 6000/100 | TPU 4 | 2500/5 | A1802RLX-P4GВ-DW-4 | 0,2S | 01211890 | 1.6 | 23 | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | РПУ | WТИ 23 пр
30 |  |  |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" ГПП-9 110/35/6 кВ Ввод 1/2 - 6 кВ | TJP 4 | 6000/100 | TPU 4 | 2500/5 | A1802RLX-P4GВ-DW-4 | 0,2S | 01211892 | 1.6 | 24 | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | РПУ | WТИ 24 пр
31 |  |  |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" ГПП-9 110/35/6 кВ Ввод 2/1 - 6 кВ | TJP 4 | 6000/100 | TPU 4 | 2500/5 | A1802RLX-P4GВ-DW-4 | 0,2S | 01214808 | 1.6 | 25 | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | РПУ | WТИ 25 пр
32 |  |  |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" ГПП-9 110/35/6 кВ Ввод 2/2 - 6 кВ | TJP 4 | 6000/100 | TPU 4 | 2500/5 | A1802RLX-P4GВ-DW-4 | 0,2S | 01225988 | 1.6 | 26 | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | РПУ | WТИ 26 пр
33 |  |  |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" ГПП-7 35/6 кВ Ввод 1/1 - 6 кВ | TJP 4 | 6000/100 | TPU 4 | 2000/5 | A1802RLX-P4GВ-DW-4 | 0,2S | 01211894 | 1.6 | 27 | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | РПУ | WТИ 27 пр
34 |  |  |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" ГПП-7 35/6 кВ Ввод 1/2 - 6 кВ | TJP 4 | 6000/100 | TPU 4 | 2000/5 | A1802RLX-P4GВ-DW-4 | 0,2S | 01211896 | 1.6 | 28 | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | РПУ | WТИ 28 пр
35 |  |  |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" ГПП-7 35/6 кВ Ввод 2/1 - 6 кВ | TJP 4 | 6000/100 | TPU 4 | 2000/5 | A1802RLX-P4GВ-DW-4 | 0,2S | 01211891 | 1.6 | 29 | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | РПУ | WТИ 29 пр
36 |  |  |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС" ГПП-7 35/6 кВ Ввод 2/2 - 6 кВ | TJP 4 | 6000/100 | TPU 4 | 2000/5 | A1802RLX-P4GВ-DW-4 | 0,2S | 01211898 | 1.6 | 30 | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | РПУ | WТИ 30 пр
37 | ВЛ-35 "Сажевая-1" - ГПП-8 "Очистные сооружения" 35/6 кВ | 1 | PTNEFTYS-PYARENER ГТП №2 | 9 | ОАО "Славнефть-ЯНОС" ГПП-8 "Очистные сооружения" 35/6 кВ ввод 1 - 6 кВ | НТМИ-6-66 У3 | 6000/100 | ТПОЛ-10 У3 | 1500/5 | EA02RL-P2В-3 | 0,2S | 01037457 | 1.6 | 21 | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | РПУ | WТИ 21 пр | прием Е2=W ТИ 21пр + W ТИ 22пр+ ∆W сети янос где ∆Wсети янос=0,016*(W ТИ 21 + W ТИ 22)
38 | ВЛ-35 "Сажевая-2" - ГПП-8 "Очистные сооружения" 35/6 кВ | 1.5 |  | 10 | ОАО "Славнефть-ЯНОС" ГПП-8 "Очистные сооружения" 35/6 кВ ввод 2 - 6 кВ | НТМИ-6-66 У3 | 6000/100 | ТПОЛ-10 У3 | 1500/5 | EA02RL-P2В-3 | 0,2S | 01037458 | 1.6 | 22 | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | РПУ | WТИ 22 пр
20 | ВЛ-35 "Насосная" - РУ-35 кВ ПС "Водозабор" 35/6 кВ | 1 | PTNEFTYS-PYARENER ГТП №3 | 11 | ОАО "Славнефть-ЯНОС" ПС "Водозабор" 35/6 кВ ввод 1 - 6 кВ | НАМИ-10 У2 | 6000/100 | ТПОЛ-10 У3 | 600/5 | EA02RL-P2В-3 | 0,2S | 01037448 | 1.6 | 19 | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | РПУ | WТИ 19 пр | прием Е3=W ТИ 19 пр + ∆W сети янос, где ∆Wсети янос=0,016*WТИ 19
39 | ПС "Перекоп", 110/6/6 кВ, РУ-6 кВ, яч.фид.№8, КЛ ввода № 2 в РУ-6 кВ ПС "Водозабор" 35/6 кВ | 0.5 | PTNEFTYS-PYARENER ГТП №4 | 12 | ОАО "Славнефть-ЯНОС" ПС "Водозабор" 35/6 кВ ввод 2 - 6 кВ | НАМИ-10 У2 | 6000/100 | ТПОЛ-10 У3 | 600/5 | EA02RL-P2В-3 | 0,2S | 01037447 | 1.6 | 20 | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | РПУ | WТИ 20 пр | прием Е4=W ТИ 20 пр + ∆Wсети янос, где ∆Wсети янос=0,016*WТИ 20
| Покупатель | [18 empty] | Продавец:
_______________________________
| _______________________________ | [18 empty] | _______________________________
_______________________________
_________________ /_______________/