Приложение №1

К Договору №_________ от «___»  _______ 2017 г.

| СОГЛАСОВАНО Начальник ЛТН и ДО ______________В.И.Зайцев «_____»_______________2017 г. | УТВЕРЖДАЮ Главный механик ______________В.Ю.Боруруев «_____»_______________2017 г. |
| --- | --- |

Перечень работ при проведении ТР-1, ТР-2, ТР-3 ТО лифтов

Перечень работ при проведении ТР-1, ТР-2, ТР-3 лифта Пассажирского 19698 (зав.№24.309/6) фирмы «SIDERON» (Италия) установки КР-600 цеха №3, КП

Подготовка к проведению ТО.

Перед проведением ТО лифта необходимо ознакомиться с записями в журнале приема-сдачи смен, отражающими состояние лифта.

Ежемесячное ТО (ТР-1)

- Проверить зазор между дисками тормоза и тормозной полумуфты, он доложен быть в пределах 0,5 – 0,8 мм.

- Проверить соединение тормозных колодок с рычагами тормоза. Нажатием рычага растормаживающего устройства проверить их поворот на осях.

- Проверить точность остановки кабины на этажах. Точность остановки должна быть в пределах ±35 мм.

- Проверить прилегание роликов к направляющим.

- Проверить работу блокировочного контакта замка дверей шахты. При этом следует убедиться, что при воздействии на ролик, отпирающий замок двери размыкает цепь безопасности.

- Произвести осмотр и проверку действия контакта двери кабины, при необходимости устранить неисправность.

- Проверить величину зазора между датчиками, установленными на кабине, и магнитами, установленными в шахте. Зазор должен быть в пределах 10± 5 мм.

- Проверить состояние электрических аппаратов, установленных в шахте и на кабине.

- Провести очистку контроллера от пыли. Проверить легкость и  запас хода подвижных частей контакторов и реле включением от руки при отключенном вводном устройстве.

- Проверить крепление проводов в НКУ, надежность электрических контакторов в местах присоединения силовых проводов к двигателю и тормозному магниту. В случае необходимости произвести подтяжку креплений.

- Проверить износ ручья канатоведущего шкива, замерив величин осадки канатов. Осадка канатов до основания ручьев и неравномерный износ их недопустимы.

При износе канавок свыше 6 мм, шкив подлежит замене.

- Произвести осмотр канатов и их крепление, в случае обнаружения механических повреждений или износа, превышающего установленные ПУБЭЛ нормы, канаты следует заменить.

- Проверить штихмасс и вертикальность направляющих кабины и противовеса. Проверить и при необходимости произвести подтяжку болтовых соединений креплений направляющих и их стыков.

- Проверить и отрегулировать зазоры в башмаках противовеса. Зазоры должны быть по штихмассу не более 4 мм и в поперечном направлении не более 2 мм.

- Проверить взаимодействие ролика концевого включателя с отводкой. Переключение рычага включателя должно производиться легко, без удара.

Ежегодное ТО (ТР-2, ТР-3)

- В процессе годового ТО выполняются все работы, предусмотренные ежемесячным ТО (ТР-1).

- Произвести осмотр лебедки согласно п.п. 1,2 ежемесячного ТО.

- Произвести осмотр и проверку действия ограничителя скорости и ловителей.

- При осмотре проверить износ ручья шкива О.С, износ ручья посадки каната на дно не допустим. В этом случае шкив или ограничитель скорости подлежит замене.

- Осмотреть буфера кабины и противовеса и убедится в их исправности.

- Проверить наличие масла в смывающих аппаратах.

- Проверить работу устройства слабины тяговых канатов.

- Проверить включение ловителей при номинальной скорости кабины, и отключение электродвигателя (отключается выключатель).

- Проверить срабатывание натяжного устройства ограничителя скорости. Для проверки необходимо поднять натяжное устройство, снять канат ограничителя скорости со шкива натяжного устройства и опустить натяжное устройство. При нажатии кнопки вызова кабина должна оставаться неподвижной.

- Проверить наличие масла в редукторе по маслоуказателю на торцевой части редуктора. Объем заливки масла в редуктор составляет ≌ 7,5 литров.

Слив масла производится через сливную пробку, расположенную в торцевой части редуктора.

- Проверить крепление канатов на противовесе.

- Проверить сопротивление изоляции по отношению к земле.

Перечень работ при проведении ТР-1, ТР-2, ТР-3 лифта Пассажирского 17532 (зав.№1152) Щербинского лифтостроительного завода цеха №15

Подготовка к проведению ТО.

Перед проведением ТО лифта необходимо ознакомиться с записями в журнале приема-сдачи смен, отражающими состояние лифта.

Ежемесячное ТО (ТР-1)

- Осмотр необходимо начать с машинного помещения. При осмотре лебедки проверить ее крепление и состояние уплотнений вала червяка.

Не допускается: течь масла из редуктора (при течи необходимо заменить манжеты); в местах прилегания стаканов и крышек подшипников к корпусу редуктора (замена прокладок).

- При осмотре тормозов проверить состояние пружин, шарнирных соединений и рычагов. Проверить износ обкладок (при износе 1/3 – заменить). Проверить отход колодок (в пределах 0,5 – 0,8); оценить состояние рычагов при работе тормоза, при разжатии и сжатии рычагов с колодками.

- Очистить электроаппаратуру мягкой щеткой (пылесосом), проверить состояние контактной системы, подвижных частей реле и контакторов.

- Проверить работу лебедки и электроаппаратуры. Лебедка должна работать плавно, без ударов, вибрации.

- Установить кабину, чтобы удобно было с верхней остановки войти на крышу кабины, открыть дверь шахты с помощью специального ключа, переключить управление на работу в режиме «Ревизия» и войти на крышу кабины.

- С крыши кабины проверить работу створок дверей шахты и замков, запирающих двери.

- Проверить работу электрических контактов блокировочных включателей ДЗ, ДШ, контролирующих работу замков и закрывание створок.

- Каждый подключатель ДШ, контролирующий закрывание сворок двери, при проверке должен быть подвергнут тщательному осмотру, при этом должна тут же устраниться всякая возможность его заедания во включенном положении. Сняв при осмотре с включателя крышку, следует убедиться в надежном замыкании нормально открытого контакта.

- Проверить работу блокировочного выключателя ДК, контролирующего створки дверей кабины. Проверка производится с крыши кабины в положении кабины меду этажами.

- При проходе кабины мимо дверей шахты очередной установки – проверить взаимодействие роликов замков, дверей шахты и отводок, расположе6нных на дверях кабины.

- Проверить взаимодействие шунтов и датчиков при движении кабины.

- Осмотреть привод открывания дверей. Проверить крепление шкивов на валу электродвигателя и редуктора. Проверить состояние и натяжение ремня клиноременной передачи. Проверить уровень масла в редукторе и убедиться в отсутствии течи масла из редуктора.

- Проверить наличие зазора между водилом привода дверей и ограничивающими упорами и открытых створках.

- Заменить перегоревшие лампы освещения шахты.

- Проверить надежность крепления подвесок кабины и противовеса к канатам.

- Переключить управление лифтом на работу в режим «нормальная работа» и из кабины проверить надежность срабатывания реверсирующего привода дверей.

- Проверить работу подвижного пола кабины.

- Проверить работы схемы лифта по приказам и вызовам. При движении кабины убедиться в отсутствии стука и толчков.

Полугодовое ТО (ТР-2)

- При осмотре электроаппаратуры, установленной в машинном помещении, подтянуть винты на подвижных частях электроаппаратов.

- При осмотре оборудования проверить износ ручья шкива ограничителя скорости.

- Проверить износ ручьев канатоведущего шкива лебедки. Неодинаковый износ ручьев (относительно друг друга) допускается до пределов, позволяющих балансирной подвеске компенсировать перебег канатов  без выключения выключателя СПК, контролирующего перекос рычагов балансиров.

- Очистить канаты (тяговые и ограничители скорости) и провести их осмотр. Необходимо проверить наличие смазки на тяговых канатах в зоне не менее 4-5 метров от верха кабины и противовеса; проверить их пригодность.

- Проверить износ вкладышей башмаков кабины по зазорам между трущимися поверхностями вкладышей и направляющих.

- Проверить крепление направляющих кабины и противовеса к конструкциям шахты и соединение направляющих.

- При осмотре оборудования и аппаратуры, установленных в шахте, при движении кабины вниз проверить работу выключателя СПК.

- В момент, когда с кабины удобно осматривать противовес, произвести его осмотр. При осмотре проверить крепление канатов, наличие зажимов на канатах, стопорение пальцов, состояние пружин подвески, а также износ вкладышей башмаков.

- Проверить крепление электропроводки по шахте к кабине. Убедиться в отсутствии провисания, а также в невозможности его зацепления и обрыва при движении кабины.

- Проверить подвеску кабины и положение балансиров.

- С крыши кабины осмотреть механизмы включения ловителей. Очистить механизмы от пыли и мусора.

- Осмотреть буферные устройства в приямке. Проверить целостность пружин буферов.

- Проверить натяжное устройство, каната ограничителя скорости. Провести регулировку работы конечного выключателя в соответствии с требованиями.

- Проверить зазор между опорной поверхностью пружин буфера противовеса и опорными площадками нижней рамы противовеса.

- Провести очистку шахты, кабины и приямка и расположенных в них аппаратов от грязи и произвести смазку узлов согласно таблице смазки.

- Проверить действие конечного выключателя ВК при прохождении кабиной уровня крайних остановок. Проверка производится при работе лифта в режиме «управление из машинного помещения».

- Регулировка конечного выключателя ВК.

Ежегодное ТО (ТР-3)

Включает объемы работ, предусмотренные ТР-2.

- Проверить состояние пальцев и износ упругих колец на пальцах. Изношенные детали заменить.

- Проверить крепление венца червячной пары по величине люфта в зацеплении.

- Проверить износ подшипников диска ограничителя скорости. Люфт в подшипниках не допускается.

- Испытать в работе ограничитель скорости и ловители.

- Проверить включение ловителей при канате, уложенном в ручье диска большего диаметра.

- Проверить работу устройства контролирующего степень загрузки и перегрузку кабины.

- Проверить состояние трассы заземления и заземляющих проводов.

- Проверить сопротивление изоляции проводов электроразводок по машинному помещению, шахте и кабине лифта.

- Проверить состояние и крепление компенсирующей цепи.

- Проверить состояние устройства слабины канатов.

Перечень работ при проведении ТР-1, ТР-2, ТР-3 лифта Грузопассажирского 18590 (зав.№800344) Могилевского лифтостроительного завода цеха №3 (КП)

Ежемесячное ТО (ТР-1)

- Ознакомиться с записями в журнале приема-сдачи смен о результатах работы лифта за прошедшие сутки.

- Проверить наличие правил пользования лифтом.

- Проверить состояние ограждения кабины.

- Проверить наличие и исправность освещения шахты, кабины и машинного помещения.

- Проверить работу двери кабины.

- Проверить запирание шахтных дверей, для чего при отсутствии кабины на проверяемом этаже попытаться, находясь на этажной площадке, открыть створки двери.

- Проверить работу блокировочных включателей дверей кабины шахты.

Проверить двери шахты на каждом этаже.

- Проверить исполнение приказов и вывозов (произвести пробные пуски лифта от кнопок приказа при закрытых дверях кабины).

- Проверить сигнализацию о регистрации приказа и вывоза.

Полугодовое (ТР-2) и ежегодное (ТР-3) ТО

| Содержание работ | ТР-2 | ТР-3 |
| --- | --- | --- |
| ТО лебедки |  |  |
| ТО тормоза лебедки | + | + |
| Проверить зазоры, при необходимости отрегулировать | + | + |
| ТО редуктора и рамы лебедки | + | + |
| ТО редуктора и рамы лебедки |  |  |
| Очистить редуктор и раму лебедки от загрязнений | + | + |
| Осмотреть редуктор и раму | + | + |
| Проверить состояние сварных швов и резьбовых креплений | + | + |
| Проверить уровень масла в редукторе | + | + |
| Проверить отсутствие течи масла в местах установки крышек и валов | + | + |
| Произвести замену масла в редукторе |  | + |
| Проверить износ червячной пары редуктора замером бокового зазора | + | + |
| ТО канатоведущего шкива (КВШ) и отводного блока лебедки |  |  |
| Очистить КВШ от грязи, осмотреть и подтянуть крепления |  | + |
| Проверить износ ручьев КВШ |  | + |
| Очистить отводной блок от грязи и подтянуть крепления |  | + |
| ТО электродвигателя лебедки |  |  |
| ТО подвесок тяговых канатов |  |  |
| Очистить составные части подвесок |  | + |
| Осмотреть все составные части подвесок (наличие мех.повреждений и деформаций полок кронштейнов, траверс и балансиров) |  | + |
| Проверить состояние резьбовых креплений ушковых болтов подвески и зажимов тяговых канатов |  | + |
| Проверить крепление осей |  | + |
| Проверить положение балансиров относительно горизонтали |  | + |
| Снять крышку выключателя слабины канатов SF5, проверить целостность его колодки и контактной группы | + | + |
| Проверить исполнение выключателя – д.б. несамовозвратным; – проверить срабатывание СПК; – в режиме «перемещение кабины в ручную» | + | + |
| ТО ограничителя скорости (ОС) |  |  |
| Осмотреть шкив ОС |  | + |
| Проверить регулирование ограничителя скорости и тяговую способность шкива | + | + |
| ТО концевого включателя |  |  |
| Провести осмотр составных частей выключателя, подтянуть резьбовые крепления Проверить целостность его колодки и контактной группы. | + | + |
| Проверить взаимодействие выключателя с упорами на канате ограничителя скорости |  | + |
| ТО шкафа управления лифтом |  |  |
| В режиме «управление из машинного помещения», выключить вводное устройство. ТО электроаппаратуры шкафа (трансформаторов, контактора, реле, автоматического выключателя и др.) |  | + |
| ТО вводного устройства Провести осмотр состояния кабельных цепей заземления, цепей безопасности, выключателей дверей шахты и замков дверей шахты |  | + |
| Проверить состояние тяговых канатов и каната ограничителя скорости |  |  |
| ТО направляющих кабины и противовеса |  |  |
| ТО этажных аппаратов и электроразводок в шахте |  | + |
| То кнопочных постов управления, вызывных постов |  | + |
| ТО полиспастной подвески и противовеса |  |  |
| Проверка тех.состояния блоков, металлоконструкций подвески, сварных швов | + | + |
| Провести ревизию и смазку подшипникового узла блока | + | + |
| ТО дверей шахты ТО двери |  |  |
| ТО створок ТО петель ТО фиксаторов То устройства для аварийного открывания автоматического замка ТО замка на двери шахты основной погрузочной площадки | + + + + | + + + + |
| ТО дверей шахты ТО автоматического замка | + | + |
| ТО автоматического замка с фартучным устройством |  |  |
| Внешний осмотр | + | + |
| Проверить зазор между штоком выключателя ДЗ и торцом головки регулировочного болта |  |  |
| Проверить действие фартука | + | + |
| ТО верха кабины |  |  |
| ТО двери кабины |  |  |
| ТО купе кабины |  |  |
| ТО низа кабины |  |  |
| ТО нижних башмаков кабины |  |  |
| Проверить крепление подвесного кабеля |  |  |
| ТО оборудования приямка |  |  |
| ТО пружинных буферов ТО резиновых буферов ТО натяжного устройства канатов ограничителя скорости ТО электроаппаратуры и электроразводок в приямке | + + + + | + + + + |
| Сопротивление изоляции |  |  |
| Проверка функционирования лифта |  |  |