## Титул
Опросные листы на многозонные термопары specification multizone thermocouple
Согласовано
Для строительства / for building
Только для проектирования / only for designing
Только для информации / only for information
|  |  | Статус документа / status document | [8 empty] | Дата/Date | ДОЛЖНОСТЬ/POSITION |  | Фамилия/Surname |  | Подпись/Signature |  | Должность/Position |  | Фамилия/Surname |  |  | Подпись/Signature
[13 empty] | Разработал/Designed | [5 empty] | Утвердил/Approved
Взам.инв.№
|  |  | Изм. № rev.№ | Лист/Page |  | Колич. участк. |  | № докум. №doc/ |  | Фамилия/Surname |  | Подпись/Signature |  | Фамилия/Surname |  | Подпись |  | Дата/Date |  | Фамилия/Surname |  | Подпись/Signature |  |  | Дата/Date
[10 empty] | Разработал/Designed |  |  |  | Утвердил/Approved | [5 empty] | Нормоконтролер/Verified
Этот документ является интеллектуальной собственносью ООО "Технопроект КНХП" и не подлежит копированию и распространению без его согласия. This document is the intellectual property of LLC "Tehnoprojekt KNHP" and shall not be disclosed to orders or reproduced in any manner without its permission
| Подпись и дата | [9 empty] | 21/452к-19-АТХ.ОЛ-01 21/452к-19-АТХ.SP-01
[11 empty] | ОАО «Славнефть-ЯНОС». УСТАНОВКА Гидрокрекинг. Титул 28/1-9 OAO "Slavneft-YANOS". Yaroslavl Hydrocracking. Unit 28/1-9Title | [9 empty] | Контракт №/contract №
[11 empty] | Замена многозонных термопар GAYESCO в реакторе Р-121 на установке Гидрокрекинг Replacement multizone thermocouple GAYESCO in reactor P-121 Hydrocracking | [7 empty] | Стадия/Stage |  | Лист/ Page |  | Листов / Amount
[19 empty] | P |  | 1 |  | 19
| Инв. № подп. | 05493
|  |  | Разраб./Designed |  | Забавина |  |  |  | 05.16
|  |  | Н. Контр./Verified |  | Клецкин |  |  |  | 05.16 |  | Опросные листы на | [7 empty] | ООО "Технопроект КНХП" LLC "Tehnoprojekt KNHP "
|  |  | ГИП /Project manager |  | Вавилова |  |  |  | 05.16 |  | многозонные термопары
|  |  | Вид работы, должность |  | Фамилия/Surname |  | Подпись/Signature |  | Дата/Date |  | specification multizone thermocouple

## TT_1
МНОГОЗОННЫЕ ТЕРМОПАРЫ MULTIZONE THERMOCOUPLE
ПРОЕКТ 21/452к-19/project 21/452к-19
ЗАКАЗЧИК ОАО "Славнефть-ЯНОС"/OAO "Slavneft-YANOS". Yaroslavl
УСТАНОВКА Гидрокрекинг. Титул 28/1-9/ hydrocracking. Unit 28/1-9 Title
ОБЩИЕ ДАННЫЕ:
GENERAL:
1. УСТАНОВКА
Данный опросный лист определяет поставку средств КИП и автоматики, а также вспомогательных материалов
для установки Гидрокрекинг. Титул 28/1-9 ОАО "Славнефть-ЯНОС". г. Ярославль.
UNIT
The present specification defines the supply of instruments and supplementary
materials for hydrocracking. Unit 28/1-9 Title JSC "Slavneft-YANOS". Yaroslavl. Russia.
2. МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УСТАНОВКИ
ТЕМПЕРАТУРА
Максимальная - +37 °С
Минимальная - -46 °С
Средняя температура наиболее теплого месяца - +23,2 °С
Средняя температура наиболее холодной пятидневки - -34 °С
|  |  | ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ | [5 empty] | Наиболее теплого месяца - 74 %
Наиболее холодного месяца - 83 %
CLIMATIC CONDITIONS
|  |  | TEMPERATURE | [5 empty] | Absolute maximum - plus 37 °C
Absolute minimum - minus 46 °C
Average of the hottest month - plus 23,2 °C
Average of the five coldest days - minus 34 °C
|  |  | RELATIVE HUMIDITY | [5 empty] | The hottest month - 74%
The coldest month - 83%
3. ВНЕШНЯЯ ОКРАСКА
Цвет поставляемого оборудования будет соответствовать стандартам Поставщика.
PAINTING
The colour of the articles supplied shall be according to Supplier's standards.
4. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Каждый датчик температуры должен поставляться с техническим паспортом Завода-Изготовителя. Содержание
технического паспорта и требования к документации:
- наименование изготовителя;
-тип, номер модели;
-диапазон измерения;
-допускаемую погрешность измерения;
-напряжение питания;
-маркировку защиты корпуса;
-дату изготовления;
Для отдельных видов приборов должна быть приведена специфическая информация: PN, DN, материал
корпуса и т.д.
Взам.инв.№ |  |  | TECHNICAL PASSPORT AND DOCUMENTATION
The each instruments must be suppled with technical passport producer factory. The contents of
technical passport and requirements for technical documentation:
- name producer; - number model; - instrument range; - measuring inacurracy; - supply voltage; - marking protection defence; - date production. For separate sort device proper be specific information: PN, DN, material ironwork etc.
Подпись и дата
Инв.№ подл. | 05493 | Этот документ является интеллектуальной собственносью ООО "Технопроект КНХП" и не подлежит копированию и распространению без его согласия. This document is the intellectual property of LLC "Tehnoprojekt KNHP" and shall not be disclosed to orders or reproduced in any manner without its permission
[8 empty] | 21/452к-19-АТХ.ОЛ-01 21/452к-19-АТХ.SP-01 |  |  | ООО "Технопроект КНХП" LLC "Tehnoprojekt KNHP " | Лист
2
|  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата

## TT_2
МНОГОЗОННЫЕ ТЕРМОПАРЫ MULTIZONE THERMOCOUPLE
ПРОЕКТ 21/452к-19/project 21/452к-19
ЗАКАЗЧИК ОАО "Славнефть-ЯНОС"/OAO "Slavneft-YANOS". Yaroslavl
УСТАНОВКА Гидрокрекинг. Титул 28/1-9/ hydrocracking. Unit 28/1-9 Title
5. КАБЕЛЬНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ.
Каждый датчик температуры должен быть укомплектован кабельными вводами из никелированной латуни или
нержавеющей стали для зажима овального кабеля Ø14,9 мм.
CABLE STUFFING BOX SEAL
All sensor temperature proper set cable bushing from nickel-plated brass or from stainless steel for
clamping down oval cable Ø14,9 mm.
6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
В комплект поставки термопары должны входить кабельный ввод из никелированной латуни с креплением
под герметичный металлорукав ГЕРДА-МГ-16, гильза, прокладки. Фланцевая гильза термопары
должна поставляться вместе с крепежными деталями (шпильки, гайки) и прокладкой. Термопара должна
поставляться с биркой из нержавеющей стали с позиционным обозначением. Для термопреобразователей
с двойным чувствительным элементом клеммная головка должна комплектоваться двойным кабельным
вводом.
SET OF SUPPLY
The package should include cable bushing from nickel-plated brass with fastening be hermetic metal hose
GERDA-MG-16, pocket, action. Flanged pocket thermocouple proper supply together fasteners (hat-pin, female screw)
and action. Thermocouple proper supply marking notched stick from stainless steel with position. For thermocouple
double sensor terminal strip proper set double cable entreies.
7.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Межповерочный интервал: не менее трех лет.
Назначенный срок службы не менее 10 лет (при условиях эксплуатации, указанных в ОЛ).
Все термопары должны поставляться со свидетельством о первичной поверке по стандарту РФ и с
индивидуальной градуировкой в диапазонах температур от 0° до 1100°С для ХА по ГОСТ Р 8.585-2001.
Для термопар с фланцевым соединением, поставщик должен выполнить и предоставить расчет крепежных
деталей (шпильки, гайки) для фланцевой гильзы с учетом материала ответного фланца. Устойчивость к
промышленной вибрации (20-100Гц).
На нефтепродуктах не применять фланцы с плоской уплотнительной поверхностью '(исп. 1 по
ГОСТ 12815-80)
Для измерения температуры выше 300ºС применяются цельноточеные гильзы.
Длины датчиков температуры и защитных гильз должны выбираться таким образом, чтобы конец гильзы
располагался во второй трети диаметра трубопровода. Длины термопреобразователей и защитных гильз
выбирать из следующего ряда: 80; 100; 120; 160; 200; 250; 320; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000 мм.
В случае, когда длина защитной гильзы и термопары должна быть больше 2000мм, она указывается
конкретно в соответствии с РКД на технологическое оборудование.
Линеаризация сигнала и компенсация температуры холодного спая осуществляется в барьере
искрозащиты или системе удаленного ввода-вывода. При этом в одном проекте применяется не
более четырех разных шкал преобразования. Минимальный размах шкалы: 100ºС
Рабочий спай термопары должен быть изолированным.
Показатель тепловой инерции не должен превышать 12с.
Взам.инв.№ |  |  | Каждый датчик температуры должен быть укомплектован прокладками под М20х1.5.
В комплект поставки включить 10% резерва для однотипных приборов в количестве более 10 шт. и
1 прибор - для однотипных приборов в количестве менее 10 шт.
Подпись и дата |  |  | Оборудование, предназначенное для применения в схемах ПАЗ, должно иметь возможность использования
в системах ПАЗ согласно требованиям SIL2 в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508 и ГОСТ Р МЭК 61511
(IEC 61508/IEC 61511-1).
В приборе должна быть предусмотрена самодиагностика всех его узлов согласно стандарту NE107.
Инв.№ подл. | 05493 | Этот документ является интеллектуальной собственносью ООО "Технопроект КНХП" и не подлежит копированию и распространению без его согласия. This document is the intellectual property of LLC "Tehnoprojekt KNHP" and shall not be disclosed to orders or reproduced in any manner without its permission
[8 empty] | 21/452к-19-АТХ.ОЛ-01 21/452к-19-АТХ.SP-01 |  | ООО "Технопроект КНХП" LLC "Tehnoprojekt KNHP " | Лист
2
|  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата

## TT_3
МНОГОЗОННЫЕ ТЕРМОПАРЫ MULTIZONE THERMOCOUPLE
ПРОЕКТ 21/452к-19/project 21/452к-19
ЗАКАЗЧИК ОАО "Славнефть-ЯНОС"/OAO "Slavneft-YANOS". Yaroslavl
УСТАНОВКА Гидрокрекинг. Титул 28/1-9/ hydrocracking. Unit 28/1-9 Title
-Оборудование КИП и арматура, подверженное воздействию сероводорода, должны обладать стойкостью к
растрескиванию в средах, содержащих сероводород в соответствии с ГОСТ ISO 3183-2012, ГОСТ Р 53679-2009
(ИСО 15156-1:2001), NACE MR 0175/ISO 15156-1. Предоставление сертификата обязательно.
-Оборудование КИП и А должно иметь преимущественно пружинные контакты для подключения электрических
сигналов.
-Все составные части прибора (корпус, буек/зонд уровнемера, центрирующие устройства, фланцевые крышки
и т.п.) должны быть произведены изготовителем соответствующего оборудования и не могут быть заменены на
аналоги поставщиком оборудования.
ADDITIONAL REQUIREMENTS
Calibration interval: at least three years.
Assigned service life of at least 10 years (under conditions specified in the SP).
All thermocouple proper set with certificate of primary calibration standard of the Russian Federation and with individual
calibration in range 0…1100°С for ХА to GOST R 8.585-2001.
For thermocouple with flanged pocket precised proper carry out and so grant calculation fasteners (hat-pin, female
screw) for flanged pocket taking into account material reciprocal flange. Resistance to plant vibration (20-100 Hz).
On oil products not apply flange with plane tightening surface (per.1 to GOST 12815-80).
For measuring temperature above 300ºС use integral pocket.
Size sensor temperature and pocket proper get out so as to end pocket dispose in second one third diameter conduit.
Size sensor temperature and pocket select from following row: 80; 100; 120; 160; 200; 250; 320; 400; 500; 630;
800; 1000; 1250; 1600; 2000 mm. In case when size pocket and thermocouple proper be more 2000 mm, it denote
specifically in accordance with RKD on technological instrumentation.
linearization signal and compensation temperature cool thermojunction realize in IS barrier or system remote
input-output. At that one thing project use no more than 4 different scale transformation.
Minimal range scale: 100ºС. Operation thermojunction proper isolated.
Index thermal lag not proper exceed 12с.
Every sensor temperature proper be complete gasket by М20х1.5.
In set of supply insert 10% reserve for of the same type device in quantity more 10 ps. And 1 device
for of the same type device in quantity less then 10 ps.
Equipment, amenity for application in scheme PAZ, one should use one should in systems PAZ
consonant requirement SIL2 on ГОСТ Р МЭК 61508 и ГОСТ Р МЭК 61511.
(IEC 61508/IEC 61511-1).
In device proper be provide self-diagnosis all its knot consonant standard NE107.
Instrumentation equipment and valves exposed to hydrogen sulfide, shall be resistant to cracking in
environments containing hydrogen sulfide in accordance with the 3183-2012 GOST ISO, GOST R 53679-2009
(ISO 15156-1:2001), NACE MR 0175/ISO 15156-1. Provision of certificate required.
Взам.инв.№ |  |  | Equipment and instrumentation should be mostly of spring contacts for connecting electrical signals.
All component parts of the device (the housing, the displacer/rod probe, centering devices, flange cover, etc.) must be
made by the manufacturer of the device and can not be replaced by the same equipment supplier.
Подпись и дата
Инв.№ подл. | 05493 | Этот документ является интеллектуальной собственносью ООО "Технопроект КНХП" и не подлежит копированию и распространению без его согласия. This document is the intellectual property of LLC "Tehnoprojekt KNHP" and shall not be disclosed to orders or reproduced in any manner without its permission
[8 empty] | 21/452к-19-АТХ.ОЛ-01 21/452к-19-АТХ.SP-01 |  | ООО "Технопроект КНХП" LLC "Tehnoprojekt KNHP " | Лист
3
|  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата

## Индекс
МНОГОЗОННЫЕ ТЕРМОПАРЫ MULTIZONE THERMOCOUPLE
ПРОЕКТ 21/452к-19/project 21/452к-19
ЗАКАЗЧИК ОАО "Славнефть-ЯНОС"/OAO "Slavneft-YANOS". Yaroslavl
УСТАНОВКА Гидрокрекинг. Титул 28/1-9/ hydrocracking. Unit 28/1-9 Title
|  | № | Номер позиции/ item number |  |  |  | Страница page | Рев. 1 Rev.1 | Рев. 2 Rev.2 | Рев. 3 Rev.3 | Рев. 4 Rev.4 | Рев. 5 Rev.5 | Рев. 6 Rev.6 | Рев. 7 Rev.7 | Примечания/ reference
п/п
|  | 1 | TRSA 1120А-I |  |  |  | 5
|  | 2 | TRSA 1120J-R |  |  |  | 6
|  | 3 | TRSA 2120A-I |  |  |  | 7
|  | 4 | TRSA 2120J-R |  |  |  | 8
|  | 5 | TRSA 1168A-I |  |  |  | 9
|  | 6 | TRSA 1168J-R |  |  |  | 10
|  | 7 | TRSA 1174A-I |  |  |  | 11
|  | 8 | TRSA 1174J-R |  |  |  | 12
|  | 9 | TRSA 2168A-I |  |  |  | 13
|  | 10 | TRSA 2168J-R |  |  |  | 14
|  | 11 | TRSA 2174A-I |  |  |  | 15
|  | 12 | TRSA 2174J-R |  |  |  | 16
Взам.инв.№
Подпись и дата
Инв.№ подл. | 05493 | Этот документ является интеллектуальной собственносью ООО "Технопроект КНХП" и не подлежит копированию и распространению без его согласия. This document is the intellectual property of LLC "Tehnoprojekt KNHP" and shall not be disclosed to orders or reproduced in any manner without its permission
[8 empty] | 21/452к-19-АТХ.ОЛ-01 21/452к-19-АТХ.SP-01 | [5 empty] | ООО "Технопроект КНХП" LLC "Tehnoprojekt KNHP " |  | Лист
4
|  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата

## TRSA1120 A-I
МНОГОЗОННАЯ ТЕРМОПАРА MULTIZONE THERMOCOUPLE
ПРОЕКТ 21/452к-19/project 21/452к-19
ЗАКАЗЧИК ОАО "Славнефть-ЯНОС"/OAO "Slavneft-YANOS". Yaroslavl
УСТАНОВКА Гидрокрекинг. Титул 28/1-9/ hydrocracking. Unit 28/1-9 Title
[5 empty] | 1 | № ПОЗИЦИИ/№ POSITION |  |  |  |  | TRSA1120A-I
[5 empty] | 2 | МЕСТО УСТАНОВКИ/LOCATION |  |  |  |  | РЕАКТОР/REACTOR Р-121/1А, F10
|  | ОБЩИЕ ДАННЫЕ |  |  | 3 | № МОНТАЖНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ
[5 empty] | 4 | № ЛИНИИ/АППАРАТА/LINE/APPARATUS
|  | GENERAL |  |  | 5 | РАЗМЕР ЛИНИИ И ТОЛЩ.СТЕНКИ |  |  | МАТЕРИАЛ/MATERIAL |  | Ду
[5 empty] | 6 | КЛАССИФ. ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНЫ И СМЕСИ |  |  |  |  | В-1г; IIA-T3
[5 empty] | 7 | ТЕМПЕР.ОКР.СРЕДЫ/TEMPER.ENVIRONMENT |  |  | МИН/MIN | МАКС/MAX | МИНУС/MINUS |  | 46 | °C | ПЛЮС/PLUS | 37 | °C
8
[5 empty] | 9 | СРЕДА/MEDIUM |  | ФАЗА/PHASE | [6 empty] | ЖИДКОСТЬ/FLUID
|  | РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ |  |  | 10 | РАСЧ. ДАВЛ./DESIGN PRESSURE |  | РАСЧ.ТЕМПЕР./DESING TEMPERATURE |  |  | 170 |  | кг/cм2 |  | 440 |  | °C
[5 empty] | 11 | РАБ. ДАВЛ./ OPER.PRESSURE |  | РАБ. ТЕМПЕР./OPER.TEMPERATURE | [8 empty] | °C
|  | SERVICE CONDUITION |  |  | 12 | ПЛОТНОСТЬ/STRENGTH
[5 empty] | 13 | ВЯЗКОСТЬ/VISCOSITY
14
[5 empty] | 15 | ТИП (НСХ)/TYPE |  | ЧИСЛО ЭЛЕМЕНТОВ/NO OF ELEMENTS |  |  | ХА(К) |  |  | 09 ЭЛЕМЕНТОВ НА УЗЕЛ/09 NOS. PER ASSEMBLY
[5 empty] | 16 | НАРУЖНЫЙ Ø ПУЧКА ТЕРМОПАРЫ/OUTSIDE Ø BUNCH THERMOCOUPLE |  |  |  |  | 2 1/2 MAX |  | ДЮЙМ/"
[5 empty] | 17 | ОПЛЕТКА (ЗАЗЕМЛ./ НЕЗАЗЕМЛ.)/SHEATH(GROUNDED/UNGROUNDED) |  |  |  |  | ЗАЗЕМЛЕННАЯ/GROUNDED
|  | ЧУВСТВ. |  |  | 18 | ОДИНАРНЫЙ или ДВОЙНОЙ/SINGLE or DUPLEX |  |  |  |  | ОДИНАРНЫЙ/SINGLE
|  | ЭЛЕМЕНТ |  |  | 19 | ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ/RANGE |  |  |  |  | 0…500 °C
|  | ELEMENT |  |  | 20 | Ø НАРУЖН. ОПЛЕТКИ/SHEAT O.D. |  | МАТЕРИАЛ ОПЛЕТКИ/SHEATH MATERIAL |  |  | 5/16 | ДЮЙМ/" |  |  | НЕРЖ. СТ.321 ИЛИ 347/321 OR 347 SS
[5 empty] | 21 | СОЕДИНЕНИЕ С ПРОЦЕССОМ/PROCESS CONNECTION |  |  |  |  | СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФЛАНЕЦ 2'' 2500# RFWN (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)/ SPECIAL FLANGE 2'' 2500# RFWN (ATTACHMENT 1)
[5 empty] | 22 | КЛАСС ДОПУСКА/TOLERANCE CLASS |  |  |  |  | AS PER ANSI MC96.1
[5 empty] | 23 | ИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ/INSULATION MATERIAL |  |  |  |  | ОКСИД МАГНИЯ/MAGNESIUM OXIDE
[5 empty] | 24 | СОРТАМЕНТ ПРОВОЛОКИ/WIRE SIZE |  |  |  |  | 16 AWG
[5 empty] | 25 | МАТЕРИАЛ ОБОЛОЧКИ/SHELL MATERIAL |  |  |  |  | 321SS
26
[5 empty] | 27 | ДЛИНА ЧУВСТВ. ЭЛЕМЕНТА/ SIZE ELEMENT |  |  |  |  | L1=198 |  | дюйм/" |  | L6=166 |  | дюйм/"
[5 empty] | 28 | [5 empty] | L2=165 |  | дюйм/" |  | L7=204 |  | дюйм/"
[5 empty] | 29 | [5 empty] | L3=219 |  | дюйм/" |  | L8=199 |  | дюйм/"
[5 empty] | 30 | [5 empty] | L4=171 |  | дюйм/" |  | L9=209 |  | дюйм/"
[5 empty] | 31 | [5 empty] | L5=184 |  | дюйм/"
32
[5 empty] | 33 | МЕСТО УСТАНОВКИ/LOCATION |  | МАТЕРИАЛ/MATERIAL |  |  | НА ФЛАНЦЕ/ON FLANGE |  |  |  |  | SS
|  | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ |  |  | 34 | КЛАСС КОРПУСА/ENCLOSURE CLASS |  |  |  |  | NEMA 4X
|  | КОРОБКА |  |  | 35 | СТЕП. ЗАЩИТЫ/EX PROTECTION |  | ВЗРЫВОЗАЩИТА/EX PROTECTION |  |  | IP65 |  |  |  | EExiaIICT4
|  | JUNCTION BOX |  |  | 36 | РАЗМЕР ВВОДА ДЛЯ КАБЕЛЯ/CABLECONDUIT ENTRY SIZE |  |  |  |  | 3/4" NPT (1 шт.)
[5 empty] | 37 | КОНТАКТНАЯ КОЛОДКА/TERMINAL STRIP |  |  |  |  | ДА/YES
|  | ЗАЩИТНАЯ КАМЕРА |  |  | 38 | ТИП/CONNECTION FOR LEAK DETECTION |  |  |  |  | НЕ ТРЕБУЕТСЯ/NOT REQUIRED
|  | CONTAINMENT CHAMBER |  |  | 39 | МАТЕРИАЛ/MATERIAL
40
|  | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ |  |  | 41 | ПРИБОРНЫЙ КЛАПАН/INSTRUMENT VALVE |  |  |  |  | MANIFOLD 1/2" NPT, SS 316
|  | ACCESSORIES |  |  | 42 | МАНОМЕТР/PRESSURE GAUGE |  | НИППЕЛЬ/NIPPLE |  |  | D=63 mm, 0-250 kgf/sm2 |  |  |  | 3/4" NPSх1/2" NPT, SS
[5 empty] | 43 | № ПОЗИЦИИ/№ POSITION |  |  |  |  | НЕ ТРЕБУЕТСЯ/NOT REQUIRED
|  | ВЫНОСНОЙ ИНДИКАТОР |  |  | 44 | ШКАЛА/SCALE
[5 empty] | 45 | СТ.ЗАЩИТЫ/EX PROTECTION |  | ВЗРЫВОЗАЩИТА/EX PROTECTION
46
Взам.инв.№ |  | ШЕФ-МОНТАЖ, ПУСКО- НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ START-UP AND COMMISSIONING |  |  | 47 | ШЕФ-МОНТАЖ/START-UP |  |  |  |  | ДА/YES
[5 empty] | 48 | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ/COMMISSIONING |  |  |  |  | ДА/YES
49
[5 empty] | 50 | ИЗГОТОВИТЕЛЬ/MANUFACTURER |  |  |  |  | GAYESCO
|  | ИЗГОТОВИТЕЛЬ |  |  | 51 | МОДЕЛЬ/MODEL |  |  |  |  | TC95, Gayesco Flex-R
Подпись и дата |  | MANUFACTURER/MANUFACTURER |  |  | 52
Примечания/reference :
|  |  |  | * | Заполняется Поставщиком оборудования / WILL BE PRECISED BY VENDOR
Инв.№ подл. | 05493 | Этот документ является интеллектуальной собственносью ООО "Технопроект КНХП" и не подлежит копированию и распространению без его согласия. This document is the intellectual property of LLC "Tehnoprojekt KNHP" and shall not be disclosed to orders or reproduced in any manner without its permission
[8 empty] | 21/452к-19-АТХ.ОЛ-01 21/452к-19-АТХ.SP-01 | [5 empty] | ООО "Технопроект КНХП" LLC "Tehnoprojekt KNHP " |  |  |  | Лист
5
|  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата

## TRSA1120 J-R
МНОГОЗОННАЯ ТЕРМОПАРА MULTIZONE THERMOCOUPLE
ПРОЕКТ 21/452к-19/project 21/452к-19
ЗАКАЗЧИК ОАО "Славнефть-ЯНОС"/OAO "Slavneft-YANOS". Yaroslavl
УСТАНОВКА Гидрокрекинг. Титул 28/1-9/ hydrocracking. Unit 28/1-9 Title
[5 empty] | 1 | № ПОЗИЦИИ/№ POSITION |  |  |  |  | TRSA1120J-R
[5 empty] | 2 | МЕСТО УСТАНОВКИ/LOCATION |  |  |  |  | РЕАКТОР/REACTOR Р-121/1А, F11
|  | ОБЩИЕ |  |  | 3 | № МОНТАЖНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ
[5 empty] | 4 | № ЛИНИИ/АППАРАТА/LINE/APPARATUS
|  | ДАННЫЕ |  |  | 5 | РАЗМЕР ЛИНИИ И ТОЛЩ.СТЕНКИ |  |  | МАТЕРИАЛ/MATERIAL |  | Ду
[5 empty] | 6 | КЛАССИФ. ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНЫ И СМЕСИ |  |  |  |  | В-1г; IIA-T3
[5 empty] | 7 | ТЕМПЕР.ОКР.СРЕДЫ/TEMPER.ENVIRONMENT |  |  | МИН/MIN | МАКС/MAX | МИНУС/MINUS |  | 46 | °C | ПЛЮС/PLUS | 37 | °C
8
[5 empty] | 9 | СРЕДА/MEDIUM |  | ФАЗА/PHASE | [6 empty] | ЖИДКОСТЬ/FLUID
|  | РАБОЧИЕ |  |  | 10 | РАСЧ. ДАВЛ./DESIGN PRESSURE |  | РАСЧ.ТЕМПЕР./DESING TEMPERATURE |  |  | 170 |  | кг/cм2 |  | 440 |  | °C
[5 empty] | 11 | РАБ. ДАВЛ./ OPER.PRESSURE |  | РАБ. ТЕМПЕР./OPER.TEMPERATURE | [8 empty] | °C
|  | УСЛОВИЯ |  |  | 12 | ПЛОТНОСТЬ/STRENGTH
[5 empty] | 13 | ВЯЗКОСТЬ/VISCOSITY
14
[5 empty] | 15 | ТИП (НСХ)/TYPE |  | ЧИСЛО ЭЛЕМЕНТОВ/NO OF ELEMENTS |  |  | ХА(К) |  |  | 09 ЭЛЕМЕНТОВ НА УЗЕЛ/09 NOS. PER ASSEMBLY
[5 empty] | 16 | НАРУЖНЫЙ Ø ПУЧКА ТЕРМОПАРЫ/OUTSIDE Ø BUNCH THERMOCOUPLE |  |  |  |  | 2 1/2 MAX |  | ДЮЙМ/"
[5 empty] | 17 | ОПЛЕТКА (ЗАЗЕМЛ./ НЕЗАЗЕМЛ.)/SHEATH(GROUNDED/UNGROUNDED) |  |  |  |  | ЗАЗЕМЛЕННАЯ/GROUNDED
|  | ЧУВСТВ. |  |  | 18 | ОДИНАРНЫЙ или ДВОЙНОЙ/SINGLE or DUPLEX |  |  |  |  | ОДИНАРНЫЙ/SINGLE
[5 empty] | 19 | ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ/RANGE |  |  |  |  | 0…500 °C
|  | ЭЛЕМЕНТ |  |  | 20 | Ø НАРУЖН. ОПЛЕТКИ/SHEAT O.D. |  | МАТЕРИАЛ ОПЛЕТКИ/SHEATH MATERIAL |  |  | 5/16 | ДЮЙМ/" |  |  | НЕРЖ. СТ.321 ИЛИ 347/321 OR 347 SS
[5 empty] | 21 | СОЕДИНЕНИЕ С ПРОЦЕССОМ/PROCESS CONNECTION |  |  |  |  | СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФЛАНЕЦ 2'' 2500# RFWN (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)/ SPECIAL FLANGE 2'' 2500# RFWN (ATTACHMENT 1)
[5 empty] | 22 | КЛАСС ДОПУСКА/TOLERANCE CLASS |  |  |  |  | AS PER ANSI MC96.1
[5 empty] | 23 | ИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ/INSULATION MATERIAL |  |  |  |  | ОКСИД МАГНИЯ/MAGNESIUM OXIDE
[5 empty] | 24 | СОРТАМЕНТ ПРОВОЛОКИ/WIRE SIZE |  |  |  |  | 16 AWG
[5 empty] | 25 | МАТЕРИАЛ ОБОЛОЧКИ/SHELL MATERIAL |  |  |  |  | 321SS
26
[5 empty] | 27 | ДЛИНА ЧУВСТВ. ЭЛЕМЕНТА/ SIZE ELEMENT |  |  |  |  | L1=167 |  | дюйм/" |  | L6=199 |  | дюйм/"
[5 empty] | 28 | [5 empty] | L2=170 |  | дюйм/" |  | L7=211 |  | дюйм/"
[5 empty] | 29 | [5 empty] | L3=166 |  | дюйм/" |  | L8=209 |  | дюйм/"
[5 empty] | 30 | [5 empty] | L4=205 |  | дюйм/" |  | L9=242 |  | дюйм/"
[5 empty] | 31 | [5 empty] | L5=215 |  | дюйм/"
32
[5 empty] | 33 | МЕСТО УСТАНОВКИ/LOCATION |  | МАТЕРИАЛ/MATERIAL |  |  | НА ФЛАНЦЕ/ON FLANGE |  |  |  |  | SS
|  | РАСПРЕДЕ- |  |  | 34 | КЛАСС КОРПУСА/ENCLOSURE CLASS |  |  |  |  | NEMA 4X
|  | ЛИТЕЛЬНАЯ |  |  | 35 | СТЕП. ЗАЩИТЫ/EX PROTECTION |  | ВЗРЫВОЗАЩИТА/EX PROTECTION |  |  | IP65 |  |  |  | EExiaIICT4
|  | КОРОБКА |  |  | 36 | РАЗМЕР ВВОДА ДЛЯ КАБЕЛЯ/CABLECONDUIT ENTRY SIZE |  |  |  |  | 3/4" NPT (1 шт.)
[5 empty] | 37 | КОНТАКТНАЯ КОЛОДКА/TERMINAL STRIP |  |  |  |  | ДА/YES
|  | ЗАЩИТНАЯ |  |  | 38 | ТИП/CONNECTION FOR LEAK DETECTION |  |  |  |  | НЕ ТРЕБУЕТСЯ/NOT REQUIRED
|  | КАМЕРА |  |  | 39 | МАТЕРИАЛ/MATERIAL
40
|  | ПРИНАДЛЕЖ- |  |  | 41 | ПРИБОРНЫЙ КЛАПАН/INSTRUMENT VALVE |  |  |  |  | MANIFOLD 1/2" NPT, SS 316
|  | НОСТИ |  |  | 42 | МАНОМЕТР/PRESSURE GAUGE |  | НИППЕЛЬ/NIPPLE |  |  | D=63 mm, 0-250 kgf/sm2 |  |  |  | 3/4" NPSх1/2" NPT, SS
[5 empty] | 43 | № ПОЗИЦИИ/№ POSITION |  |  |  |  | НЕ ТРЕБУЕТСЯ/NOT REQUIRED
|  | ВЫНОСНОЙ |  |  | 44 | ШКАЛА/SCALE
|  | ИНДИКАТОР |  |  | 45 | СТ.ЗАЩИТЫ/EX PROTECTION |  | ВЗРЫВОЗАЩИТА/EX PROTECTION
46
Взам.инв.№ |  | ШЕФ-МОНТАЖ ПУСКО- НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ |  |  | 47 | ШЕФ-МОНТАЖ/START-UP |  |  |  |  | ДА/YES
[5 empty] | 48 | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ/COMMISSIONING |  |  |  |  | ДА/YES
49
[5 empty] | 50 | ИЗГОТОВИТЕЛЬ/MANUFACTURER |  |  |  |  | GAYESCO
|  | ИЗГОТОВИТЕЛЬ |  |  | 51 | МОДЕЛЬ/MODEL |  |  |  |  | TC95, Gayesco Flex-R
Подпись и дата |  |  |  |  | 52
Примечания/reference :
|  |  |  | * | Заполняется Поставщиком оборудования / WILL BE PRECISED BY VENDOR
Инв.№ подл. | 05493 | Этот документ является интеллектуальной собственносью ООО "Технопроект КНХП" и не подлежит копированию и распространению без его согласия. This document is the intellectual property of LLC "Tehnoprojekt KNHP" and shall not be disclosed to orders or reproduced in any manner without its permission
[8 empty] | 21/452к-19-АТХ.ОЛ-01 21/452к-19-АТХ.SP-01 | [5 empty] | ООО "Технопроект КНХП" LLC "Tehnoprojekt KNHP " |  |  |  | Лист
6
|  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата

## TRSA2120 A-I
МНОГОЗОННАЯ ТЕРМОПАРА MULTIZONE THERMOCOUPLE
ПРОЕКТ 21/452к-19/project 21/452к-19
ЗАКАЗЧИК ОАО "Славнефть-ЯНОС"/OAO "Slavneft-YANOS". Yaroslavl
УСТАНОВКА Гидрокрекинг. Титул 28/1-9/ hydrocracking. Unit 28/1-9 Title
[5 empty] | 1 | № ПОЗИЦИИ/№ POSITION |  |  |  |  | TRSA2120A-I
[5 empty] | 2 | МЕСТО УСТАНОВКИ/LOCATION |  |  |  |  | РЕАКТОР/REACTOR Р-121/1В, F10
|  | ОБЩИЕ |  |  | 3 | № МОНТАЖНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ
[5 empty] | 4 | № ЛИНИИ/АППАРАТА/LINE/APPARATUS
|  | ДАННЫЕ |  |  | 5 | РАЗМЕР ЛИНИИ И ТОЛЩ.СТЕНКИ |  |  | МАТЕРИАЛ/MATERIAL |  | Ду
[5 empty] | 6 | КЛАССИФ. ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНЫ И СМЕСИ |  |  |  |  | В-1г; IIA-T3
[5 empty] | 7 | ТЕМПЕР.ОКР.СРЕДЫ/TEMPER.ENVIRONMENT |  |  | МИН/MIN | МАКС/MAX | МИНУС/MINUS |  | 46 | °C | ПЛЮС/PLUS | 37 | °C
8
[5 empty] | 9 | СРЕДА/MEDIUM |  | ФАЗА/PHASE | [6 empty] | ЖИДКОСТЬ/FLUID
|  | РАБОЧИЕ |  |  | 10 | РАСЧ. ДАВЛ./DESIGN PRESSURE |  | РАСЧ.ТЕМПЕР./DESING TEMPERATURE |  |  | 170 |  | кг/cм2 |  | 440 |  | °C
[5 empty] | 11 | РАБ. ДАВЛ./ OPER.PRESSURE |  | РАБ. ТЕМПЕР./OPER.TEMPERATURE | [8 empty] | °C
|  | УСЛОВИЯ |  |  | 12 | ПЛОТНОСТЬ/STRENGTH
[5 empty] | 13 | ВЯЗКОСТЬ/VISCOSITY
14
[5 empty] | 15 | ТИП (НСХ)/TYPE |  | ЧИСЛО ЭЛЕМЕНТОВ/NO OF ELEMENTS |  |  | ХА(К) |  |  | 09 ЭЛЕМЕНТОВ НА УЗЕЛ/09 NOS. PER ASSEMBLY
[5 empty] | 16 | НАРУЖНЫЙ Ø ПУЧКА ТЕРМОПАРЫ/OUTSIDE Ø BUNCH THERMOCOUPLE |  |  |  |  | 2 1/2 MAX |  | ДЮЙМ/"
[5 empty] | 17 | ОПЛЕТКА (ЗАЗЕМЛ./ НЕЗАЗЕМЛ.)/SHEATH(GROUNDED/UNGROUNDED) |  |  |  |  | ЗАЗЕМЛЕННАЯ/GROUNDED
|  | ЧУВСТВ. |  |  | 18 | ОДИНАРНЫЙ или ДВОЙНОЙ/SINGLE or DUPLEX |  |  |  |  | ОДИНАРНЫЙ/SINGLE
[5 empty] | 19 | ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ/RANGE |  |  |  |  | 0…500 °C
|  | ЭЛЕМЕНТ |  |  | 20 | Ø НАРУЖН. ОПЛЕТКИ/SHEAT O.D. |  | МАТЕРИАЛ ОПЛЕТКИ/SHEATH MATERIAL |  |  | 5/16 | ДЮЙМ/" |  |  | НЕРЖ. СТ.321 ИЛИ 347/321 OR 347 SS
[5 empty] | 21 | СОЕДИНЕНИЕ С ПРОЦЕССОМ/PROCESS CONNECTION |  |  |  |  | СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФЛАНЕЦ 2'' 2500# RFWN (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)/ SPECIAL FLANGE 2'' 2500# RFWN (ATTACHMENT 1)
[5 empty] | 22 | КЛАСС ДОПУСКА/TOLERANCE CLASS |  |  |  |  | AS PER ANSI MC96.1
[5 empty] | 23 | ИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ/INSULATION MATERIAL |  |  |  |  | ОКСИД МАГНИЯ/MAGNESIUM OXIDE
[5 empty] | 24 | СОРТАМЕНТ ПРОВОЛОКИ/WIRE SIZE |  |  |  |  | 16 AWG
[5 empty] | 25 | МАТЕРИАЛ ОБОЛОЧКИ/SHELL MATERIAL |  |  |  |  | 321SS
26
[5 empty] | 27 | ДЛИНА ЧУВСТВ. ЭЛЕМЕНТА/ SIZE ELEMENT |  |  |  |  | L1=198 |  | дюйм/" |  | L6=166 |  | дюйм/"
[5 empty] | 28 | [5 empty] | L2=165 |  | дюйм/" |  | L7=204 |  | дюйм/"
[5 empty] | 29 | [5 empty] | L3=219 |  | дюйм/" |  | L8=199 |  | дюйм/"
[5 empty] | 30 | [5 empty] | L4=171 |  | дюйм/" |  | L9=209 |  | дюйм/"
[5 empty] | 31 | [5 empty] | L5=184 |  | дюйм/"
32
[5 empty] | 33 | МЕСТО УСТАНОВКИ/LOCATION |  | МАТЕРИАЛ/MATERIAL |  |  | НА ФЛАНЦЕ/ON FLANGE |  |  |  |  | SS
|  | РАСПРЕДЕ- |  |  | 34 | КЛАСС КОРПУСА/ENCLOSURE CLASS |  |  |  |  | NEMA 4X
|  | ЛИТЕЛЬНАЯ |  |  | 35 | СТЕП. ЗАЩИТЫ/EX PROTECTION |  | ВЗРЫВОЗАЩИТА/EX PROTECTION |  |  | IP65 |  |  |  | EExiaIICT4
|  | КОРОБКА |  |  | 36 | РАЗМЕР ВВОДА ДЛЯ КАБЕЛЯ/CABLECONDUIT ENTRY SIZE |  |  |  |  | 3/4" NPT (1 шт.)
[5 empty] | 37 | КОНТАКТНАЯ КОЛОДКА/TERMINAL STRIP |  |  |  |  | ДА/YES
|  | ЗАЩИТНАЯ |  |  | 38 | ТИП/CONNECTION FOR LEAK DETECTION |  |  |  |  | НЕ ТРЕБУЕТСЯ/NOT REQUIRED
|  | КАМЕРА |  |  | 39 | МАТЕРИАЛ/MATERIAL
40
|  | ПРИНАДЛЕЖ- |  |  | 41 | ПРИБОРНЫЙ КЛАПАН/INSTRUMENT VALVE |  |  |  |  | MANIFOLD 1/2" NPT, SS 316
|  | НОСТИ |  |  | 42 | МАНОМЕТР/PRESSURE GAUGE |  | НИППЕЛЬ/NIPPLE |  |  | D=63 mm, 0-250 kgf/sm2 |  |  |  | 3/4" NPSх1/2" NPT, SS
[5 empty] | 43 | № ПОЗИЦИИ/№ POSITION |  |  |  |  | НЕ ТРЕБУЕТСЯ/NOT REQUIRED
|  | ВЫНОСНОЙ |  |  | 44 | ШКАЛА/SCALE
|  | ИНДИКАТОР |  |  | 45 | СТ.ЗАЩИТЫ/EX PROTECTION |  | ВЗРЫВОЗАЩИТА/EX PROTECTION
46
Взам.инв.№ |  | ШЕФ-МОНТАЖ ПУСКО- НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ |  |  | 47 | ШЕФ-МОНТАЖ/START-UP |  |  |  |  | ДА/YES
[5 empty] | 48 | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ/COMMISSIONING |  |  |  |  | ДА/YES
49
[5 empty] | 50 | ИЗГОТОВИТЕЛЬ/MANUFACTURER |  |  |  |  | GAYESCO
|  | ИЗГОТОВИТЕЛЬ |  |  | 51 | МОДЕЛЬ/MODEL |  |  |  |  | TC95, Gayesco Flex-R
Подпись и дата |  |  |  |  | 52
Примечания/reference :
|  |  |  | * | Заполняется Поставщиком оборудования / WILL BE PRECISED BY VENDOR
Инв.№ подл. | 05493 | Этот документ является интеллектуальной собственносью ООО "Технопроект КНХП" и не подлежит копированию и распространению без его согласия. This document is the intellectual property of LLC "Tehnoprojekt KNHP" and shall not be disclosed to orders or reproduced in any manner without its permission
[8 empty] | 21/452к-19-АТХ.ОЛ-01 21/452к-19-АТХ.SP-01 | [5 empty] | ООО "Технопроект КНХП" LLC "Tehnoprojekt KNHP " |  |  |  | Лист
7
|  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата

## TRSA2120 J-R
МНОГОЗОННАЯ ТЕРМОПАРА MULTIZONE THERMOCOUPLE
ПРОЕКТ 21/452к-19/project 21/452к-19
ЗАКАЗЧИК ОАО "Славнефть-ЯНОС"/OAO "Slavneft-YANOS". Yaroslavl
УСТАНОВКА Гидрокрекинг. Титул 28/1-9/ hydrocracking. Unit 28/1-9 Title
[5 empty] | 1 | № ПОЗИЦИИ/№ POSITION |  |  |  |  | TRSA2120J-R
[5 empty] | 2 | МЕСТО УСТАНОВКИ/LOCATION |  |  |  |  | РЕАКТОР/REACTOR Р-121/1В, F11
|  | ОБЩИЕ |  |  | 3 | № МОНТАЖНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ
[5 empty] | 4 | № ЛИНИИ/АППАРАТА/LINE/APPARATUS
|  | ДАННЫЕ |  |  | 5 | РАЗМЕР ЛИНИИ И ТОЛЩ.СТЕНКИ |  |  | МАТЕРИАЛ/MATERIAL |  | Ду
[5 empty] | 6 | КЛАССИФ. ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНЫ И СМЕСИ |  |  |  |  | В-1г; IIA-T3
[5 empty] | 7 | ТЕМПЕР.ОКР.СРЕДЫ/TEMPER.ENVIRONMENT |  |  | МИН/MIN | МАКС/MAX | МИНУС/MINUS |  | 46 | °C | ПЛЮС/PLUS | 37 | °C
8
[5 empty] | 9 | СРЕДА/MEDIUM |  | ФАЗА/PHASE | [6 empty] | ЖИДКОСТЬ/FLUID
|  | РАБОЧИЕ |  |  | 10 | РАСЧ. ДАВЛ./DESIGN PRESSURE |  | РАСЧ.ТЕМПЕР./DESING TEMPERATURE |  |  | 170 |  | кг/cм2 |  | 440 |  | °C
[5 empty] | 11 | РАБ. ДАВЛ./ OPER.PRESSURE |  | РАБ. ТЕМПЕР./OPER.TEMPERATURE | [8 empty] | °C
|  | УСЛОВИЯ |  |  | 12 | ПЛОТНОСТЬ/STRENGTH
[5 empty] | 13 | ВЯЗКОСТЬ/VISCOSITY
14
[5 empty] | 15 | ТИП (НСХ)/TYPE |  | ЧИСЛО ЭЛЕМЕНТОВ/NO OF ELEMENTS |  |  | ХА(К) |  |  | 09 ЭЛЕМЕНТОВ НА УЗЕЛ/09 NOS. PER ASSEMBLY
[5 empty] | 16 | НАРУЖНЫЙ Ø ПУЧКА ТЕРМОПАРЫ/OUTSIDE Ø BUNCH THERMOCOUPLE |  |  |  |  | 2 1/2 MAX |  | ДЮЙМ/"
[5 empty] | 17 | ОПЛЕТКА (ЗАЗЕМЛ./ НЕЗАЗЕМЛ.)/SHEATH(GROUNDED/UNGROUNDED) |  |  |  |  | ЗАЗЕМЛЕННАЯ/GROUNDED
|  | ЧУВСТВ. |  |  | 18 | ОДИНАРНЫЙ или ДВОЙНОЙ/SINGLE or DUPLEX |  |  |  |  | ОДИНАРНЫЙ/SINGLE
[5 empty] | 19 | ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ/RANGE |  |  |  |  | 0…500 °C
|  | ЭЛЕМЕНТ |  |  | 20 | Ø НАРУЖН. ОПЛЕТКИ/SHEAT O.D. |  | МАТЕРИАЛ ОПЛЕТКИ/SHEATH MATERIAL |  |  | 5/16 | ДЮЙМ/" |  |  | НЕРЖ. СТ.321 ИЛИ 347/321 OR 347 SS
[5 empty] | 21 | СОЕДИНЕНИЕ С ПРОЦЕССОМ/PROCESS CONNECTION |  |  |  |  | СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФЛАНЕЦ 2'' 2500# RFWN (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)/ SPECIAL FLANGE 2'' 2500# RFWN (ATTACHMENT 1)
[5 empty] | 22 | КЛАСС ДОПУСКА/TOLERANCE CLASS |  |  |  |  | AS PER ANSI MC96.1
[5 empty] | 23 | ИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ/INSULATION MATERIAL |  |  |  |  | ОКСИД МАГНИЯ/MAGNESIUM OXIDE
[5 empty] | 24 | СОРТАМЕНТ ПРОВОЛОКИ/WIRE SIZE |  |  |  |  | 16 AWG
[5 empty] | 25 | МАТЕРИАЛ ОБОЛОЧКИ/SHELL MATERIAL |  |  |  |  | 321SS
26
[5 empty] | 27 | ДЛИНА ЧУВСТВ. ЭЛЕМЕНТА/ SIZE ELEMENT |  |  |  |  | L1=167 |  | дюйм/" |  | L6=199 |  | дюйм/"
[5 empty] | 28 | [5 empty] | L2=170 |  | дюйм/" |  | L7=211 |  | дюйм/"
[5 empty] | 29 | [5 empty] | L3=166 |  | дюйм/" |  | L8=209 |  | дюйм/"
[5 empty] | 30 | [5 empty] | L4=205 |  | дюйм/" |  | L9=242 |  | дюйм/"
[5 empty] | 31 | [5 empty] | L5=215 |  | дюйм/"
32
[5 empty] | 33 | МЕСТО УСТАНОВКИ/LOCATION |  | МАТЕРИАЛ/MATERIAL |  |  | НА ФЛАНЦЕ/ON FLANGE |  |  |  |  | SS
|  | РАСПРЕДЕ- |  |  | 34 | КЛАСС КОРПУСА/ENCLOSURE CLASS |  |  |  |  | NEMA 4X
|  | ЛИТЕЛЬНАЯ |  |  | 35 | СТЕП. ЗАЩИТЫ/EX PROTECTION |  | ВЗРЫВОЗАЩИТА/EX PROTECTION |  |  | IP65 |  |  |  | EExiaIICT4
|  | КОРОБКА |  |  | 36 | РАЗМЕР ВВОДА ДЛЯ КАБЕЛЯ/CABLECONDUIT ENTRY SIZE |  |  |  |  | 3/4" NPT (1 шт.)
[5 empty] | 37 | КОНТАКТНАЯ КОЛОДКА/TERMINAL STRIP |  |  |  |  | ДА/YES
|  | ЗАЩИТНАЯ |  |  | 38 | ТИП/CONNECTION FOR LEAK DETECTION |  |  |  |  | НЕ ТРЕБУЕТСЯ/NOT REQUIRED
|  | КАМЕРА |  |  | 39 | МАТЕРИАЛ/MATERIAL
40
|  | ПРИНАДЛЕЖ- |  |  | 41 | ПРИБОРНЫЙ КЛАПАН/INSTRUMENT VALVE |  |  |  |  | MANIFOLD 1/2" NPT, SS 316
|  | НОСТИ |  |  | 42 | МАНОМЕТР/PRESSURE GAUGE |  | НИППЕЛЬ/NIPPLE |  |  | D=63 mm, 0-250 kgf/sm2 |  |  |  | 3/4" NPSх1/2" NPT, SS
[5 empty] | 43 | № ПОЗИЦИИ/№ POSITION |  |  |  |  | НЕ ТРЕБУЕТСЯ/NOT REQUIRED
|  | ВЫНОСНОЙ |  |  | 44 | ШКАЛА/SCALE
|  | ИНДИКАТОР |  |  | 45 | СТ.ЗАЩИТЫ/EX PROTECTION |  | ВЗРЫВОЗАЩИТА/EX PROTECTION
46
Взам.инв.№ |  | ШЕФ-МОНТАЖ ПУСКО- НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ |  |  | 47 | ШЕФ-МОНТАЖ/START-UP |  |  |  |  | ДА/YES
[5 empty] | 48 | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ/COMMISSIONING |  |  |  |  | ДА/YES
49
[5 empty] | 50 | ИЗГОТОВИТЕЛЬ/MANUFACTURER |  |  |  |  | GAYESCO
|  | ИЗГОТОВИТЕЛЬ |  |  | 51 | МОДЕЛЬ/MODEL |  |  |  |  | TC95, Gayesco Flex-R
Подпись и дата |  |  |  |  | 52
Примечания/reference :
|  |  |  | * | Заполняется Поставщиком оборудования / WILL BE PRECISED BY VENDOR
Инв.№ подл. | 05493 | Этот документ является интеллектуальной собственносью ООО "Технопроект КНХП" и не подлежит копированию и распространению без его согласия. This document is the intellectual property of LLC "Tehnoprojekt KNHP" and shall not be disclosed to orders or reproduced in any manner without its permission
[8 empty] | 21/452к-19-АТХ.ОЛ-01 21/452к-19-АТХ.SP-01 | [5 empty] | ООО "Технопроект КНХП" LLC "Tehnoprojekt KNHP " |  |  |  | Лист
8
|  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата

## TRSA1168 A-I
МНОГОЗОННАЯ ТЕРМОПАРА MULTIZONE THERMOCOUPLE
ПРОЕКТ 21/452к-19/project 21/452к-19
ЗАКАЗЧИК ОАО "Славнефть-ЯНОС"/OAO "Slavneft-YANOS". Yaroslavl
УСТАНОВКА Гидрокрекинг. Титул 28/1-9/ hydrocracking. Unit 28/1-9 Title
[5 empty] | 1 | № ПОЗИЦИИ/№ POSITION |  |  |  |  | TRSA1168A-I
[5 empty] | 2 | МЕСТО УСТАНОВКИ/LOCATION |  |  |  |  | РЕАКТОР/REACTOR Р-121/2А, F6
|  | ОБЩИЕ |  |  | 3 | № МОНТАЖНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ
[5 empty] | 4 | № ЛИНИИ/АППАРАТА/LINE/APPARATUS
|  | ДАННЫЕ |  |  | 5 | РАЗМЕР ЛИНИИ И ТОЛЩ.СТЕНКИ |  |  | МАТЕРИАЛ/MATERIAL |  | Ду
[5 empty] | 6 | КЛАССИФ. ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНЫ И СМЕСИ |  |  |  |  | В-1г; IIA-T3
[5 empty] | 7 | ТЕМПЕР.ОКР.СРЕДЫ/TEMPER.ENVIRONMENT |  |  | МИН/MIN | МАКС/MAX | МИНУС/MINUS |  | 46 | °C | ПЛЮС/PLUS | 37 | °C
8
[5 empty] | 9 | СРЕДА/MEDIUM |  | ФАЗА/PHASE | [6 empty] | ЖИДКОСТЬ/FLUID
|  | РАБОЧИЕ |  |  | 10 | РАСЧ. ДАВЛ./DESIGN PRESSURE |  | РАСЧ.ТЕМПЕР./DESING TEMPERATURE |  |  | 170 |  | кг/cм2 |  | 440 |  | °C
[5 empty] | 11 | РАБ. ДАВЛ./ OPER.PRESSURE |  | РАБ. ТЕМПЕР./OPER.TEMPERATURE | [8 empty] | °C
|  | УСЛОВИЯ |  |  | 12 | ПЛОТНОСТЬ/STRENGTH
[5 empty] | 13 | ВЯЗКОСТЬ/VISCOSITY
14
[5 empty] | 15 | ТИП (НСХ)/TYPE |  | ЧИСЛО ЭЛЕМЕНТОВ/NO OF ELEMENTS |  |  | ХА(К) |  |  | 09 ЭЛЕМЕНТОВ НА УЗЕЛ/09 NOS. PER ASSEMBLY
[5 empty] | 16 | НАРУЖНЫЙ Ø ПУЧКА ТЕРМОПАРЫ/OUTSIDE Ø BUNCH THERMOCOUPLE |  |  |  |  | 2 1/2 MAX |  | ДЮЙМ/"
[5 empty] | 17 | ОПЛЕТКА (ЗАЗЕМЛ./ НЕЗАЗЕМЛ.)/SHEATH(GROUNDED/UNGROUNDED) |  |  |  |  | ЗАЗЕМЛЕННАЯ/GROUNDED
|  | ЧУВСТВ. |  |  | 18 | ОДИНАРНЫЙ или ДВОЙНОЙ/SINGLE or DUPLEX |  |  |  |  | ОДИНАРНЫЙ/SINGLE
[5 empty] | 19 | ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ/RANGE |  |  |  |  | 0…500 °C
|  | ЭЛЕМЕНТ |  |  | 20 | Ø НАРУЖН. ОПЛЕТКИ/SHEAT O.D. |  | МАТЕРИАЛ ОПЛЕТКИ/SHEATH MATERIAL |  |  | 5/16 | ДЮЙМ/" |  |  | НЕРЖ. СТ.321 ИЛИ 347/321 OR 347 SS
[5 empty] | 21 | СОЕДИНЕНИЕ С ПРОЦЕССОМ/PROCESS CONNECTION |  |  |  |  | СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФЛАНЕЦ 2'' 2500# RFWN (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)/ SPECIAL FLANGE 2'' 2500# RFWN (ATTACHMENT 1)
[5 empty] | 22 | КЛАСС ДОПУСКА/TOLERANCE CLASS |  |  |  |  | AS PER ANSI MC96.1
[5 empty] | 23 | ИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ/INSULATION MATERIAL |  |  |  |  | ОКСИД МАГНИЯ/MAGNESIUM OXIDE
[5 empty] | 24 | СОРТАМЕНТ ПРОВОЛОКИ/WIRE SIZE |  |  |  |  | 16 AWG
[5 empty] | 25 | МАТЕРИАЛ ОБОЛОЧКИ/SHELL MATERIAL |  |  |  |  | 321SS
26
[5 empty] | 27 | ДЛИНА ЧУВСТВ. ЭЛЕМЕНТА/ SIZE ELEMENT |  |  |  |  | L1=140 |  | дюйм/" |  | L6=139 |  | дюйм/"
[5 empty] | 28 | [5 empty] | L2=93 |  | дюйм/" |  | L7=156 |  | дюйм/"
[5 empty] | 29 | [5 empty] | L3=118 |  | дюйм/" |  | L8=190 |  | дюйм/"
[5 empty] | 30 | [5 empty] | L4=148 |  | дюйм/" |  | L9=134 |  | дюйм/"
[5 empty] | 31 | [5 empty] | L5=122 |  | дюйм/"
32
[5 empty] | 33 | МЕСТО УСТАНОВКИ/LOCATION |  | МАТЕРИАЛ/MATERIAL |  |  | НА ФЛАНЦЕ/ON FLANGE |  |  |  |  | SS
|  | РАСПРЕДЕ- |  |  | 34 | КЛАСС КОРПУСА/ENCLOSURE CLASS |  |  |  |  | NEMA 4X
|  | ЛИТЕЛЬНАЯ |  |  | 35 | СТЕП. ЗАЩИТЫ/EX PROTECTION |  | ВЗРЫВОЗАЩИТА/EX PROTECTION |  |  | IP65 |  |  |  | EExiaIICT4
|  | КОРОБКА |  |  | 36 | РАЗМЕР ВВОДА ДЛЯ КАБЕЛЯ/CABLECONDUIT ENTRY SIZE |  |  |  |  | 3/4" NPT (1 шт.)
[5 empty] | 37 | КОНТАКТНАЯ КОЛОДКА/TERMINAL STRIP |  |  |  |  | ДА/YES
|  | ЗАЩИТНАЯ |  |  | 38 | ТИП/CONNECTION FOR LEAK DETECTION |  |  |  |  | НЕ ТРЕБУЕТСЯ/NOT REQUIRED
|  | КАМЕРА |  |  | 39 | МАТЕРИАЛ/MATERIAL
40
|  | ПРИНАДЛЕЖ- |  |  | 41 | ПРИБОРНЫЙ КЛАПАН/INSTRUMENT VALVE |  |  |  |  | MANIFOLD 1/2" NPT, SS 316
|  | НОСТИ |  |  | 42 | МАНОМЕТР/PRESSURE GAUGE |  | НИППЕЛЬ/NIPPLE |  |  | D=63 mm, 0-250 kgf/sm2 |  |  |  | 3/4" NPSх1/2" NPT, SS
[5 empty] | 43 | № ПОЗИЦИИ/№ POSITION |  |  |  |  | НЕ ТРЕБУЕТСЯ/NOT REQUIRED
|  | ВЫНОСНОЙ |  |  | 44 | ШКАЛА/SCALE
|  | ИНДИКАТОР |  |  | 45 | СТ.ЗАЩИТЫ/EX PROTECTION |  | ВЗРЫВОЗАЩИТА/EX PROTECTION
46
Взам.инв.№ |  | ШЕФ-МОНТАЖ ПУСКО- НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ |  |  | 47 | ШЕФ-МОНТАЖ/START-UP |  |  |  |  | ДА/YES
[5 empty] | 48 | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ/COMMISSIONING |  |  |  |  | ДА/YES
49
[5 empty] | 50 | ИЗГОТОВИТЕЛЬ/MANUFACTURER |  |  |  |  | GAYESCO
|  | ИЗГОТОВИТЕЛЬ |  |  | 51 | МОДЕЛЬ/MODEL |  |  |  |  | TC95, Gayesco Flex-R
Подпись и дата |  |  |  |  | 52
Примечания/reference :
|  |  |  | * | Заполняется Поставщиком оборудования / WILL BE PRECISED BY VENDOR
Инв.№ подл. | 05493 | Этот документ является интеллектуальной собственносью ООО "Технопроект КНХП" и не подлежит копированию и распространению без его согласия. This document is the intellectual property of LLC "Tehnoprojekt KNHP" and shall not be disclosed to orders or reproduced in any manner without its permission
[8 empty] | 21/452к-19-АТХ.ОЛ-01 21/452к-19-АТХ.SP-01 | [5 empty] | ООО "Технопроект КНХП" LLC "Tehnoprojekt KNHP " |  |  |  | Лист
9
|  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата

## TRSA1168 J-R
МНОГОЗОННАЯ ТЕРМОПАРА MULTIZONE THERMOCOUPLE
ПРОЕКТ 21/452к-19/project 21/452к-19
ЗАКАЗЧИК ОАО "Славнефть-ЯНОС"/OAO "Slavneft-YANOS". Yaroslavl
УСТАНОВКА Гидрокрекинг. Титул 28/1-9/ hydrocracking. Unit 28/1-9 Title
[5 empty] | 1 | № ПОЗИЦИИ/№ POSITION |  |  |  |  | TRSA1168J-R
[5 empty] | 2 | МЕСТО УСТАНОВКИ/LOCATION |  |  |  |  | РЕАКТОР/REACTOR Р-121/2А, F7
|  | ОБЩИЕ |  |  | 3 | № МОНТАЖНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ
[5 empty] | 4 | № ЛИНИИ/АППАРАТА/LINE/APPARATUS
|  | ДАННЫЕ |  |  | 5 | РАЗМЕР ЛИНИИ И ТОЛЩ.СТЕНКИ |  |  | МАТЕРИАЛ/MATERIAL |  | Ду
[5 empty] | 6 | КЛАССИФ. ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНЫ И СМЕСИ |  |  |  |  | В-1г; IIA-T3
[5 empty] | 7 | ТЕМПЕР.ОКР.СРЕДЫ/TEMPER.ENVIRONMENT |  |  | МИН/MIN | МАКС/MAX | МИНУС/MINUS |  | 46 | °C | ПЛЮС/PLUS | 37 | °C
8
[5 empty] | 9 | СРЕДА/MEDIUM |  | ФАЗА/PHASE | [6 empty] | ЖИДКОСТЬ/FLUID
|  | РАБОЧИЕ |  |  | 10 | РАСЧ. ДАВЛ./DESIGN PRESSURE |  | РАСЧ.ТЕМПЕР./DESING TEMPERATURE |  |  | 170 |  | кг/cм2 |  | 440 |  | °C
[5 empty] | 11 | РАБ. ДАВЛ./ OPER.PRESSURE |  | РАБ. ТЕМПЕР./OPER.TEMPERATURE | [8 empty] | °C
|  | УСЛОВИЯ |  |  | 12 | ПЛОТНОСТЬ/STRENGTH
[5 empty] | 13 | ВЯЗКОСТЬ/VISCOSITY
14
[5 empty] | 15 | ТИП (НСХ)/TYPE |  | ЧИСЛО ЭЛЕМЕНТОВ/NO OF ELEMENTS |  |  | ХА(К) |  |  | 09 ЭЛЕМЕНТОВ НА УЗЕЛ/09 NOS. PER ASSEMBLY
[5 empty] | 16 | НАРУЖНЫЙ Ø ПУЧКА ТЕРМОПАРЫ/OUTSIDE Ø BUNCH THERMOCOUPLE |  |  |  |  | 2 1/2 MAX |  | ДЮЙМ/"
[5 empty] | 17 | ОПЛЕТКА (ЗАЗЕМЛ./ НЕЗАЗЕМЛ.)/SHEATH(GROUNDED/UNGROUNDED) |  |  |  |  | ЗАЗЕМЛЕННАЯ/GROUNDED
|  | ЧУВСТВ. |  |  | 18 | ОДИНАРНЫЙ или ДВОЙНОЙ/SINGLE or DUPLEX |  |  |  |  | ОДИНАРНЫЙ/SINGLE
[5 empty] | 19 | ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ/RANGE |  |  |  |  | 0…500 °C
|  | ЭЛЕМЕНТ |  |  | 20 | Ø НАРУЖН. ОПЛЕТКИ/SHEAT O.D. |  | МАТЕРИАЛ ОПЛЕТКИ/SHEATH MATERIAL |  |  | 5/16 | ДЮЙМ/" |  |  | НЕРЖ. СТ.321 ИЛИ 347/321 OR 347 SS
[5 empty] | 21 | СОЕДИНЕНИЕ С ПРОЦЕССОМ/PROCESS CONNECTION |  |  |  |  | СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФЛАНЕЦ 2'' 2500# RFWN (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)/ SPECIAL FLANGE 2'' 2500# RFWN (ATTACHMENT 1)
[5 empty] | 22 | КЛАСС ДОПУСКА/TOLERANCE CLASS |  |  |  |  | AS PER ANSI MC96.1
[5 empty] | 23 | ИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ/INSULATION MATERIAL |  |  |  |  | ОКСИД МАГНИЯ/MAGNESIUM OXIDE
[5 empty] | 24 | СОРТАМЕНТ ПРОВОЛОКИ/WIRE SIZE |  |  |  |  | 16 AWG
[5 empty] | 25 | МАТЕРИАЛ ОБОЛОЧКИ/SHELL MATERIAL |  |  |  |  | 321SS
26
[5 empty] | 27 | ДЛИНА ЧУВСТВ. ЭЛЕМЕНТА/ SIZE ELEMENT |  |  |  |  | L1=147 |  | дюйм/" |  | L6=229 |  | дюйм/"
[5 empty] | 28 | [5 empty] | L2=154 |  | дюйм/" |  | L7=246 |  | дюйм/"
[5 empty] | 29 | [5 empty] | L3=179 |  | дюйм/" |  | L8=229 |  | дюйм/"
[5 empty] | 30 | [5 empty] | L4=179 |  | дюйм/" |  | L9=240 |  | дюйм/"
[5 empty] | 31 | [5 empty] | L5=195 |  | дюйм/"
32
[5 empty] | 33 | МЕСТО УСТАНОВКИ/LOCATION |  | МАТЕРИАЛ/MATERIAL |  |  | НА ФЛАНЦЕ/ON FLANGE |  |  |  |  | SS
|  | РАСПРЕДЕ- |  |  | 34 | КЛАСС КОРПУСА/ENCLOSURE CLASS |  |  |  |  | NEMA 4X
|  | ЛИТЕЛЬНАЯ |  |  | 35 | СТЕП. ЗАЩИТЫ/EX PROTECTION |  | ВЗРЫВОЗАЩИТА/EX PROTECTION |  |  | IP65 |  |  |  | EExiaIICT4
|  | КОРОБКА |  |  | 36 | РАЗМЕР ВВОДА ДЛЯ КАБЕЛЯ/CABLECONDUIT ENTRY SIZE |  |  |  |  | 3/4" NPT (1 шт.)
[5 empty] | 37 | КОНТАКТНАЯ КОЛОДКА/TERMINAL STRIP |  |  |  |  | ДА/YES
|  | ЗАЩИТНАЯ |  |  | 38 | ТИП/CONNECTION FOR LEAK DETECTION |  |  |  |  | НЕ ТРЕБУЕТСЯ/NOT REQUIRED
|  | КАМЕРА |  |  | 39 | МАТЕРИАЛ/MATERIAL
40
|  | ПРИНАДЛЕЖ- |  |  | 41 | ПРИБОРНЫЙ КЛАПАН/INSTRUMENT VALVE |  |  |  |  | MANIFOLD 1/2" NPT, SS 316
|  | НОСТИ |  |  | 42 | МАНОМЕТР/PRESSURE GAUGE |  | НИППЕЛЬ/NIPPLE |  |  | D=63 mm, 0-250 kgf/sm2 |  |  |  | 3/4" NPSх1/2" NPT, SS
[5 empty] | 43 | № ПОЗИЦИИ/№ POSITION |  |  |  |  | НЕ ТРЕБУЕТСЯ/NOT REQUIRED
|  | ВЫНОСНОЙ |  |  | 44 | ШКАЛА/SCALE
|  | ИНДИКАТОР |  |  | 45 | СТ.ЗАЩИТЫ/EX PROTECTION |  | ВЗРЫВОЗАЩИТА/EX PROTECTION
46
Взам.инв.№ |  | ШЕФ-МОНТАЖ ПУСКО- НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ |  |  | 47 | ШЕФ-МОНТАЖ/START-UP |  |  |  |  | ДА/YES
[5 empty] | 48 | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ/COMMISSIONING |  |  |  |  | ДА/YES
49
[5 empty] | 50 | ИЗГОТОВИТЕЛЬ/MANUFACTURER |  |  |  |  | GAYESCO
|  | ИЗГОТОВИТЕЛЬ |  |  | 51 | МОДЕЛЬ/MODEL |  |  |  |  | TC95, Gayesco Flex-R
Подпись и дата |  |  |  |  | 52
Примечания/reference :
|  |  |  | * | Заполняется Поставщиком оборудования / WILL BE PRECISED BY VENDOR
Инв.№ подл. | 05493 | Этот документ является интеллектуальной собственносью ООО "Технопроект КНХП" и не подлежит копированию и распространению без его согласия. This document is the intellectual property of LLC "Tehnoprojekt KNHP" and shall not be disclosed to orders or reproduced in any manner without its permission
[8 empty] | 21/452к-19-АТХ.ОЛ-01 21/452к-19-АТХ.SP-01 | [5 empty] | ООО "Технопроект КНХП" LLC "Tehnoprojekt KNHP " |  |  |  | Лист
10
|  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата

## TRSA1174 A-I
МНОГОЗОННАЯ ТЕРМОПАРА MULTIZONE THERMOCOUPLE
ПРОЕКТ 21/452к-19/project 21/452к-19
ЗАКАЗЧИК ОАО "Славнефть-ЯНОС"/OAO "Slavneft-YANOS". Yaroslavl
УСТАНОВКА Гидрокрекинг. Титул 28/1-9/ hydrocracking. Unit 28/1-9 Title
[5 empty] | 1 | № ПОЗИЦИИ/№ POSITION |  |  |  |  | TRSA1174A-I
[5 empty] | 2 | МЕСТО УСТАНОВКИ/LOCATION |  |  |  |  | РЕАКТОР/REACTOR Р-121/2А, F11
|  | ОБЩИЕ |  |  | 3 | № МОНТАЖНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ
[5 empty] | 4 | № ЛИНИИ/АППАРАТА/LINE/APPARATUS
|  | ДАННЫЕ |  |  | 5 | РАЗМЕР ЛИНИИ И ТОЛЩ.СТЕНКИ |  |  | МАТЕРИАЛ/MATERIAL |  | Ду
[5 empty] | 6 | КЛАССИФ. ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНЫ И СМЕСИ |  |  |  |  | В-1г; IIA-T3
[5 empty] | 7 | ТЕМПЕР.ОКР.СРЕДЫ/TEMPER.ENVIRONMENT |  |  | МИН/MIN | МАКС/MAX | МИНУС/MINUS |  | 46 | °C | ПЛЮС/PLUS | 37 | °C
8
[5 empty] | 9 | СРЕДА/MEDIUM |  | ФАЗА/PHASE | [6 empty] | ЖИДКОСТЬ/FLUID
|  | РАБОЧИЕ |  |  | 10 | РАСЧ. ДАВЛ./DESIGN PRESSURE |  | РАСЧ.ТЕМПЕР./DESING TEMPERATURE |  |  | 170 |  | кг/cм2 |  | 440 |  | °C
[5 empty] | 11 | РАБ. ДАВЛ./ OPER.PRESSURE |  | РАБ. ТЕМПЕР./OPER.TEMPERATURE | [8 empty] | °C
|  | УСЛОВИЯ |  |  | 12 | ПЛОТНОСТЬ/STRENGTH
[5 empty] | 13 | ВЯЗКОСТЬ/VISCOSITY
14
[5 empty] | 15 | ТИП (НСХ)/TYPE |  | ЧИСЛО ЭЛЕМЕНТОВ/NO OF ELEMENTS |  |  | ХА(К) |  |  | 09 ЭЛЕМЕНТОВ НА УЗЕЛ/09 NOS. PER ASSEMBLY
[5 empty] | 16 | НАРУЖНЫЙ Ø ПУЧКА ТЕРМОПАРЫ/OUTSIDE Ø BUNCH THERMOCOUPLE |  |  |  |  | 2 1/2 MAX |  | ДЮЙМ/"
[5 empty] | 17 | ОПЛЕТКА (ЗАЗЕМЛ./ НЕЗАЗЕМЛ.)/SHEATH(GROUNDED/UNGROUNDED) |  |  |  |  | ЗАЗЕМЛЕННАЯ/GROUNDED
|  | ЧУВСТВ. |  |  | 18 | ОДИНАРНЫЙ или ДВОЙНОЙ/SINGLE or DUPLEX |  |  |  |  | ОДИНАРНЫЙ/SINGLE
[5 empty] | 19 | ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ/RANGE |  |  |  |  | 0…500 °C
|  | ЭЛЕМЕНТ |  |  | 20 | Ø НАРУЖН. ОПЛЕТКИ/SHEAT O.D. |  | МАТЕРИАЛ ОПЛЕТКИ/SHEATH MATERIAL |  |  | 5/16 | ДЮЙМ/" |  |  | НЕРЖ. СТ.321 ИЛИ 347/321 OR 347 SS
[5 empty] | 21 | СОЕДИНЕНИЕ С ПРОЦЕССОМ/PROCESS CONNECTION |  |  |  |  | СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФЛАНЕЦ 2'' 2500# RFWN (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)/ SPECIAL FLANGE 2'' 2500# RFWN (ATTACHMENT 1)
[5 empty] | 22 | КЛАСС ДОПУСКА/TOLERANCE CLASS |  |  |  |  | AS PER ANSI MC96.1
[5 empty] | 23 | ИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ/INSULATION MATERIAL |  |  |  |  | ОКСИД МАГНИЯ/MAGNESIUM OXIDE
[5 empty] | 24 | СОРТАМЕНТ ПРОВОЛОКИ/WIRE SIZE |  |  |  |  | 16 AWG
[5 empty] | 25 | МАТЕРИАЛ ОБОЛОЧКИ/SHELL MATERIAL |  |  |  |  | 321SS
26
[5 empty] | 27 | ДЛИНА ЧУВСТВ. ЭЛЕМЕНТА/ SIZE ELEMENT |  |  |  |  | L1=198 |  | дюйм/" |  | L6=166 |  | дюйм/"
[5 empty] | 28 | [5 empty] | L2=165 |  | дюйм/" |  | L7=204 |  | дюйм/"
[5 empty] | 29 | [5 empty] | L3=219 |  | дюйм/" |  | L8=199 |  | дюйм/"
[5 empty] | 30 | [5 empty] | L4=171 |  | дюйм/" |  | L9=209 |  | дюйм/"
[5 empty] | 31 | [5 empty] | L5=184 |  | дюйм/"
32
[5 empty] | 33 | МЕСТО УСТАНОВКИ/LOCATION |  | МАТЕРИАЛ/MATERIAL |  |  | НА ФЛАНЦЕ/ON FLANGE |  |  |  |  | SS
|  | РАСПРЕДЕ- |  |  | 34 | КЛАСС КОРПУСА/ENCLOSURE CLASS |  |  |  |  | NEMA 4X
|  | ЛИТЕЛЬНАЯ |  |  | 35 | СТЕП. ЗАЩИТЫ/EX PROTECTION |  | ВЗРЫВОЗАЩИТА/EX PROTECTION |  |  | IP65 |  |  |  | EExiaIICT4
|  | КОРОБКА |  |  | 36 | РАЗМЕР ВВОДА ДЛЯ КАБЕЛЯ/CABLECONDUIT ENTRY SIZE |  |  |  |  | 3/4" NPT (1 шт.)
[5 empty] | 37 | КОНТАКТНАЯ КОЛОДКА/TERMINAL STRIP |  |  |  |  | ДА/YES
|  | ЗАЩИТНАЯ |  |  | 38 | ТИП/CONNECTION FOR LEAK DETECTION |  |  |  |  | НЕ ТРЕБУЕТСЯ/NOT REQUIRED
|  | КАМЕРА |  |  | 39 | МАТЕРИАЛ/MATERIAL
40
|  | ПРИНАДЛЕЖ- |  |  | 41 | ПРИБОРНЫЙ КЛАПАН/INSTRUMENT VALVE |  |  |  |  | MANIFOLD 1/2" NPT, SS 316
|  | НОСТИ |  |  | 42 | МАНОМЕТР/PRESSURE GAUGE |  | НИППЕЛЬ/NIPPLE |  |  | D=63 mm, 0-250 kgf/sm2 |  |  |  | 3/4" NPSх1/2" NPT, SS
[5 empty] | 43 | № ПОЗИЦИИ/№ POSITION |  |  |  |  | НЕ ТРЕБУЕТСЯ/NOT REQUIRED
|  | ВЫНОСНОЙ |  |  | 44 | ШКАЛА/SCALE
|  | ИНДИКАТОР |  |  | 45 | СТ.ЗАЩИТЫ/EX PROTECTION |  | ВЗРЫВОЗАЩИТА/EX PROTECTION
46
Взам.инв.№ |  | ШЕФ-МОНТАЖ ПУСКО- НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ |  |  | 47 | ШЕФ-МОНТАЖ/START-UP |  |  |  |  | ДА/YES
[5 empty] | 48 | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ/COMMISSIONING |  |  |  |  | ДА/YES
49
[5 empty] | 50 | ИЗГОТОВИТЕЛЬ/MANUFACTURER |  |  |  |  | GAYESCO
|  | ИЗГОТОВИТЕЛЬ |  |  | 51 | МОДЕЛЬ/MODEL |  |  |  |  | TC95, Gayesco Flex-R
Подпись и дата |  |  |  |  | 52
Примечания/reference :
|  |  |  | * | Заполняется Поставщиком оборудования / WILL BE PRECISED BY VENDOR
Инв.№ подл. | 05493 | Этот документ является интеллектуальной собственносью ООО "Технопроект КНХП" и не подлежит копированию и распространению без его согласия. This document is the intellectual property of LLC "Tehnoprojekt KNHP" and shall not be disclosed to orders or reproduced in any manner without its permission
[8 empty] | 21/452к-19-АТХ.ОЛ-01 21/452к-19-АТХ.SP-01 | [5 empty] | ООО "Технопроект КНХП" LLC "Tehnoprojekt KNHP " |  |  |  | Лист
11
|  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата

## TRSA1174 J-R
МНОГОЗОННАЯ ТЕРМОПАРА MULTIZONE THERMOCOUPLE
ПРОЕКТ 21/452к-19/project 21/452к-19
ЗАКАЗЧИК ОАО "Славнефть-ЯНОС"/OAO "Slavneft-YANOS". Yaroslavl
УСТАНОВКА Гидрокрекинг. Титул 28/1-9/ hydrocracking. Unit 28/1-9 Title
[5 empty] | 1 | № ПОЗИЦИИ/№ POSITION |  |  |  |  | TRSA1174J-R
[5 empty] | 2 | МЕСТО УСТАНОВКИ/LOCATION |  |  |  |  | РЕАКТОР/REACTOR Р-121/2А, F12
|  | ОБЩИЕ |  |  | 3 | № МОНТАЖНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ
[5 empty] | 4 | № ЛИНИИ/АППАРАТА/LINE/APPARATUS
|  | ДАННЫЕ |  |  | 5 | РАЗМЕР ЛИНИИ И ТОЛЩ.СТЕНКИ |  |  | МАТЕРИАЛ/MATERIAL |  | Ду
[5 empty] | 6 | КЛАССИФ. ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНЫ И СМЕСИ |  |  |  |  | В-1г; IIA-T3
[5 empty] | 7 | ТЕМПЕР.ОКР.СРЕДЫ/TEMPER.ENVIRONMENT |  |  | МИН/MIN | МАКС/MAX | МИНУС/MINUS |  | 46 | °C | ПЛЮС/PLUS | 37 | °C
8
[5 empty] | 9 | СРЕДА/MEDIUM |  | ФАЗА/PHASE | [6 empty] | ЖИДКОСТЬ/FLUID
|  | РАБОЧИЕ |  |  | 10 | РАСЧ. ДАВЛ./DESIGN PRESSURE |  | РАСЧ.ТЕМПЕР./DESING TEMPERATURE |  |  | 170 |  | кг/cм2 |  | 440 |  | °C
[5 empty] | 11 | РАБ. ДАВЛ./ OPER.PRESSURE |  | РАБ. ТЕМПЕР./OPER.TEMPERATURE | [8 empty] | °C
|  | УСЛОВИЯ |  |  | 12 | ПЛОТНОСТЬ/STRENGTH
[5 empty] | 13 | ВЯЗКОСТЬ/VISCOSITY
14
[5 empty] | 15 | ТИП (НСХ)/TYPE |  | ЧИСЛО ЭЛЕМЕНТОВ/NO OF ELEMENTS |  |  | ХА(К) |  |  | 09 ЭЛЕМЕНТОВ НА УЗЕЛ/09 NOS. PER ASSEMBLY
[5 empty] | 16 | НАРУЖНЫЙ Ø ПУЧКА ТЕРМОПАРЫ/OUTSIDE Ø BUNCH THERMOCOUPLE |  |  |  |  | 2 1/2 MAX |  | ДЮЙМ/"
[5 empty] | 17 | ОПЛЕТКА (ЗАЗЕМЛ./ НЕЗАЗЕМЛ.)/SHEATH(GROUNDED/UNGROUNDED) |  |  |  |  | ЗАЗЕМЛЕННАЯ/GROUNDED
|  | ЧУВСТВ. |  |  | 18 | ОДИНАРНЫЙ или ДВОЙНОЙ/SINGLE or DUPLEX |  |  |  |  | ОДИНАРНЫЙ/SINGLE
[5 empty] | 19 | ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ/RANGE |  |  |  |  | 0…500 °C
|  | ЭЛЕМЕНТ |  |  | 20 | Ø НАРУЖН. ОПЛЕТКИ/SHEAT O.D. |  | МАТЕРИАЛ ОПЛЕТКИ/SHEATH MATERIAL |  |  | 5/16 | ДЮЙМ/" |  |  | НЕРЖ. СТ.321 ИЛИ 347/321 OR 347 SS
[5 empty] | 21 | СОЕДИНЕНИЕ С ПРОЦЕССОМ/PROCESS CONNECTION |  |  |  |  | СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФЛАНЕЦ 2'' 2500# RFWN (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)/ SPECIAL FLANGE 2'' 2500# RFWN (ATTACHMENT 1)
[5 empty] | 22 | КЛАСС ДОПУСКА/TOLERANCE CLASS |  |  |  |  | AS PER ANSI MC96.1
[5 empty] | 23 | ИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ/INSULATION MATERIAL |  |  |  |  | ОКСИД МАГНИЯ/MAGNESIUM OXIDE
[5 empty] | 24 | СОРТАМЕНТ ПРОВОЛОКИ/WIRE SIZE |  |  |  |  | 16 AWG
[5 empty] | 25 | МАТЕРИАЛ ОБОЛОЧКИ/SHELL MATERIAL |  |  |  |  | 321SS
26
[5 empty] | 27 | ДЛИНА ЧУВСТВ. ЭЛЕМЕНТА/ SIZE ELEMENT |  |  |  |  | L1=167 |  | дюйм/" |  | L6=199 |  | дюйм/"
[5 empty] | 28 | [5 empty] | L2=170 |  | дюйм/" |  | L7=211 |  | дюйм/"
[5 empty] | 29 | [5 empty] | L3=166 |  | дюйм/" |  | L8=209 |  | дюйм/"
[5 empty] | 30 | [5 empty] | L4=205 |  | дюйм/" |  | L9=242 |  | дюйм/"
[5 empty] | 31 | [5 empty] | L5=215 |  | дюйм/"
32
[5 empty] | 33 | МЕСТО УСТАНОВКИ/LOCATION |  | МАТЕРИАЛ/MATERIAL |  |  | НА ФЛАНЦЕ/ON FLANGE |  |  |  |  | SS
|  | РАСПРЕДЕ- |  |  | 34 | КЛАСС КОРПУСА/ENCLOSURE CLASS |  |  |  |  | NEMA 4X
|  | ЛИТЕЛЬНАЯ |  |  | 35 | СТЕП. ЗАЩИТЫ/EX PROTECTION |  | ВЗРЫВОЗАЩИТА/EX PROTECTION |  |  | IP65 |  |  |  | EExiaIICT4
|  | КОРОБКА |  |  | 36 | РАЗМЕР ВВОДА ДЛЯ КАБЕЛЯ/CABLECONDUIT ENTRY SIZE |  |  |  |  | 3/4" NPT (1 шт.)
[5 empty] | 37 | КОНТАКТНАЯ КОЛОДКА/TERMINAL STRIP |  |  |  |  | ДА/YES
|  | ЗАЩИТНАЯ |  |  | 38 | ТИП/CONNECTION FOR LEAK DETECTION |  |  |  |  | НЕ ТРЕБУЕТСЯ/NOT REQUIRED
|  | КАМЕРА |  |  | 39 | МАТЕРИАЛ/MATERIAL
40
|  | ПРИНАДЛЕЖ- |  |  | 41 | ПРИБОРНЫЙ КЛАПАН/INSTRUMENT VALVE |  |  |  |  | MANIFOLD 1/2" NPT, SS 316
|  | НОСТИ |  |  | 42 | МАНОМЕТР/PRESSURE GAUGE |  | НИППЕЛЬ/NIPPLE |  |  | D=63 mm, 0-250 kgf/sm2 |  |  |  | 3/4" NPSх1/2" NPT, SS
[5 empty] | 43 | № ПОЗИЦИИ/№ POSITION |  |  |  |  | НЕ ТРЕБУЕТСЯ/NOT REQUIRED
|  | ВЫНОСНОЙ |  |  | 44 | ШКАЛА/SCALE
|  | ИНДИКАТОР |  |  | 45 | СТ.ЗАЩИТЫ/EX PROTECTION |  | ВЗРЫВОЗАЩИТА/EX PROTECTION
46
Взам.инв.№ |  | ШЕФ-МОНТАЖ ПУСКО- НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ |  |  | 47 | ШЕФ-МОНТАЖ/START-UP |  |  |  |  | ДА/YES
[5 empty] | 48 | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ/COMMISSIONING |  |  |  |  | ДА/YES
49
[5 empty] | 50 | ИЗГОТОВИТЕЛЬ/MANUFACTURER |  |  |  |  | GAYESCO
|  | ИЗГОТОВИТЕЛЬ |  |  | 51 | МОДЕЛЬ/MODEL |  |  |  |  | TC95, Gayesco Flex-R
Подпись и дата |  |  |  |  | 52
Примечания/reference :
|  |  |  | * | Заполняется Поставщиком оборудования / WILL BE PRECISED BY VENDOR
Инв.№ подл. | 05493 | Этот документ является интеллектуальной собственносью ООО "Технопроект КНХП" и не подлежит копированию и распространению без его согласия. This document is the intellectual property of LLC "Tehnoprojekt KNHP" and shall not be disclosed to orders or reproduced in any manner without its permission
[8 empty] | 21/452к-19-АТХ.ОЛ-01 21/452к-19-АТХ.SP-01 | [5 empty] | ООО "Технопроект КНХП" LLC "Tehnoprojekt KNHP " |  |  |  | Лист
12
|  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата

## TRSA2168 A-I
МНОГОЗОННАЯ ТЕРМОПАРА MULTIZONE THERMOCOUPLE
ПРОЕКТ 21/452к-19/project 21/452к-19
ЗАКАЗЧИК ОАО "Славнефть-ЯНОС"/OAO "Slavneft-YANOS". Yaroslavl
УСТАНОВКА Гидрокрекинг. Титул 28/1-9/ hydrocracking. Unit 28/1-9 Title
[5 empty] | 1 | № ПОЗИЦИИ/№ POSITION |  |  |  |  | TRSA2168A-I
[5 empty] | 2 | МЕСТО УСТАНОВКИ/LOCATION |  |  |  |  | РЕАКТОР/REACTOR Р-121/2B, F6
|  | ОБЩИЕ |  |  | 3 | № МОНТАЖНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ
[5 empty] | 4 | № ЛИНИИ/АППАРАТА/LINE/APPARATUS
|  | ДАННЫЕ |  |  | 5 | РАЗМЕР ЛИНИИ И ТОЛЩ.СТЕНКИ |  |  | МАТЕРИАЛ/MATERIAL |  | Ду
[5 empty] | 6 | КЛАССИФ. ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНЫ И СМЕСИ |  |  |  |  | В-1г; IIA-T3
[5 empty] | 7 | ТЕМПЕР.ОКР.СРЕДЫ/TEMPER.ENVIRONMENT |  |  | МИН/MIN | МАКС/MAX | МИНУС/MINUS |  | 46 | °C | ПЛЮС/PLUS | 37 | °C
8
[5 empty] | 9 | СРЕДА/MEDIUM |  | ФАЗА/PHASE | [6 empty] | ЖИДКОСТЬ/FLUID
|  | РАБОЧИЕ |  |  | 10 | РАСЧ. ДАВЛ./DESIGN PRESSURE |  | РАСЧ.ТЕМПЕР./DESING TEMPERATURE |  |  | 170 |  | кг/cм2 |  | 440 |  | °C
[5 empty] | 11 | РАБ. ДАВЛ./ OPER.PRESSURE |  | РАБ. ТЕМПЕР./OPER.TEMPERATURE | [8 empty] | °C
|  | УСЛОВИЯ |  |  | 12 | ПЛОТНОСТЬ/STRENGTH
[5 empty] | 13 | ВЯЗКОСТЬ/VISCOSITY
14
[5 empty] | 15 | ТИП (НСХ)/TYPE |  | ЧИСЛО ЭЛЕМЕНТОВ/NO OF ELEMENTS |  |  | ХА(К) |  |  | 09 ЭЛЕМЕНТОВ НА УЗЕЛ/09 NOS. PER ASSEMBLY
[5 empty] | 16 | НАРУЖНЫЙ Ø ПУЧКА ТЕРМОПАРЫ/OUTSIDE Ø BUNCH THERMOCOUPLE |  |  |  |  | 2 1/2 MAX |  | ДЮЙМ/"
[5 empty] | 17 | ОПЛЕТКА (ЗАЗЕМЛ./ НЕЗАЗЕМЛ.)/SHEATH(GROUNDED/UNGROUNDED) |  |  |  |  | ЗАЗЕМЛЕННАЯ/GROUNDED
|  | ЧУВСТВ. |  |  | 18 | ОДИНАРНЫЙ или ДВОЙНОЙ/SINGLE or DUPLEX |  |  |  |  | ОДИНАРНЫЙ/SINGLE
[5 empty] | 19 | ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ/RANGE |  |  |  |  | 0…500 °C
|  | ЭЛЕМЕНТ |  |  | 20 | Ø НАРУЖН. ОПЛЕТКИ/SHEAT O.D. |  | МАТЕРИАЛ ОПЛЕТКИ/SHEATH MATERIAL |  |  | 5/16 | ДЮЙМ/" |  |  | НЕРЖ. СТ.321 ИЛИ 347/321 OR 347 SS
[5 empty] | 21 | СОЕДИНЕНИЕ С ПРОЦЕССОМ/PROCESS CONNECTION |  |  |  |  | СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФЛАНЕЦ 2'' 2500# RFWN (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)/ SPECIAL FLANGE 2'' 2500# RFWN (ATTACHMENT 1)
[5 empty] | 22 | КЛАСС ДОПУСКА/TOLERANCE CLASS |  |  |  |  | AS PER ANSI MC96.1
[5 empty] | 23 | ИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ/INSULATION MATERIAL |  |  |  |  | ОКСИД МАГНИЯ/MAGNESIUM OXIDE
[5 empty] | 24 | СОРТАМЕНТ ПРОВОЛОКИ/WIRE SIZE |  |  |  |  | 16 AWG
[5 empty] | 25 | МАТЕРИАЛ ОБОЛОЧКИ/SHELL MATERIAL |  |  |  |  | 321SS
26
[5 empty] | 27 | ДЛИНА ЧУВСТВ. ЭЛЕМЕНТА/ SIZE ELEMENT |  |  |  |  | L1=140 |  | дюйм/" |  | L6=139 |  | дюйм/"
[5 empty] | 28 | [5 empty] | L2=93 |  | дюйм/" |  | L7=156 |  | дюйм/"
[5 empty] | 29 | [5 empty] | L3=118 |  | дюйм/" |  | L8=190 |  | дюйм/"
[5 empty] | 30 | [5 empty] | L4=148 |  | дюйм/" |  | L9=134 |  | дюйм/"
[5 empty] | 31 | [5 empty] | L5=122 |  | дюйм/"
32
[5 empty] | 33 | МЕСТО УСТАНОВКИ/LOCATION |  | МАТЕРИАЛ/MATERIAL |  |  | НА ФЛАНЦЕ/ON FLANGE |  |  |  |  | SS
|  | РАСПРЕДЕ- |  |  | 34 | КЛАСС КОРПУСА/ENCLOSURE CLASS |  |  |  |  | NEMA 4X
|  | ЛИТЕЛЬНАЯ |  |  | 35 | СТЕП. ЗАЩИТЫ/EX PROTECTION |  | ВЗРЫВОЗАЩИТА/EX PROTECTION |  |  | IP65 |  |  |  | EExiaIICT4
|  | КОРОБКА |  |  | 36 | РАЗМЕР ВВОДА ДЛЯ КАБЕЛЯ/CABLECONDUIT ENTRY SIZE |  |  |  |  | 3/4" NPT (1 шт.)
[5 empty] | 37 | КОНТАКТНАЯ КОЛОДКА/TERMINAL STRIP |  |  |  |  | ДА/YES
|  | ЗАЩИТНАЯ |  |  | 38 | ТИП/CONNECTION FOR LEAK DETECTION |  |  |  |  | НЕ ТРЕБУЕТСЯ/NOT REQUIRED
|  | КАМЕРА |  |  | 39 | МАТЕРИАЛ/MATERIAL
40
|  | ПРИНАДЛЕЖ- |  |  | 41 | ПРИБОРНЫЙ КЛАПАН/INSTRUMENT VALVE |  |  |  |  | MANIFOLD 1/2" NPT, SS 316
|  | НОСТИ |  |  | 42 | МАНОМЕТР/PRESSURE GAUGE |  | НИППЕЛЬ/NIPPLE |  |  | D=63 mm, 0-250 kgf/sm2 |  |  |  | 3/4" NPSх1/2" NPT, SS
[5 empty] | 43 | № ПОЗИЦИИ/№ POSITION |  |  |  |  | НЕ ТРЕБУЕТСЯ/NOT REQUIRED
|  | ВЫНОСНОЙ |  |  | 44 | ШКАЛА/SCALE
|  | ИНДИКАТОР |  |  | 45 | СТ.ЗАЩИТЫ/EX PROTECTION |  | ВЗРЫВОЗАЩИТА/EX PROTECTION
46
Взам.инв.№ |  | ШЕФ-МОНТАЖ ПУСКО- НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ |  |  | 47 | ШЕФ-МОНТАЖ/START-UP |  |  |  |  | ДА/YES
[5 empty] | 48 | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ/COMMISSIONING |  |  |  |  | ДА/YES
49
[5 empty] | 50 | ИЗГОТОВИТЕЛЬ/MANUFACTURER |  |  |  |  | GAYESCO
|  | ИЗГОТОВИТЕЛЬ |  |  | 51 | МОДЕЛЬ/MODEL |  |  |  |  | TC95, Gayesco Flex-R
Подпись и дата |  |  |  |  | 52
Примечания/reference :
|  |  |  | * | Заполняется Поставщиком оборудования / WILL BE PRECISED BY VENDOR
Инв.№ подл. | 05493 | Этот документ является интеллектуальной собственносью ООО "Технопроект КНХП" и не подлежит копированию и распространению без его согласия. This document is the intellectual property of LLC "Tehnoprojekt KNHP" and shall not be disclosed to orders or reproduced in any manner without its permission
[8 empty] | 21/452к-19-АТХ.ОЛ-01 21/452к-19-АТХ.SP-01 | [5 empty] | ООО "Технопроект КНХП" LLC "Tehnoprojekt KNHP " |  |  |  | Лист
13
|  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата

## TRSA2168 J-R
МНОГОЗОННАЯ ТЕРМОПАРА MULTIZONE THERMOCOUPLE
ПРОЕКТ 21/452к-19/project 21/452к-19
ЗАКАЗЧИК ОАО "Славнефть-ЯНОС"/OAO "Slavneft-YANOS". Yaroslavl
УСТАНОВКА Гидрокрекинг. Титул 28/1-9/ hydrocracking. Unit 28/1-9 Title
[5 empty] | 1 | № ПОЗИЦИИ/№ POSITION |  |  |  |  | TRSA2168J-R
[5 empty] | 2 | МЕСТО УСТАНОВКИ/LOCATION |  |  |  |  | РЕАКТОР/REACTOR Р-121/2B, F7
|  | ОБЩИЕ |  |  | 3 | № МОНТАЖНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ
[5 empty] | 4 | № ЛИНИИ/АППАРАТА/LINE/APPARATUS
|  | ДАННЫЕ |  |  | 5 | РАЗМЕР ЛИНИИ И ТОЛЩ.СТЕНКИ |  |  | МАТЕРИАЛ/MATERIAL |  | Ду
[5 empty] | 6 | КЛАССИФ. ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНЫ И СМЕСИ |  |  |  |  | В-1г; IIA-T3
[5 empty] | 7 | ТЕМПЕР.ОКР.СРЕДЫ/TEMPER.ENVIRONMENT |  |  | МИН/MIN | МАКС/MAX | МИНУС/MINUS |  | 46 | °C | ПЛЮС/PLUS | 37 | °C
8
[5 empty] | 9 | СРЕДА/MEDIUM |  | ФАЗА/PHASE | [6 empty] | ЖИДКОСТЬ/FLUID
|  | РАБОЧИЕ |  |  | 10 | РАСЧ. ДАВЛ./DESIGN PRESSURE |  | РАСЧ.ТЕМПЕР./DESING TEMPERATURE |  |  | 170 |  | кг/cм2 |  | 440 |  | °C
[5 empty] | 11 | РАБ. ДАВЛ./ OPER.PRESSURE |  | РАБ. ТЕМПЕР./OPER.TEMPERATURE | [8 empty] | °C
|  | УСЛОВИЯ |  |  | 12 | ПЛОТНОСТЬ/STRENGTH
[5 empty] | 13 | ВЯЗКОСТЬ/VISCOSITY
14
[5 empty] | 15 | ТИП (НСХ)/TYPE |  | ЧИСЛО ЭЛЕМЕНТОВ/NO OF ELEMENTS |  |  | ХА(К) |  |  | 09 ЭЛЕМЕНТОВ НА УЗЕЛ/09 NOS. PER ASSEMBLY
[5 empty] | 16 | НАРУЖНЫЙ Ø ПУЧКА ТЕРМОПАРЫ/OUTSIDE Ø BUNCH THERMOCOUPLE |  |  |  |  | 2 1/2 MAX |  | ДЮЙМ/"
[5 empty] | 17 | ОПЛЕТКА (ЗАЗЕМЛ./ НЕЗАЗЕМЛ.)/SHEATH(GROUNDED/UNGROUNDED) |  |  |  |  | ЗАЗЕМЛЕННАЯ/GROUNDED
|  | ЧУВСТВ. |  |  | 18 | ОДИНАРНЫЙ или ДВОЙНОЙ/SINGLE or DUPLEX |  |  |  |  | ОДИНАРНЫЙ/SINGLE
[5 empty] | 19 | ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ/RANGE |  |  |  |  | 0…500 °C
|  | ЭЛЕМЕНТ |  |  | 20 | Ø НАРУЖН. ОПЛЕТКИ/SHEAT O.D. |  | МАТЕРИАЛ ОПЛЕТКИ/SHEATH MATERIAL |  |  | 5/16 | ДЮЙМ/" |  |  | НЕРЖ. СТ.321 ИЛИ 347/321 OR 347 SS
[5 empty] | 21 | СОЕДИНЕНИЕ С ПРОЦЕССОМ/PROCESS CONNECTION |  |  |  |  | СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФЛАНЕЦ 2'' 2500# RFWN (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)/ SPECIAL FLANGE 2'' 2500# RFWN (ATTACHMENT 1)
[5 empty] | 22 | КЛАСС ДОПУСКА/TOLERANCE CLASS |  |  |  |  | AS PER ANSI MC96.1
[5 empty] | 23 | ИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ/INSULATION MATERIAL |  |  |  |  | ОКСИД МАГНИЯ/MAGNESIUM OXIDE
[5 empty] | 24 | СОРТАМЕНТ ПРОВОЛОКИ/WIRE SIZE |  |  |  |  | 16 AWG
[5 empty] | 25 | МАТЕРИАЛ ОБОЛОЧКИ/SHELL MATERIAL |  |  |  |  | 321SS
26
[5 empty] | 27 | ДЛИНА ЧУВСТВ. ЭЛЕМЕНТА/ SIZE ELEMENT |  |  |  |  | L1=147 |  | дюйм/" |  | L6=229 |  | дюйм/"
[5 empty] | 28 | [5 empty] | L2=154 |  | дюйм/" |  | L7=246 |  | дюйм/"
[5 empty] | 29 | [5 empty] | L3=179 |  | дюйм/" |  | L8=229 |  | дюйм/"
[5 empty] | 30 | [5 empty] | L4=179 |  | дюйм/" |  | L9=240 |  | дюйм/"
[5 empty] | 31 | [5 empty] | L5=195 |  | дюйм/"
32
[5 empty] | 33 | МЕСТО УСТАНОВКИ/LOCATION |  | МАТЕРИАЛ/MATERIAL |  |  | НА ФЛАНЦЕ/ON FLANGE |  |  |  |  | SS
|  | РАСПРЕДЕ- |  |  | 34 | КЛАСС КОРПУСА/ENCLOSURE CLASS |  |  |  |  | NEMA 4X
|  | ЛИТЕЛЬНАЯ |  |  | 35 | СТЕП. ЗАЩИТЫ/EX PROTECTION |  | ВЗРЫВОЗАЩИТА/EX PROTECTION |  |  | IP65 |  |  |  | EExiaIICT4
|  | КОРОБКА |  |  | 36 | РАЗМЕР ВВОДА ДЛЯ КАБЕЛЯ/CABLECONDUIT ENTRY SIZE |  |  |  |  | 3/4" NPT (1 шт.)
[5 empty] | 37 | КОНТАКТНАЯ КОЛОДКА/TERMINAL STRIP |  |  |  |  | ДА/YES
|  | ЗАЩИТНАЯ |  |  | 38 | ТИП/CONNECTION FOR LEAK DETECTION |  |  |  |  | НЕ ТРЕБУЕТСЯ/NOT REQUIRED
|  | КАМЕРА |  |  | 39 | МАТЕРИАЛ/MATERIAL
40
|  | ПРИНАДЛЕЖ- |  |  | 41 | ПРИБОРНЫЙ КЛАПАН/INSTRUMENT VALVE |  |  |  |  | MANIFOLD 1/2" NPT, SS 316
|  | НОСТИ |  |  | 42 | МАНОМЕТР/PRESSURE GAUGE |  | НИППЕЛЬ/NIPPLE |  |  | D=63 mm, 0-250 kgf/sm2 |  |  |  | 3/4" NPSх1/2" NPT, SS
[5 empty] | 43 | № ПОЗИЦИИ/№ POSITION |  |  |  |  | НЕ ТРЕБУЕТСЯ/NOT REQUIRED
|  | ВЫНОСНОЙ |  |  | 44 | ШКАЛА/SCALE
|  | ИНДИКАТОР |  |  | 45 | СТ.ЗАЩИТЫ/EX PROTECTION |  | ВЗРЫВОЗАЩИТА/EX PROTECTION
46
Взам.инв.№ |  | ШЕФ-МОНТАЖ ПУСКО- НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ |  |  | 47 | ШЕФ-МОНТАЖ/START-UP |  |  |  |  | ДА/YES
[5 empty] | 48 | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ/COMMISSIONING |  |  |  |  | ДА/YES
49
[5 empty] | 50 | ИЗГОТОВИТЕЛЬ/MANUFACTURER |  |  |  |  | GAYESCO
|  | ИЗГОТОВИТЕЛЬ |  |  | 51 | МОДЕЛЬ/MODEL |  |  |  |  | TC95, Gayesco Flex-R
Подпись и дата |  |  |  |  | 52
Примечания/reference :
|  |  |  | * | Заполняется Поставщиком оборудования / WILL BE PRECISED BY VENDOR
Инв.№ подл. | 05493 | Этот документ является интеллектуальной собственносью ООО "Технопроект КНХП" и не подлежит копированию и распространению без его согласия. This document is the intellectual property of LLC "Tehnoprojekt KNHP" and shall not be disclosed to orders or reproduced in any manner without its permission
[8 empty] | 21/452к-19-АТХ.ОЛ-01 21/452к-19-АТХ.SP-01 | [5 empty] | ООО "Технопроект КНХП" LLC "Tehnoprojekt KNHP " |  |  |  | Лист
14
|  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата

## TRSA2174 A-I
МНОГОЗОННАЯ ТЕРМОПАРА MULTIZONE THERMOCOUPLE
ПРОЕКТ 21/452к-19/project 21/452к-19
ЗАКАЗЧИК ОАО "Славнефть-ЯНОС"/OAO "Slavneft-YANOS". Yaroslavl
УСТАНОВКА Гидрокрекинг. Титул 28/1-9/ hydrocracking. Unit 28/1-9 Title
[5 empty] | 1 | № ПОЗИЦИИ/№ POSITION |  |  |  |  | TRSA2174A-I
[5 empty] | 2 | МЕСТО УСТАНОВКИ/LOCATION |  |  |  |  | РЕАКТОР/REACTOR Р-121/2B, F11
|  | ОБЩИЕ |  |  | 3 | № МОНТАЖНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ
[5 empty] | 4 | № ЛИНИИ/АППАРАТА/LINE/APPARATUS
|  | ДАННЫЕ |  |  | 5 | РАЗМЕР ЛИНИИ И ТОЛЩ.СТЕНКИ |  |  | МАТЕРИАЛ/MATERIAL |  | Ду
[5 empty] | 6 | КЛАССИФ. ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНЫ И СМЕСИ |  |  |  |  | В-1г; IIA-T3
[5 empty] | 7 | ТЕМПЕР.ОКР.СРЕДЫ/TEMPER.ENVIRONMENT |  |  | МИН/MIN | МАКС/MAX | МИНУС/MINUS |  | 46 | °C | ПЛЮС/PLUS | 37 | °C
8
[5 empty] | 9 | СРЕДА/MEDIUM |  | ФАЗА/PHASE | [6 empty] | ЖИДКОСТЬ/FLUID
|  | РАБОЧИЕ |  |  | 10 | РАСЧ. ДАВЛ./DESIGN PRESSURE |  | РАСЧ.ТЕМПЕР./DESING TEMPERATURE |  |  | 170 |  | кг/cм2 |  | 440 |  | °C
[5 empty] | 11 | РАБ. ДАВЛ./ OPER.PRESSURE |  | РАБ. ТЕМПЕР./OPER.TEMPERATURE | [8 empty] | °C
|  | УСЛОВИЯ |  |  | 12 | ПЛОТНОСТЬ/STRENGTH
[5 empty] | 13 | ВЯЗКОСТЬ/VISCOSITY
14
[5 empty] | 15 | ТИП (НСХ)/TYPE |  | ЧИСЛО ЭЛЕМЕНТОВ/NO OF ELEMENTS |  |  | ХА(К) |  |  | 09 ЭЛЕМЕНТОВ НА УЗЕЛ/09 NOS. PER ASSEMBLY
[5 empty] | 16 | НАРУЖНЫЙ Ø ПУЧКА ТЕРМОПАРЫ/OUTSIDE Ø BUNCH THERMOCOUPLE |  |  |  |  | 2 1/2 MAX |  | ДЮЙМ/"
[5 empty] | 17 | ОПЛЕТКА (ЗАЗЕМЛ./ НЕЗАЗЕМЛ.)/SHEATH(GROUNDED/UNGROUNDED) |  |  |  |  | ЗАЗЕМЛЕННАЯ/GROUNDED
|  | ЧУВСТВ. |  |  | 18 | ОДИНАРНЫЙ или ДВОЙНОЙ/SINGLE or DUPLEX |  |  |  |  | ОДИНАРНЫЙ/SINGLE
[5 empty] | 19 | ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ/RANGE |  |  |  |  | 0…500 °C
|  | ЭЛЕМЕНТ |  |  | 20 | Ø НАРУЖН. ОПЛЕТКИ/SHEAT O.D. |  | МАТЕРИАЛ ОПЛЕТКИ/SHEATH MATERIAL |  |  | 5/16 | ДЮЙМ/" |  |  | НЕРЖ. СТ.321 ИЛИ 347/321 OR 347 SS
[5 empty] | 21 | СОЕДИНЕНИЕ С ПРОЦЕССОМ/PROCESS CONNECTION |  |  |  |  | СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФЛАНЕЦ 2'' 2500# RFWN (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)/ SPECIAL FLANGE 2'' 2500# RFWN (ATTACHMENT 1)
[5 empty] | 22 | КЛАСС ДОПУСКА/TOLERANCE CLASS |  |  |  |  | AS PER ANSI MC96.1
[5 empty] | 23 | ИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ/INSULATION MATERIAL |  |  |  |  | ОКСИД МАГНИЯ/MAGNESIUM OXIDE
[5 empty] | 24 | СОРТАМЕНТ ПРОВОЛОКИ/WIRE SIZE |  |  |  |  | 16 AWG
[5 empty] | 25 | МАТЕРИАЛ ОБОЛОЧКИ/SHELL MATERIAL |  |  |  |  | 321SS
26
[5 empty] | 27 | ДЛИНА ЧУВСТВ. ЭЛЕМЕНТА/ SIZE ELEMENT |  |  |  |  | L1=198 |  | дюйм/" |  | L6=166 |  | дюйм/"
[5 empty] | 28 | [5 empty] | L2=165 |  | дюйм/" |  | L7=204 |  | дюйм/"
[5 empty] | 29 | [5 empty] | L3=219 |  | дюйм/" |  | L8=199 |  | дюйм/"
[5 empty] | 30 | [5 empty] | L4=171 |  | дюйм/" |  | L9=209 |  | дюйм/"
[5 empty] | 31 | [5 empty] | L5=184 |  | дюйм/"
32
[5 empty] | 33 | МЕСТО УСТАНОВКИ/LOCATION |  | МАТЕРИАЛ/MATERIAL |  |  | НА ФЛАНЦЕ/ON FLANGE |  |  |  |  | SS
|  | РАСПРЕДЕ- |  |  | 34 | КЛАСС КОРПУСА/ENCLOSURE CLASS |  |  |  |  | NEMA 4X
|  | ЛИТЕЛЬНАЯ |  |  | 35 | СТЕП. ЗАЩИТЫ/EX PROTECTION |  | ВЗРЫВОЗАЩИТА/EX PROTECTION |  |  | IP65 |  |  |  | EExiaIICT4
|  | КОРОБКА |  |  | 36 | РАЗМЕР ВВОДА ДЛЯ КАБЕЛЯ/CABLECONDUIT ENTRY SIZE |  |  |  |  | 3/4" NPT (1 шт.)
[5 empty] | 37 | КОНТАКТНАЯ КОЛОДКА/TERMINAL STRIP |  |  |  |  | ДА/YES
|  | ЗАЩИТНАЯ |  |  | 38 | ТИП/CONNECTION FOR LEAK DETECTION |  |  |  |  | НЕ ТРЕБУЕТСЯ/NOT REQUIRED
|  | КАМЕРА |  |  | 39 | МАТЕРИАЛ/MATERIAL
40
|  | ПРИНАДЛЕЖ- |  |  | 41 | ПРИБОРНЫЙ КЛАПАН/INSTRUMENT VALVE |  |  |  |  | MANIFOLD 1/2" NPT, SS 316
|  | НОСТИ |  |  | 42 | МАНОМЕТР/PRESSURE GAUGE |  | НИППЕЛЬ/NIPPLE |  |  | D=63 mm, 0-250 kgf/sm2 |  |  |  | 3/4" NPSх1/2" NPT, SS
[5 empty] | 43 | № ПОЗИЦИИ/№ POSITION |  |  |  |  | НЕ ТРЕБУЕТСЯ/NOT REQUIRED
|  | ВЫНОСНОЙ |  |  | 44 | ШКАЛА/SCALE
|  | ИНДИКАТОР |  |  | 45 | СТ.ЗАЩИТЫ/EX PROTECTION |  | ВЗРЫВОЗАЩИТА/EX PROTECTION
46
Взам.инв.№ |  | ШЕФ-МОНТАЖ ПУСКО- НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ |  |  | 47 | ШЕФ-МОНТАЖ/START-UP |  |  |  |  | ДА/YES
[5 empty] | 48 | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ/COMMISSIONING |  |  |  |  | ДА/YES
49
[5 empty] | 50 | ИЗГОТОВИТЕЛЬ/MANUFACTURER |  |  |  |  | GAYESCO
|  | ИЗГОТОВИТЕЛЬ |  |  | 51 | МОДЕЛЬ/MODEL |  |  |  |  | TC95, Gayesco Flex-R
Подпись и дата |  |  |  |  | 52
Примечания/reference :
|  |  |  | * | Заполняется Поставщиком оборудования / WILL BE PRECISED BY VENDOR
Инв.№ подл. | 05493 | Этот документ является интеллектуальной собственносью ООО "Технопроект КНХП" и не подлежит копированию и распространению без его согласия. This document is the intellectual property of LLC "Tehnoprojekt KNHP" and shall not be disclosed to orders or reproduced in any manner without its permission
[8 empty] | 21/452к-19-АТХ.ОЛ-01 21/452к-19-АТХ.SP-01 | [5 empty] | ООО "Технопроект КНХП" LLC "Tehnoprojekt KNHP " |  |  |  | Лист
15
|  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата

## TRSA2174 J-R
МНОГОЗОННАЯ ТЕРМОПАРА MULTIZONE THERMOCOUPLE
ПРОЕКТ 21/452к-19/project 21/452к-19
ЗАКАЗЧИК ОАО "Славнефть-ЯНОС"/OAO "Slavneft-YANOS". Yaroslavl
УСТАНОВКА Гидрокрекинг. Титул 28/1-9/ hydrocracking. Unit 28/1-9 Title
[5 empty] | 1 | № ПОЗИЦИИ/№ POSITION |  |  |  |  | TRSA2174J-R
[5 empty] | 2 | МЕСТО УСТАНОВКИ/LOCATION |  |  |  |  | РЕАКТОР/REACTOR Р-121/2B, F12
|  | ОБЩИЕ |  |  | 3 | № МОНТАЖНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ
[5 empty] | 4 | № ЛИНИИ/АППАРАТА/LINE/APPARATUS
|  | ДАННЫЕ |  |  | 5 | РАЗМЕР ЛИНИИ И ТОЛЩ.СТЕНКИ |  |  | МАТЕРИАЛ/MATERIAL |  | Ду
[5 empty] | 6 | КЛАССИФ. ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНЫ И СМЕСИ |  |  |  |  | В-1г; IIA-T3
[5 empty] | 7 | ТЕМПЕР.ОКР.СРЕДЫ/TEMPER.ENVIRONMENT |  |  | МИН/MIN | МАКС/MAX | МИНУС/MINUS |  | 46 | °C | ПЛЮС/PLUS | 37 | °C
8
[5 empty] | 9 | СРЕДА/MEDIUM |  | ФАЗА/PHASE | [6 empty] | ЖИДКОСТЬ/FLUID
|  | РАБОЧИЕ |  |  | 10 | РАСЧ. ДАВЛ./DESIGN PRESSURE |  | РАСЧ.ТЕМПЕР./DESING TEMPERATURE |  |  | 170 |  | кг/cм2 |  | 440 |  | °C
[5 empty] | 11 | РАБ. ДАВЛ./ OPER.PRESSURE |  | РАБ. ТЕМПЕР./OPER.TEMPERATURE | [8 empty] | °C
|  | УСЛОВИЯ |  |  | 12 | ПЛОТНОСТЬ/STRENGTH
[5 empty] | 13 | ВЯЗКОСТЬ/VISCOSITY
14
[5 empty] | 15 | ТИП (НСХ)/TYPE |  | ЧИСЛО ЭЛЕМЕНТОВ/NO OF ELEMENTS |  |  | ХА(К) |  |  | 09 ЭЛЕМЕНТОВ НА УЗЕЛ/09 NOS. PER ASSEMBLY
[5 empty] | 16 | НАРУЖНЫЙ Ø ПУЧКА ТЕРМОПАРЫ/OUTSIDE Ø BUNCH THERMOCOUPLE |  |  |  |  | 2 1/2 MAX |  | ДЮЙМ/"
[5 empty] | 17 | ОПЛЕТКА (ЗАЗЕМЛ./ НЕЗАЗЕМЛ.)/SHEATH(GROUNDED/UNGROUNDED) |  |  |  |  | ЗАЗЕМЛЕННАЯ/GROUNDED
|  | ЧУВСТВ. |  |  | 18 | ОДИНАРНЫЙ или ДВОЙНОЙ/SINGLE or DUPLEX |  |  |  |  | ОДИНАРНЫЙ/SINGLE
[5 empty] | 19 | ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ/RANGE |  |  |  |  | 0…500 °C
|  | ЭЛЕМЕНТ |  |  | 20 | Ø НАРУЖН. ОПЛЕТКИ/SHEAT O.D. |  | МАТЕРИАЛ ОПЛЕТКИ/SHEATH MATERIAL |  |  | 5/16 | ДЮЙМ/" |  |  | НЕРЖ. СТ.321 ИЛИ 347/321 OR 347 SS
[5 empty] | 21 | СОЕДИНЕНИЕ С ПРОЦЕССОМ/PROCESS CONNECTION |  |  |  |  | СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФЛАНЕЦ 2'' 2500# RFWN (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)/ SPECIAL FLANGE 2'' 2500# RFWN (ATTACHMENT 1)
[5 empty] | 22 | КЛАСС ДОПУСКА/TOLERANCE CLASS |  |  |  |  | AS PER ANSI MC96.1
[5 empty] | 23 | ИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ/INSULATION MATERIAL |  |  |  |  | ОКСИД МАГНИЯ/MAGNESIUM OXIDE
[5 empty] | 24 | СОРТАМЕНТ ПРОВОЛОКИ/WIRE SIZE |  |  |  |  | 16 AWG
[5 empty] | 25 | МАТЕРИАЛ ОБОЛОЧКИ/SHELL MATERIAL |  |  |  |  | 321SS
26
[5 empty] | 27 | ДЛИНА ЧУВСТВ. ЭЛЕМЕНТА/ SIZE ELEMENT |  |  |  |  | L1=167 |  | дюйм/" |  | L6=199 |  | дюйм/"
[5 empty] | 28 | [5 empty] | L2=170 |  | дюйм/" |  | L7=211 |  | дюйм/"
[5 empty] | 29 | [5 empty] | L3=166 |  | дюйм/" |  | L8=209 |  | дюйм/"
[5 empty] | 30 | [5 empty] | L4=205 |  | дюйм/" |  | L9=242 |  | дюйм/"
[5 empty] | 31 | [5 empty] | L5=215 |  | дюйм/"
32
[5 empty] | 33 | МЕСТО УСТАНОВКИ/LOCATION |  | МАТЕРИАЛ/MATERIAL |  |  | НА ФЛАНЦЕ/ON FLANGE |  |  |  |  | SS
|  | РАСПРЕДЕ- |  |  | 34 | КЛАСС КОРПУСА/ENCLOSURE CLASS |  |  |  |  | NEMA 4X
|  | ЛИТЕЛЬНАЯ |  |  | 35 | СТЕП. ЗАЩИТЫ/EX PROTECTION |  | ВЗРЫВОЗАЩИТА/EX PROTECTION |  |  | IP65 |  |  |  | EExiaIICT4
|  | КОРОБКА |  |  | 36 | РАЗМЕР ВВОДА ДЛЯ КАБЕЛЯ/CABLECONDUIT ENTRY SIZE |  |  |  |  | 3/4" NPT (1 шт.)
[5 empty] | 37 | КОНТАКТНАЯ КОЛОДКА/TERMINAL STRIP |  |  |  |  | ДА/YES
|  | ЗАЩИТНАЯ |  |  | 38 | ТИП/CONNECTION FOR LEAK DETECTION |  |  |  |  | НЕ ТРЕБУЕТСЯ/NOT REQUIRED
|  | КАМЕРА |  |  | 39 | МАТЕРИАЛ/MATERIAL
40
|  | ПРИНАДЛЕЖ- |  |  | 41 | ПРИБОРНЫЙ КЛАПАН/INSTRUMENT VALVE |  |  |  |  | MANIFOLD 1/2" NPT, SS 316
|  | НОСТИ |  |  | 42 | МАНОМЕТР/PRESSURE GAUGE |  | НИППЕЛЬ/NIPPLE |  |  | D=63 mm, 0-250 kgf/sm2 |  |  |  | 3/4" NPSх1/2" NPT, SS
[5 empty] | 43 | № ПОЗИЦИИ/№ POSITION |  |  |  |  | НЕ ТРЕБУЕТСЯ/NOT REQUIRED
|  | ВЫНОСНОЙ |  |  | 44 | ШКАЛА/SCALE
|  | ИНДИКАТОР |  |  | 45 | СТ.ЗАЩИТЫ/EX PROTECTION |  | ВЗРЫВОЗАЩИТА/EX PROTECTION
46
Взам.инв.№ |  | ШЕФ-МОНТАЖ ПУСКО- НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ |  |  | 47 | ШЕФ-МОНТАЖ/START-UP |  |  |  |  | ДА/YES
[5 empty] | 48 | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ/COMMISSIONING |  |  |  |  | ДА/YES
49
[5 empty] | 50 | ИЗГОТОВИТЕЛЬ/MANUFACTURER |  |  |  |  | GAYESCO
|  | ИЗГОТОВИТЕЛЬ |  |  | 51 | МОДЕЛЬ/MODEL |  |  |  |  | TC95, Gayesco Flex-R
Подпись и дата |  |  |  |  | 52
Примечания/reference :
|  |  |  | * | Заполняется Поставщиком оборудования / WILL BE PRECISED BY VENDOR
Инв.№ подл. | 05493 | Этот документ является интеллектуальной собственносью ООО "Технопроект КНХП" и не подлежит копированию и распространению без его согласия. This document is the intellectual property of LLC "Tehnoprojekt KNHP" and shall not be disclosed to orders or reproduced in any manner without its permission
[8 empty] | 21/452к-19-АТХ.ОЛ-01 21/452к-19-АТХ.SP-01 | [5 empty] | ООО "Технопроект КНХП" LLC "Tehnoprojekt KNHP " |  |  |  | Лист
16
|  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата

## Пр 1
МНОГОЗОННАЯ ТЕРМОПАРА MULTIZONE THERMOCOUPLE
ПРОЕКТ 21/452к-19/project 21/452к-19
ЗАКАЗЧИК ОАО "Славнефть-ЯНОС"/OAO "Slavneft-YANOS". Yaroslavl
УСТАНОВКА Гидрокрекинг. Титул 28/1-9/ hydrocracking. Unit 28/1-9 Title
Приложение 1/attachment 1
Взам.инв.№
Подпись и дата
Инв.№ подл. | 05493 | Этот документ является интеллектуальной собственносью ООО "Технопроект КНХП" и не подлежит копированию и распространению без его согласия. This document is the intellectual property of LLC "Tehnoprojekt KNHP" and shall not be disclosed to orders or reproduced in any manner without its permission
[8 empty] | 21/452к-19-АТХ.ОЛ-01 21/452к-19-АТХ.SP-01 |  | ООО "Технопроект КНХП" LLC "Tehnoprojekt KNHP " | Лист
17
|  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата

## Пр 2
МНОГОЗОННАЯ ТЕРМОПАРА MULTIZONE THERMOCOUPLE
ПРОЕКТ 21/452к-19/project 21/452к-19
ЗАКАЗЧИК ОАО "Славнефть-ЯНОС"/OAO "Slavneft-YANOS". Yaroslavl
УСТАНОВКА Гидрокрекинг. Титул 28/1-9/ hydrocracking. Unit 28/1-9 Title
Приложение 2/ attachment 2
Взам.инв.№
Подпись и дата
Инв.№ подл. | 05493 | Этот документ является интеллектуальной собственносью ООО "Технопроект КНХП" и не подлежит копированию и распространению без его согласия. This document is the intellectual property of LLC "Tehnoprojekt KNHP" and shall not be disclosed to orders or reproduced in any manner without its permission
[8 empty] | 21/452к-19-АТХ.ОЛ-01 21/452к-19-АТХ.SP-01 |  | ООО "Технопроект КНХП" LLC "Tehnoprojekt KNHP " | Лист
18
|  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата

## Пр 3
МНОГОЗОННАЯ ТЕРМОПАРА MULTIZONE THERMOCOUPLE
ПРОЕКТ 21/452к-19/project 21/452к-19
ЗАКАЗЧИК ОАО "Славнефть-ЯНОС"/OAO "Slavneft-YANOS". Yaroslavl
УСТАНОВКА Гидрокрекинг. Титул 28/1-9/ hydrocracking. Unit 28/1-9 Title
Приложение 3/ attachment 3
Взам.инв.№
Подпись и дата
Инв.№ подл. | 05493 | Этот документ является интеллектуальной собственносью ООО "Технопроект КНХП" и не подлежит копированию и распространению без его согласия. This document is the intellectual property of LLC "Tehnoprojekt KNHP" and shall not be disclosed to orders or reproduced in any manner without its permission
[8 empty] | 21/452к-19-АТХ.ОЛ-01 21/452к-19-АТХ.SP-01 |  | ООО "Технопроект КНХП" LLC "Tehnoprojekt KNHP " | Лист
19
|  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата