|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ОАО «Славнефть-ЯНОС» ________________Е.Н.Карасев «___»___________2016 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение обследования воздушных линий электропередач

ВЛ-35кВ «Заводская-2», «Парковая», ВЛ-110кВ «Ярославская-2»,

«Ярославская-3» с устранением аварийных дефектов.

Цель проведения работ:

Оценка технического состояния металлических и железобетонных опор, фундаментов, изоляции и линейно-подвесной арматуры, проводов и тросов действующих  ВЛ-35кВ/110кВ и выдача рекомендаций по дальнейшей эксплуатации. Устранение аварийных дефектов.

- ВЛ-110кВ «Ярославская-2», «Ярославская-3».

Состав работ:

  - Осмотр воздушных линий в дневное время и верховой осмотр с подъемом на опору общей длиной 11,2км в объеме:

- проверка наклона опор сверх допустимых норм вдоль и поперек трассы;

- проверка деформации элементов опор;

- проверка наличия на опорах птичьих гнезд и других посторонних предметов;

- проверка повреждения проводов в поддерживающих и натяжных зажимах;

- проверка повреждения, смещения и отсутствия предусмотренных проектом гасителей вибрации;

- проверка неисправности в соединениях проводов, вытяжка провода из зажима или  соединителя, наличие нестандартных зажимов;

- проверка недопустимого приближения шлейфа к элементам анкерных и угловых опор, дефекты в контактных соединениях (сварных, болтовых) проводов (тросов) в шлейфах;

- проверка отклонения изолирующих поддерживающих подвесок от вертикального положения сверх допустимого значения;

- проверка наличия повреждения или обрыва заземляющих спусков на опорах и у земли;

- проверка наличия неудовлетворительных контактов в болтовых соединениях грозозащитного троса с заземляющими спусками или телом опоры (либо заземляющего спуска с телом опоры);

- проверка деформации элементов металлической обрешетки конструкции опоры (прогибы, местная погнутость);

- проверка наличия дефектов сварных швов (плешины, непровары, шлаковые включения);

- проверка отрывов элементов конструкции опор;

- проверка отсутствия отдельных элементов (раскосов, диафрагм) опор;

- проверка наличия дефектов заклепочных и болтовых соединений;

1.2  Составление отчета по результатам обследования (по п.1.1) с разбивкой выявленных недостатков и дефектов по категориям аварийности: 2 компл. (в бумажном виде и на электронном носителе в формате PDF).

Краткая характеристика ВЛ-110 кВ:

| № п/п | Наименование воздушной линии | Протяженность линии, км | Кол-во опор, шт. |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во пролетов, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | анкерные |  |  |  | промежуточные |  |  |  |  |  |
|  |  |  | одноцепные |  | двухцепные |  | одноцепные |  | двухцепные |  |  |  |
|  |  |  | мет. | ж/б | мет. | ж/б | мет. | ж/б | мет. | ж/б |  |  |
| 1. | ВЛ-110 кВ «Ярославская-2» | 5,6 | - | - | 12 | - | - | - | 2 | 16 | 28 | ВЛ-110 кВ Ярославская 2 и Ярославская 3 проходят по общим опорам за исключением опор №29(для Яр.-3 данная опора одноцепная, для Яр.-2 опора двухцепная, вторая цепь ВЛ-110кВ Ярославская-1) |
| 2. | ВЛ-110 кВ «Ярославская-3» | 5,6 | 1 | - |  | - | - | - |  |  | 28 |  |

- ВЛ-35кВ «Заводская -2», «Парковая».

Состав работ:

  - Осмотр воздушных линий в дневное время и верховой осмотр с подъемом на опору общей длиной 4,8 км в объеме:

- проверка наклона опор сверх допустимых норм вдоль и поперек трассы;

- проверка деформации элементов опор;

- проверка наличия на опорах птичьих гнезд и других посторонних предметов;

- проверка повреждения, смещения и отсутствия предусмотренных проектом гасителей вибрации;

- проверка неисправности в соединениях проводов, вытяжка провода из зажима или  соединителя, наличие нестандартных зажимов;

- проверка состояния контактных (болтовых, сварных, опрессованных соединений проводов, включая присоединения шлейфов к проходным изоляторам ТЭЦ-3, ГПП-6, ГПП-1) методом тепловизионной съемки;

- проверка недопустимого приближения шлейфа к элементам анкерных и угловых опор;

- проверка отклонения изолирующих поддерживающих подвесок от вертикального положения сверх допустимого значения;

- проверка наличия повреждения или обрыва заземляющих спусков на опорах и у земли;

- проверка наличия неудовлетворительных контактов в болтовых соединениях грозозащитного троса с заземляющими спусками или телом опоры (либо заземляющего спуска с телом опоры);

- проверка разрушения коррозией заземления контура опор;

- проверка наличия неплотного прилегания пяты опоры к поверхности фундамента, приварки анкерных болтов к пяте опоры вместо крепления гайками;

- проверка отсутствия или ослабления крепления гаек на анкерных болтах;

- проверка деформации элементов металлической обрешетки конструкции опоры (прогибы, местная погнутость);

- проверка наличия дефектов сварных швов (плешины, непровары, шлаковые включения);

- проверка отрывов элементов конструкции опор;

- проверка отсутствия отдельных элементов (раскосов, диафрагм) опор;

- проверка наличия дефектов заклепочных и болтовых соединений;

- проверка правильности заделки ж/б опоры в грунте.

  - Проверка состояния фундаментов опор со вскрытием грунта, ремонт аварийных участков с восстановлением гидроизоляционного слоя фундаментов: 64 фундамента.

  - Проверка состояния и ремонт аварийных заземлителей опор со вскрытием грунта: 64 заземлителя.

  - Измерение сопротивления заземления опор: 16 шт.(с отсоединением от опоры и восстановлением при помощи электросварки).

  - Проверка соответствия ширины просеки установленным нормам; наличие на краю просеки деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, наличие на просеке деревьев и кустарников высотой, превышающей установленные нормы.

  - Составление отчета по результатам обследования (по п.2.1-2.5) с разбивкой выявленных недостатков и дефектов по категориям аварийности: 2 компл. (в бумажном виде и на электронном носителе в формате PDF).

  - Устранение аварийных дефектов:

-замена гирлянд изоляторов с линейно-подвесной арматурой;

-замена грозотроса с линейно-подвесной арматурой;

-частичная расчистка охранной зоны ВЛЭП-35 кВ от деревьев (диаметром до 20 см – 104 шт., диаметром до 24 см – 13 шт.) и кустарника (общей площадью  - 0,3 га);

-окраска металлических опор и мет./конструкций ж/б опор общей массой 90,901 т в два слоя: преобразователь ржавчины (грунт) - 1 слой, краска - 1 слой. В качестве покрасочных материалов применить винило-эпоксидные эмали и грунты, стойкие к агрессивной химической среде.

Ориентировочная спецификация материалов для устранения дефектов:

| №п/п | Наименование материала | Кол-во: |
| --- | --- | --- |
|  | Изолятор ПСВ 120 Б (227 гирлянд) | 1660 шт. |
|  | Узел крепления КГП 7-2 | 54 шт. |
|  | Зажим поддерживающий глухой ПГН 5-3 | 54 шт. |
|  | Скоба СК 12-1-А | 334 шт. |
|  | Серьга СР 12-16 | 167 шт. |
|  | Звено промежуточное регулируемое ПРР 12-1 | 110 шт. |
|  | Звено промежуточное монтажное ПТМ 12-2 | 110 шт. |
|  | Звено промежуточное 2ПР 12-1 | 15 шт. |
|  | Ушко двухлапчатое УСК 12-6 | 63 шт. |
|  | Ушко двухлапчатое У2-12-16 | 24 шт. |
|  | Коромысло универсальное 2КУ 30-1 | 21 шт. |
|  | Зажим натяжной прессуемый НАС-300 | 48шт. |
|  | Зажим натяжной НБ 3-6 | 30 шт. |
|  | Гаситель вибрации ГПГ-1,6-11-400/20 | 156 шт. |
|  | Трос ТК-50 | 2400 м |
|  | Зажим заземляющий ЗПС 50-3В | 54 шт. |
|  | Зажим соединительный плашечный ПС 2-1 | 32 шт. |
|  | Изолятор ПСВ 70А | 18 шт. |
|  | Серьга СР 7-16 | 18 шт. |
|  | Скоба СК 7-1А | 36 шт. |
|  | Звено промежуточное регулируемое ПРР 7-1А | 18 шт. |
|  | Звено промежуточное монтажное ПТМ 7-2 | 18 шт. |
|  | Ушко однолапчатое У 1-7-16 | 18 шт. |
|  | Скоба трехлапчатая СКТ-7-1 | 6 шт. |
|  | Зажим поддерживающий ПГ-2-10 | 18 шт. |
|  | Зажим натяжной клиновой НКК 2-1 | 18 шт. |
|  | Гаситель вибрации ГПГ-0,8-9,1-300/10 | 31 шт. |
|  | Патрон ПАС-300 | 6шт |
|  | Спички термитные | 20шт |
|  | Провод неизолированный АС 300/39 | 60м |
|  | Зажим соединительный плашечный ПАМ 5-1 | 12шт. |
|  | Грунт «Виникор-061» | по норме |
|  | Эмаль «Виникор-62» | по норме |
|  | Цементно-песчаная смесь М300 | по норме |
|  | Лак битумный | по норме |

Краткая характеристика ВЛ-35 кВ:

| № п/п | Наименование воздушной линии | Протяженность линии, км | Кол-во опор, шт. |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во пролетов, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | анкерные |  |  |  | промежуточные |  |  |  |  |  |
|  |  |  | одноцепные |  | двухцепные |  | одноцепные |  | двухцепные |  |  |  |
|  |  |  | мет. | ж/б | мет. | ж/б | мет. | ж/б | мет. | ж/б |  |  |
| 1. | ВЛ-35 кВ «Заводская-2» | 3,4 | - | - | 13 | - | - | - | 11 | - | 23 | ВЛ-35 Заводская-2 и Парковая проходят по общим опорам за исключением опоры №1 Парковая (общая с Заводская-1 №23), опора №23 ВЛ-35кВ Заводская-2 (общая с ВЛ-35 Дизельная), опоры с 1 по 8 ВЛ-35 Заводская-2 общие с ВЛ-35 Заводская-1. На опоре №22 ВЛ-35 Заводская-2 выполнена отпайка на ПС Нефтяная и ПС Щедрино. |
| 2. | ВЛ-35 кВ «Парковая» | 2,4 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  | 16 |  |

- Условия производства работ.

  - Работы производятся на участках ВЛ 110кВ:

общей длиной – 8,3 км (без препятствий);

общей длиной – 2,9 км на пролетах с пересечением препятствий (автодорог, ж/д дорог, трубопроводов, других воздушных линий) – 20 пролетов;

  - Работы производятся на участках ВЛ 35кВ:

общей длиной – 4,2км (без препятствий);

общей длиной – 1,6км на пролетах с пересечением препятствий (автодорог, ж/д дорог, трубопроводов, других воздушных линий) – 14 пролетов;

  - Производство работ осуществляется в усложненных условиях – кустарник на протяжении всех линий;

  - Температурная зона по Ярославской обл. при производстве работ в зимний период времени   – 3;

  - Вывод в ремонт ВЛ 110/35 кВ осложняется наличием согласования с другими потребителями и управляющими диспетчерскими центрами;

  - Работы выполнить по разработанным и согласованным с Заказчиком планам производства работ / графикам;

  - Режим продолжительности рабочих смен: 12-24 часа в зависимости от необходимости;

  - выполнение подготовительных работ по изменению схем электроснабжения потребителей.

Главный энергетик								С.Л. Егоров

Зам.главного энергетика							А.В. Столяров