Форма 2 «Техническое задание»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1.Общие положения.

Предмет закупки: уровнемеры и сигнализаторы уровня для технологических объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Участнику необходимо подать оферту на весь объем закупки или его часть (неделимый лот);

- Инициатор закупки: ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Плановые сроки поставки Товара: 1 квартал, 4 квартал 2018 г.;

- Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя: 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина,77, База оборудования ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Заказная документация размещена по ссылке: http://yanos.slavneft.ru/files/doc_pdo_361_636383160237526031.zip

2. Основные требования к предмету закупки.

Если в опросном листе  указана температура пропарки выше +200С, то  при выборе оборудования принять температуру пропарки +200С.

Лот 1 –КС- неделимый

| № п.п. | Наименование Товара | Наименование Товара по ГОСТ | Заказная документация | Ед. изм. | Кол-во | Заявка | Позиция | Объект назначения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровнемер рад. волновод поз.LRA 14A-1 | Измеритель уровня типа РАДАР с волноводом и ответным фланцем | 19108-25-АТХ.СО | КМП | 1 | 13004624 | 20 | ТП-ОБНСС |
| 2 | Уровнемер рад. волновод поз.LRA 14B | Измеритель уровня типа РАДАР с волноводом и ответным фланцем | 19109-25-АТХ.СО | КМП | 1 | 13004625 | 30 | ТП-ОБНСС |
| 3 | Уровнемер рад. волновод поз.LRA 14B-1 | Измеритель уровня типа РАДАР с волноводом и ответным фланцем | 19109-25-АТХ.СО | КМП | 1 | 13004625 | 20 | ТП-ОБНСС |
| 4 | Уровнемер рад. волновод поз.LRCA 14A | Измеритель уровня типа РАДАР с волноводом и ответным фланцем | 19108-25-АТХ.СО | КМП | 1 | 13004624 | 30 | ТП-ОБНСС |
| 5 | Уровнемер рад. волновод поз.LRSA 001 | Измеритель уровня типа РАДАР с волноводом и ответным фланцем | 18974-36/2-АТХ-ОЛ-18 | КМП | 1 | 13005696 | 150 | ТЕХПЕРЕВ |
| 6 | Уровнемер рад. волновод поз.LRSA 006 | Ультразвуковой накладной расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА | 18974-36/2-АТХ-ОЛ-18 | КМП | 1 | 13005696 | 160 | ТЕХПЕРЕВ |
| 7 | Уровнемер рад. волновод поз.LRSA 008 | Ультразвуковой накладной расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА | 18974-36/2-АТХ-ОЛ-18 | КМП | 1 | 13005696 | 170 | ТЕХПЕРЕВ |
| 8 | Уровнемер рад. волновод поз.LRSA 010 | Ультразвуковой накладной расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА | 18974-36/2-АТХ-ОЛ-18 | КМП | 1 | 13005696 | 180 | ТЕХПЕРЕВ |
| 9 | Уровнемер рад. волновод поз.LRSA 012 | Ультразвуковой накладной расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА | 18974-36/2-АТХ-ОЛ-18 | КМП | 1 | 13005696 | 190 | ТЕХПЕРЕВ |
| 10 | Уровнемер рад. волновод поз.LRSA 014 | Ультразвуковой накладной расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА | 18974-36/2-АТХ-ОЛ-18 | КМП | 1 | 13005696 | 200 | ТЕХПЕРЕВ |
| 11 | Уровнемер рад. волновод поз.LRSA 016 | Ультразвуковой накладной расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА | 18974-36/2-АТХ-ОЛ-18 | КМП | 1 | 13005696 | 210 | ТЕХПЕРЕВ |
| 12 | Уровнемер рад. волновод поз.LRSA 019 | Ультразвуковой накладной расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА | 18974-36/2-АТХ-ОЛ-18 | КМП | 1 | 13005696 | 220 | ТЕХПЕРЕВ |
| 13 | Уровнемер рад. волновод поз.LRSA 021 | Ультразвуковой накладной расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА | 18974-36/2-АТХ-ОЛ-18 | КМП | 1 | 13005696 | 240 | ТЕХПЕРЕВ |
| 14 | Уровнемер рад. волновод поз.LRSA 022 | Ультразвуковой накладной расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА | 18974-36/2-АТХ-ОЛ-18 | КМП | 1 | 13005696 | 230 | ТЕХПЕРЕВ |
| 15 | Уровнемер рад. волновод поз.LRSA 026 | Ультразвуковой накладной расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА | 18974-36/2-АТХ-ОЛ-18 | КМП | 1 | 13005696 | 250 | ТЕХПЕРЕВ |
| 16 | Уровнемер рад. волновод поз.LRSA 4-13 | Измеритель уровня типа РАДАР с волноводом и ответным фланцем | 19084-104/5-АТХ.СО | КМП | 1 | 13005814 | 10 | ТП-ОБНСС |
| 17 | Уровнемер рад. волновод поз.LRSA 507A | Ультразвуковой накладной расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА | 18974-36/2-АТХ-ОЛ-18 | КМП | 1 | 13005696 | 260 | ТЕХПЕРЕВ |
| 18 | Уровнемер рад.с волноводом поз.LR 7-52-2 | Измеритель уровня типа РАДАР с волноводом и ответным фланцем | 18926-30-АТХ-ОЛ-18 | КМП | 1 | 13005975 | 70 | ТП-ОБНСС |
| 19 | Уровнемер рад.с волноводом поз.LRA 2-336 | Измеритель уровня типа РАДАР с волноводом и ответным фланцем | 18934-30-АТХ.СО | КМП | 1 | 13005907 | 90 | ТП-ОБНСС |
| 20 | Уровнемер рад.с волноводом поз.LRA 2-72 | Измеритель уровня типа РАДАР с волноводом и ответным фланцем | 18934-30-АТХ.СО | КМП | 1 | 13005907 | 70 | ТП-ОБНСС |
| 21 | Уровнемер рад.с волноводом поз.LRA 2-99 | Измеритель уровня типа РАДАР с волноводом и ответным фланцем | 18934-30-АТХ.СО | КМП | 1 | 13005907 | 80 | ТП-ОБНСС |
| 22 | Уровнемер РАДАР ОФл волновод | Измеритель уровня типа РАДАР с волноводом и ответным фланцем | 21/452к-11-АТХ.СО | КМП | 3 | 13004891 | 50 | ТП-ОБНСС |
| 23 | Уровнемер РАДАР ОФл волновод | Измеритель уровня типа РАДАР с волноводом и ответным фланцем | 21/452к-11-АТХ.СО | КМП | 1 | 13004891 | 70 | ТП-ОБНСС |
| 24 | Уровнемер радарный поз.LRA 2-4033-1 | Измеритель уровня типа РАДАР с волноводом и ответным фланцем | 18936-39-АТХ-ОЛ-18 | КМП | 1 | 13005205 | 30 | ТП-ОБНСС |
| 25 | Уровнемер радарный поз.LRA 2-4033-2 | Измеритель уровня типа РАДАР с волноводом и ответным фланцем | 18936-39-АТХ-ОЛ-18 | КМП | 1 | 13005205 | 40 | ТП-ОБНСС |

Лот 2 – 2 КС - неделимый

| № п.п. | Наименование Товара | Наименование Товара по ГОСТ | Заказная документация | Ед. изм. | Кол-во | Заявка | Позиция | Объект назначения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровнемер буйковый поз. LR 165-1 | Измеритель уровня буйковый, ВБИ, с ответным фланцем | 18959-20/1-АТХ.СО | КМП | 1 | 13005792 | 20 | ТП-ОБНСС |
| 2 | Уровнемер буйковый поз. LRA 165 | Измеритель уровня буйковый, ВБИ, с ответным фланцем | 18959-20/1-АТХ.СО | КМП | 1 | 13005792 | 10 | ТП-ОБНСС |
| 3 | Уровнемер буйковый поз. LRC 0005 | Измеритель уровня буйковый, ВБИ, с ответным фланцем | 18954-28/1-ТМ.СО | КМП | 1 | 13005793 | 10 | ТЕХПЕРЕВ |
| 4 | Уровнемер буйковый поз. LRC 1005 | Измеритель уровня буйковый, ВБИ, с ответным фланцем | 18954-28/1-ТМ.СО | КМП | 1 | 13005793 | 20 | ТЕХПЕРЕВ |
| 5 | Уровнемер буйковый поз. LRC 2005 | Измеритель уровня буйковый, ВБИ, с ответным фланцем | 18954-28/1-ТМ.СО | КМП | 1 | 13005793 | 30 | ТЕХПЕРЕВ |
| 6 | Уровнемер буйковый поз. LRCA 166 | Измеритель уровня буйковый, ВБИ, с ответным фланцем | 18959-20/1-АТХ.СО | КМП | 1 | 13005792 | 30 | ТП-ОБНСС |
| 7 | Уровнемер буйковый поз.LIRA 062 | Буйковый уровнемер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами, крепежом, прокладками | 18973-36/2-АТХ-ОЛ-13 | КМП | 1 | 13005670 | 10 | ТП-ОБНСС |
| 8 | Уровнемер буйковый поз.LIRA 063 | Буйковый уровнемер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами, крепежом, прокладками | 18973-36/2-АТХ-ОЛ-13 | КМП | 1 | 13005670 | 20 | ТП-ОБНСС |
| 9 | Уровнемер буйковый поз.LIRA 064 | Буйковый уровнемер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами, крепежом, прокладками | 18973-36/2-АТХ-ОЛ-13 | КМП | 1 | 13005670 | 30 | ТП-ОБНСС |
| 10 | Уровнемер буйковый поз.LIRA 065 | Буйковый уровнемер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами, крепежом, прокладками | 18973-36/2-АТХ-ОЛ-13 | КМП | 1 | 13005670 | 40 | ТП-ОБНСС |
| 11 | Уровнемер буйковый поз.LR 2-103 | Измеритель уровня буйковый с ответным фланцем | 18934-30-АТХ.СО | КМП | 1 | 13005907 | 30 | ТП-ОБНСС |
| 12 | Уровнемер буйковый поз.LR 426-1 | Буйковый уровнемер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами, крепежом, прокладками | 18992-105/1,105/5,105/6а-АТХ.СО | КМП | 1 | 13005721 | 60 | ТП-ОБНСС |
| 13 | Уровнемер буйковый поз.LR 427-1 | Буйковый уровнемер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами, крепежом, прокладками | 18992-105/1,105/5,105/6а-АТХ.СО | КМП | 1 | 13005721 | 70 | ТП-ОБНСС |
| 14 | Уровнемер буйковый поз.LR 428-1 | Буйковый уровнемер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами, крепежом, прокладками | 18992-105/1,105/5,105/6а-АТХ.СО | КМП | 1 | 13005721 | 80 | ТП-ОБНСС |
| 15 | Уровнемер буйковый поз.LR 5-109 | Измеритель уровня буйковый с ответным фланцем | 18926-30-АТХ-ОЛ-13 | КМП | 1 | 13005975 | 10 | ТП-ОБНСС |
| 16 | Уровнемер буйковый поз.LR 5-112 | Измеритель уровня буйковый с ответным фланцем | 18926-30-АТХ-ОЛ-13 | КМП | 1 | 13005975 | 50 | ТП-ОБНСС |
| 17 | Уровнемер буйковый поз.LR 5-113 | Измеритель уровня буйковый с ответным фланцем | 18926-30-АТХ-ОЛ-13 | КМП | 1 | 13005975 | 60 | ТП-ОБНСС |
| 18 | Уровнемер буйковый поз.LRA 2-101р | Измеритель уровня буйковый с ответным фланцем | 18934-30-АТХ.СО | КМП | 1 | 13005907 | 60 | ТП-ОБНСС |
| 19 | Уровнемер буйковый поз.LRA 2-105 | Измеритель уровня буйковый с ответным фланцем | 18934-30-АТХ.СО | КМП | 1 | 13005907 | 40 | ТП-ОБНСС |
| 20 | Уровнемер буйковый поз.LRA 2-105р | Измеритель уровня буйковый с ответным фланцем | 18934-30-АТХ.СО | КМП | 1 | 13005907 | 50 | ТП-ОБНСС |
| 21 | Уровнемер буйковый поз.LRA 5-107 | Измеритель уровня буйковый с ответным фланцем | 18926-30-АТХ-ОЛ-13 | КМП | 1 | 13005975 | 20 | ТП-ОБНСС |
| 22 | Уровнемер буйковый поз.LRC 4-840-2 | Измеритель уровня буйковый, ВБИ, с ответным фланцем | 18914-30-АТХ-ОЛ-13 | КМП | 1 | 13005651 | 10 | ТЕХПЕРЕВ |
| 23 | Уровнемер буйковый поз.LRC 4-841-2 | Измеритель уровня буйковый, ВБИ, с ответным фланцем | 18914-30-АТХ-ОЛ-13 | КМП | 1 | 13005651 | 20 | ТЕХПЕРЕВ |
| 24 | Уровнемер буйковый поз.LRSA 5-106 | Измеритель уровня буйковый с ответным фланцем | 18926-30-АТХ-ОЛ-13 | КМП | 1 | 13005975 | 30 | ТП-ОБНСС |
| 25 | Уровнемер буйковый поз.LRSA 5-110 | Измеритель уровня буйковый с ответным фланцем | 18926-30-АТХ-ОЛ-13 | КМП | 1 | 13005975 | 40 | ТП-ОБНСС |

Лот 3 – КС - неделимый

| № п.п. | Наименование Товара | Наименование Товара по ГОСТ | Заказная документация | Ед. изм. | Кол-во | Заявка | Позиция | Объект назначения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контактор уровня поз. LSA 19-044 ЗИП | Буйковый уровнемер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами, крепежом, прокладками | 19044-30-АТХ-ОЛ-12 | КМП | 1 | 13005669 | 80 | ТЕХПЕРЕВ |
| 2 | Контактор уровня поз. LSA 1H-307 | Буйковый уровнемер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами, крепежом, прокладками | 19044-30-АТХ-ОЛ-12 | КМП | 1 | 13005669 | 10 | ТЕХПЕРЕВ |
| 3 | Контактор уровня поз. LSA 1H-307р | Буйковый уровнемер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами, крепежом, прокладками | 19044-30-АТХ-ОЛ-12 | КМП | 1 | 13005669 | 20 | ТЕХПЕРЕВ |
| 4 | Контактор уровня поз. LSA 2H-307 | Буйковый уровнемер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами, крепежом, прокладками | 19044-30-АТХ-ОЛ-12 | КМП | 1 | 13005669 | 30 | ТЕХПЕРЕВ |
| 5 | Контактор уровня поз. LSA H-315 | Буйковый уровнемер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами, крепежом, прокладками | 19044-30-АТХ-ОЛ-12 | КМП | 1 | 13005669 | 40 | ТЕХПЕРЕВ |
| 6 | Контактор уровня поз. LSA H-316 | Буйковый уровнемер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами, крепежом, прокладками | 19044-30-АТХ-ОЛ-12 | КМП | 1 | 13005669 | 50 | ТЕХПЕРЕВ |
| 7 | Контактор уровня поз. LSA H-316р | Буйковый уровнемер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами, крепежом, прокладками | 19044-30-АТХ-ОЛ-12 | КМП | 1 | 13005669 | 60 | ТЕХПЕРЕВ |
| 8 | Контактор уровня поз. LSA H-321 | Буйковый уровнемер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами, крепежом, прокладками | 19044-30-АТХ-ОЛ-12 | КМП | 1 | 13005669 | 70 | ТЕХПЕРЕВ |
| 9 | Контактор уровня поз.LA 299C | Сигнализатор предельного уровня жидкости | 19072-20/2-АТХ.СО | КМП | 1 | 13005823 | 30 | ТП-ОБНСС |
| 10 | Контактор уровня поз.LA 3-03-1 | Сигнализатор предельного уровня жидкости | 18934-30-АТХ.СО | КМП | 1 | 13005907 | 10 | ТП-ОБНСС |
| 11 | Контактор уровня поз.LA 3-03-2 | Сигнализатор предельного уровня жидкости | 18934-30-АТХ.СО | КМП | 1 | 13005907 | 20 | ТП-ОБНСС |
| 12 | Контактор уровня поз.LA 4-21 | Сигнализатор предельного уровня жидкости | 18992-105/1,105/5,105/6а-АТХ.СО | КМП | 1 | 13005721 | 30 | ТП-ОБНСС |
| 13 | Контактор уровня поз.LA 4-22 | Сигнализатор предельного уровня жидкости | 18992-105/1,105/5,105/6а-АТХ.СО | КМП | 1 | 13005721 | 40 | ТП-ОБНСС |
| 14 | Контактор уровня поз.LA 4-23 | Сигнализатор предельного уровня жидкости | 18992-105/1,105/5,105/6а-АТХ.СО | КМП | 1 | 13005721 | 50 | ТП-ОБНСС |
| 15 | Контактор уровня поз.LS 4k-32 | Сигнализатор предельного уровня жидкости, ВБИ, выход 4-20 мА | 21/452к-11-АТХ.СО | ШТ | 1 | 13004891 | 60 | ТП-ОБНСС |
| 16 | Контактор уровня поз.LSA 1Н-416 | Сигнализатор предельного уровня жидкости | 19048-30-АТХ.СО | КМП | 1 | 13003053 | 190 | ТЕХПЕРЕВ |
| 17 | Контактор уровня поз.LSA 1Н-416р | Сигнализатор предельного уровня жидкости | 19048-30-АТХ.СО | КМП | 1 | 13003053 | 200 | ТЕХПЕРЕВ |
| 18 | Контактор уровня поз.LSA 2-4032 | Сигнализатор предельного уровня жидкости | 18936-39-АТХ-ОЛ-12 | КМП | 1 | 13005205 | 20 | ТП-ОБНСС |
| 19 | Контактор уровня поз.LSA 2Н-416 | Сигнализатор предельного уровня жидкости | 19048-30-АТХ.СО | КМП | 1 | 13003053 | 210 | ТЕХПЕРЕВ |
| 20 | Контактор уровня поз.LSA 2Н-416р | Сигнализатор предельного уровня жидкости | 19048-30-АТХ.СО | КМП | 1 | 13003053 | 220 | ТЕХПЕРЕВ |
| 21 | Контактор уровня поз.LSA 3Н-301 | Сигнализатор предельного уровня жидкости | 19042-30-АТХ.СО | КМП | 1 | 13005789 | 60 | ТЕХПЕРЕВ |
| 22 | Контактор уровня поз.LSA 3Н-301-1 | Сигнализатор предельного уровня жидкости | 19042-30-АТХ.СО | КМП | 1 | 13005789 | 80 | ТЕХПЕРЕВ |
| 23 | Контактор уровня поз.LSA 3Н-301р | Сигнализатор предельного уровня жидкости | 19042-30-АТХ.СО | КМП | 1 | 13005789 | 70 | ТЕХПЕРЕВ |
| 24 | Контактор уровня поз.LSA 3Н-302 | Сигнализатор предельного уровня жидкости | 19042-30-АТХ.СО | КМП | 1 | 13005789 | 100 | ТЕХПЕРЕВ |
| 25 | Контактор уровня поз.LSA 3Н-302-1р | Сигнализатор предельного уровня жидкости | 19042-30-АТХ.СО | КМП | 1 | 13005789 | 90 | ТЕХПЕРЕВ |
| 26 | Контактор уровня поз.LSA 3Н-302р | Сигнализатор предельного уровня жидкости | 19042-30-АТХ.СО | КМП | 2 | 13005789 | 110 | ТЕХПЕРЕВ |
| 27 | Контактор уровня поз.LSA 3Н-303 | Сигнализатор предельного уровня жидкости | 19042-30-АТХ.СО | КМП | 1 | 13005789 | 120 | ТЕХПЕРЕВ |
| 28 | Контактор уровня поз.LSA 3Н-303р | Сигнализатор предельного уровня жидкости | 19042-30-АТХ.СО | КМП | 1 | 13005789 | 130 | ТЕХПЕРЕВ |
| 29 | Контактор уровня поз.LSA 3Н-305р | Сигнализатор предельного уровня жидкости | 19042-30-АТХ.СО | КМП | 1 | 13005789 | 210 | ТЕХПЕРЕВ |
| 30 | Контактор уровня поз.LSA 3Н-307 | Сигнализатор предельного уровня жидкости | 19042-30-АТХ.СО | КМП | 1 | 13005789 | 140 | ТЕХПЕРЕВ |
| 31 | Контактор уровня поз.LSA 3Н-307р | Сигнализатор предельного уровня жидкости | 19042-30-АТХ.СО | КМП | 1 | 13005789 | 150 | ТЕХПЕРЕВ |
| 32 | Контактор уровня поз.LSA 3Н-416 | Сигнализатор предельного уровня жидкости | 19048-30-АТХ.СО | КМП | 1 | 13003053 | 230 | ТЕХПЕРЕВ |
| 33 | Контактор уровня поз.LSA 3Н-416р | Сигнализатор предельного уровня жидкости | 19048-30-АТХ.СО | КМП | 1 | 13003053 | 240 | ТЕХПЕРЕВ |
| 34 | Контактор уровня поз.LSA 4-k15 | Сигнализатор предельного уровня жидкости | 19072-20/2-АТХ.СО | КМП | 1 | 13005823 | 10 | ТП-ОБНСС |
| 35 | Контактор уровня поз.LSA 87C-1 | Сигнализатор предельного уровня жидкости | 19072-20/2-АТХ.СО | КМП | 1 | 13005823 | 20 | ТП-ОБНСС |
| 36 | Контактор уровня поз.LSA Н-202-1 | Сигнализатор предельного уровня жидкости | 19042-30-АТХ.СО | КМП | 2 | 13005789 | 180 | ТЕХПЕРЕВ |
| 37 | Контактор уровня поз.LSA Н-202-2 | Сигнализатор предельного уровня жидкости | 19042-30-АТХ.СО | КМП | 1 | 13005789 | 190 | ТЕХПЕРЕВ |
| 38 | Контактор уровня поз.LSA Н-202р | Сигнализатор предельного уровня жидкости | 19042-30-АТХ.СО | КМП | 1 | 13005789 | 200 | ТЕХПЕРЕВ |
| 39 | Контактор уровня поз.LSA Н-204 | Сигнализатор предельного уровня жидкости | 19042-30-АТХ.СО | КМП | 1 | 13005789 | 10 | ТЕХПЕРЕВ |
| 40 | Контактор уровня поз.LSA Н-205 | Сигнализатор предельного уровня жидкости | 19042-30-АТХ.СО | КМП | 1 | 13005789 | 40 | ТЕХПЕРЕВ |
| 41 | Контактор уровня поз.LSA Н-205р | Сигнализатор предельного уровня жидкости | 19042-30-АТХ.СО | КМП | 1 | 13005789 | 50 | ТЕХПЕРЕВ |
| 42 | Контактор уровня поз.LSA Н-206 | Сигнализатор предельного уровня жидкости | 19042-30-АТХ.СО | КМП | 1 | 13005789 | 20 | ТЕХПЕРЕВ |
| 43 | Контактор уровня поз.LSA Н-206р | Сигнализатор предельного уровня жидкости | 19042-30-АТХ.СО | КМП | 1 | 13005789 | 30 | ТЕХПЕРЕВ |
| 44 | Контактор уровня поз.LSA Н-326 | Сигнализатор предельного уровня жидкости | 19042-30-АТХ.СО | КМП | 1 | 13005789 | 160 | ТЕХПЕРЕВ |
| 45 | Контактор уровня поз.LSA Н-326-1 | Сигнализатор предельного уровня жидкости | 19042-30-АТХ.СО | КМП | 1 | 13005789 | 170 | ТЕХПЕРЕВ |
| 46 | Контактор уровня поз.LSA Н-603 | Сигнализатор предельного уровня жидкости | 19048-30-АТХ.СО | КМП | 1 | 13003053 | 250 | ТЕХПЕРЕВ |
| 47 | Контактор уровня поз.LSA Н-603р | Сигнализатор предельного уровня жидкости | 19048-30-АТХ.СО | КМП | 1 | 13003053 | 260 | ТЕХПЕРЕВ |
| 48 | Контактор уровня поз.LSA Н-604 | Сигнализатор предельного уровня жидкости | 19048-30-АТХ.СО | КМП | 1 | 13003053 | 270 | ТЕХПЕРЕВ |
| 49 | Контактор уровня поз.LSA Н-604р | Сигнализатор предельного уровня жидкости | 19048-30-АТХ.СО | КМП | 1 | 13003053 | 280 | ТЕХПЕРЕВ |
| 50 | Контактор уровня поз.LSA2-4023 | Сигнализатор предельного уровня жидкости | 18477-30-АТХ.С | КМП | 1 | 13003085 | 10 | ТЕХПЕРЕВ |
| 51 | Контактор уровня поз.LSA2-4024 | Сигнализатор предельного уровня жидкости | 18477-30-АТХ.С | КМП | 1 | 13003085 | 20 | ТЕХПЕРЕВ |
| 52 | Контактор уровня поз.LSA2-4025 | Сигнализатор предельного уровня жидкости | 18477-30-АТХ.С | КМП | 1 | 13003085 | 30 | ТЕХПЕРЕВ |

Лот 4 – КС - неделимый

| № п.п. | Наименование Товара | Наименование Товара по ГОСТ | Заказная документация | Ед. изм. | Кол-во | Заявка | Позиция | Объект назначения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сигнализатор уровня M FTL50 | Сигнализатор уровня жидкости ВЗИ | 18852-25-АТХ.СО | ШТ | 2 | 13004530 | 40 | ТП-ОБНСС |
| 2 | Сигнализатор уровня поз.LS 6401 | Сигнализатор предельного уровня жидкости | 13Д00156/14-35-01542.АТХ.ОЛ.LS изм1 | КМП | 1 | 13003082 | 380 | ТЕХПЕРЕВ |
| 3 | Сигнализатор уровня поз.LS 6402 | Сигнализатор предельного уровня жидкости | 13Д00156/14-35-01542.АТХ.ОЛ.LS изм1 | КМП | 1 | 13003082 | 390 | ТЕХПЕРЕВ |
| 4 | Сигнализатор уровня поз.LS 6403 | Сигнализатор предельного уровня жидкости | 13Д00156/14-35-01542.АТХ.ОЛ.LS изм1 | КМП | 1 | 13003082 | 400 | ТЕХПЕРЕВ |
| 5 | Сигнализатор уровня поз.LS 6404 | Сигнализатор предельного уровня жидкости | 13Д00156/14-35-01542.АТХ.ОЛ.LS изм1 | КМП | 1 | 13003082 | 410 | ТЕХПЕРЕВ |
| 6 | Сигнализатор уровня поз.LS 6405 | Сигнализатор предельного уровня жидкости | 13Д00156/14-35-01542.АТХ.ОЛ.LS изм1 | КМП | 1 | 13003082 | 420 | ТЕХПЕРЕВ |
| 7 | Сигнализатор уровня поз.LS 6406 | Сигнализатор предельного уровня жидкости | 13Д00156/14-35-01542.АТХ.ОЛ.LS изм1 | КМП | 1 | 13003082 | 430 | ТЕХПЕРЕВ |
| 8 | Сигнализатор уровня поз.LS 6407 | Сигнализатор предельного уровня жидкости | 13Д00156/14-35-01542.АТХ.ОЛ.LS изм1 | КМП | 1 | 13003082 | 440 | ТЕХПЕРЕВ |
| 9 | Сигнализатор уровня поз.LS 6408 | Сигнализатор предельного уровня жидкости | 13Д00156/14-35-01542.АТХ.ОЛ.LS изм1 | КМП | 1 | 13003082 | 450 | ТЕХПЕРЕВ |

Лот 5 – РЭН - неделимый

| № п.п. | Наименование Товара | Наименование Товара по ГОСТ | Заказная документация | Ед. изм. | Кол-во | Заявка | Позиция | Объект назначения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровнемер 244LD KS1DCRNNH1C4-ML2 | Уровнемер интеллектуальный буйковый с торсионной трубкой и ответным фланцем | ОЛ к заявке 11013384 | ШТ | 1 | 11013384 | 10 | ЦЕХ 01 РЭНТ |
| 2 | Уровнемер буйковый | Уровнемер буйковый | Заявка №18-3, АКТ 02582, по ОЛ | ШТ | 1 | 11014041 | 10 | ЦЕХ 05 РЭНТ |
| 3 | Уровнемер буйковый | Уровнемер буйковый | Заявка №18-3, АКТ 02583, по ОЛ | ШТ | 1 | 11014041 | 20 | ЦЕХ 05 РЭНТ |
| 4 | Уровнемер микроимпульсный FMP51 | Уровнемер микроимпульсный Levelflex FMP51 | Опросный лист | ШТ | 8 | 11013863 | 10 | ЦЕХ 06 РЭНК |

Лот 6 –РЭН - неделимый

| № п.п. | Наименование Товара | Наименование Товара по ГОСТ | Заказная документация | Ед. изм. | Кол-во | Заявка | Позиция | Объект назначения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сигнализатор M FTL50-FGM2AA6G5A+Z1 | Вибрационный датчик предельного уровня, ВБИ, выход 4-20 мА | Опросный лист | КМП | 7 | 11013840 | 2290 | ЦЕХ 06 РЭНК |
| 2 | Сигнализатор M FTL50-FGM2AA6G5A+Z1 | Вибрационный датчик предельного уровня, ВБИ, выход 4-20 мА | Опросный лист | КМП | 7 | 11013841 | 1480 | ЦЕХ 06 РЭНК |
| 3 | Сигнализатор M FTL50-FGM2AA6G5A+Z1 | Вибрационный датчик предельного уровня, ВБИ, выход 4-20 мА | Опросный лист | КМП | 4 | 11013843 | 2690 | ЦЕХ 06 РЭНК |
| 4 | Сигнализатор M FTL50-FGM2AA6G5A+Z1 | Вибрационный датчик предельного уровня, ВБИ, выход 4-20 мА | Опросный лист | КМП | 7 | 11013844 | 2000 | ЦЕХ 06 РЭНК |
| 5 | Сигнализатор уровня M FTL51 | Сигнализатор уровня жидкости ВЗИ | Опросный лист | ШТ | 2 | 11013841 | 1170 | ЦЕХ 06 РЭНК |
| 6 | Сигнализатор уровня M FTL51 | Сигнализатор уровня жидкости ВЗИ | Опросный лист | ШТ | 2 | 11013843 | 1910 | ЦЕХ 06 РЭНК |
| 7 | Сигнализатор уровня M FTL51 | Сигнализатор уровня жидкости ВЗИ | Опросный лист | ШТ | 2 | 11013844 | 1810 | ЦЕХ 06 РЭНК |
| 8 | Сигнализатор уровня вибрационный | Сигнализатор уровня вибрационный | Заявка №18-3, АКТ 02581, по ОЛ | ШТ | 1 | 11014041 | 30 | ЦЕХ 05 РЭНТ |
| 9 | Сигнализатор уровня жидкости | Сигнализатор уровня жидкости, ВЗИ | Заявка №18-8, АКТ 02328, Опросный лист | ШТ | 1 | 11014087 | 10 | ЦЕХ 01 РЭНТ |
| 10 | Сигнализатор уровня жидкости | Сигнализатор уровня жидкости, ВЗИ | Заявка №18-8, АКТ 02329, Опросный лист | ШТ | 1 | 11014087 | 20 | ЦЕХ 01 РЭНТ |

Общие требования к предмету закупки по Лоту 1-4

Общие требования к предмету закупки по лоту № 5,6

3. Основные требования к Контрагенту.

Участник закупки является производителем предлагаемой продукции, либо официальным торговым домом производителя, либо постоянным региональным представительством производителя-нерезидента на территории РФ с правом ведения коммерческой деятельности, если сам производитель не занимается реализацией продукции на территории РФ.

Основные требования к контрагенту Лот № 1-4

Основные требования к контрагенту Лот № 3-5

4. Особые условия.

Отсутствуют.

Руководитель Ответственного подразделения	                 ___________________   Д.Ю. Уржумов

подпись			Ф.И.О.

Приложение 1

3.2 Общие требования к КИП

3.2.1 Средства измерений должны иметь нормированные значения основной и дополнительных погрешностей, вызванных изменением температуры окружающей среды, характеристик питания и т.п.

3.2.2 Оборудование, предназначенное для применения в схемах ПАЗ, должно иметь возможность использования в системах ПАЗ согласно требованиям SIL2 в соответствии с

ГОСТ Р МЭК 61508 и ГОСТ Р МЭК 61511 (IEC 61508/IEC 61511-1).

3.2.3 Приборы должны иметь дисплей с возможностью выбора русского и английского

(только импортные приборы) меню. Дисплей должен обеспечивать возможность просмотра измеренной и диагностической информации, а также возможность полнофункциональной настройки средства КИП и А.

3.2.4 В приборе должна быть предусмотрена самодиагностика всех его узлов согласно рекомендациям Namur NE107.

3.2.5 Назначенный срок службы прибора не менее 10лет (при условиях эксплуатации, указанных в ОЛ).

3.2.6 Прибор должен быть устойчив к промышленной вибрации (20-200Гц) и иметь документальное подтверждение

3.2.7 Корпус прибора: алюминий с покрытием или нержавеющая сталь.

3.2.8 Оборудование КИП и А преимущественно должно иметь вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь». Для отдельных видов оборудования допускается применение других видов взрывозащиты (см. соответствующий раздел). Искробезопасные приборы должны иметь напряжение питания не более 15В, которое обеспечивается применяемыми барьерами искрозащиты.

3.2.9 Выходной сигнал аналоговых датчиков: 4-20мА+HART (версия не ниже HART 7) согласно Namur NE43 (пределы выходного сигнала 3.8…20.5мА, реакция на неисправности (настраиваемая) 2…3.6мА, 21-23мА), дискретных датчиков: Namur (IEC 60947-5-6). Выходной сигнал типа «сухой контакт» (преимущественно позолоченные контакты) применяется в особо указанных случаях.

3.2.10 Климатическое исполнение оборудования КИП и А должно соответствовать условиям эксплуатации. Температура окружающей среды от -40 до +65 ºС. Степень защиты от влаги и пыли не ниже IP54.

3.2.11 Все полевые приборы комплектуются герметичными кабельными вводами (никелированная латунь) для бронированного кабеля (если иное не указано в конкретном техническом задании). Кабельный ввод должен подходить для всех типов брони. В 11 опросном листе на прибор необходимо указать тип кабеля и диаметры под обжимку. В закрытых помещениях применяются небронированные кабели. Кабельный ввод имеет вид взрывозащиты Exd.

3.2.12 Все встраиваемые приборы должны иметь уплотнительную поверхность исп.3 (впадина) по ГОСТ 12815-80 (при давлении измеряемой среды < 6.3 МПа) или исп.7 (при давлении измеряемой среды ≥ 6.3МПа) по ГОСТ 12815-80, уровнемеры, фланцевые сигнализаторы уровня, гильзы термопар и термометров, погружные расходомеры, погружные сигнализаторы расхода, фланцевые преобразователи гидростатического давления: исп.2 (выступ) по ГОСТ 12815-80 (при давлении измеряемой среды < 6.3 МПа) или исп.7 (при давлении измеряемой среды ≥ 6.3МПа). В комплекте с уровнемерами, расходомерами, диафрагмами, регулирующей и отсечной арматурой должны поставляться ответные фланцы, прокладки (для фланцев исп. выступ-впадина СНП), крепеж. Кромки ответных фланцев под приварку должны соответствовать размерам труб, к которым они будут приварены согласно документу «Классы трубопроводов и арматуры» от ЗАО «Нефтехимпроект».

3.2.13 Условный диаметр оборудования, встраиваемого в технологический трубопровод, не может быть меньше 0.5 условного диаметра трубопровода. Условный диаметр оборудования не может быть больше условного диаметра трубопровода.

3.2.14 Проектной спецификацией по каждому типу приборов и средств КИП должен быть предусмотрен 10% резерв, но не менее одного прибора или устройства каждого типа. Объем и тип резерва дополнительно согласовывается с Заказчиком.

3.2.15 Оборудование КИП и А должно поддерживать технологию FDT, интеграцию в программное обеспечение Pactware, PRM, AMS. В комплекте с оборудованием поставляется коммуникатор типа Laptop с необходимыми драйверами dtm и dd, который должен обеспечивать возможность сервисной настройки оборудования.

3.2.16 Оборудование КИП должно иметь возможность поворота блока дисплея на угол не менее 180.

3.2.17 Оборудование КИП и арматура, подверженное воздействию сероводорода, должны обладать стойкостью к растрескиванию в средах, содержащих сероводород в соответствии с ГОСТ ISO 3183-2012, ГОСТ Р 53679-2009 (ИСО 15156-1:2001), NACE MR 0175/ISO 15156-1. Предоставление сертификата обязательно.

3.2.18 Электрическое подключение к средствам КИП и А (за исключением соединительных коробок) осуществить посредством кабельного ввода Exd с резьбой 'NPT или М20х1.5. Для неиспользуемых кабельных вводов д.б. предусмотрены металлические заглушки.

3.2.19 Средства КИП и а должны иметь отдельный отсек для электрических подключений и отдельный отсек для дисплея.

3.2.20 Оборудование КИП и А должно иметь преимущественно пружинные контакты для подключения электрических сигналов.

3.2.21 Все оборудование КИП и А должно быть рассчитано на непрерывную работу с сохранением заявленных характеристик в течение заявленного срока эксплуатации. Межповерочный интервал средств измерений (безусловный) не менее 3 лет.

3.2.22 Каждая единица оборудования КИП должна иметь в комплекте шильдик из нержавеющей стали с указанием тега.

3.2.23 Все составные части прибора (корпус, буек/зонд уровнемера, центрирующие устройства, фланцевые крышки и т.п.) должны быть произведены изготовителем соответствующего оборудования и не могут быть заменены на аналоги поставщиком оборудования.

3.2.24 Оборудование КИП и А должно поставляться в транспортной таре – ящиках по ГОСТ 2991, ГОСТ 9142, ГОСТ 10198.

Приложение № 2

6. Измерение уровня

6.1 Для измерения уровня применяются радарные, буйковые, емкостные, магнитострикционные, гидростатические, магнитные уровнемеры, погружные зонды глубины.

6.2 Для сигнализации уровня применяются вибрационные, ультразвуковые, термодифференциальные, поплавковые (в исключительных случаях) контакторы уровня.

6.3 Радарные уровнемеры. Условия применения, дополнительные требования к техническим характеристикам и монтажу.

6.3.1 Уровнемеры типа рефлекс-радар – основной метод измерения уровня. Рефлекс-радарные уровнемеры применяются для измерения уровня воды, нефтепродуктов, технических жидкостей, газового конденсата, за исключением:

6.3.1.1 измерения уровня раздела фаз;

6.3.1.2 измерение уровня вязких жидкостей (уточняется в конкретном техническом задании);

6.3.1.3 измерения уровня газового конденсата в приемных газовых сепараторах;

6.3.1.4 измерения уровня в аппаратах (емкостях), в которых по технологическим особенностям возможно расслоение измеряемой среды;

6.3.1.5 возможность применения на кипящих продуктах указывается в конкретном техническом задании. При проектировании отборов измерения уровня, обеспечить место подачи водяного пара выше верхнего отбора уровнемерной колонки.

6.3.2 Уровнемеры должны монтироваться на выносных колонках, для заглубленных емкостей – в направляющих цельнотянутых металлических трубах. При монтаже дублированных приборов для каждого прибора предусмотреть отдельные штуцеры. Монтаж рефлекс-радарного уровнемера отражен в ОТР.

6.3.3 Уровнемеры должны быть только заводского фланцевого исполнения DN80. При рабочей температуре измеряемой среды более 250 ºС условный диаметр фланца уровнемера, условный диаметр присоединительного фланца и условный диаметр измерительной колонки д.б. одинаковыми DN80, чтобы обеспечить определенное состояние металлического центрирующего диска относительно стенки колонки.

6.3.4 Уровнемерная колонка д.б. постоянного диаметра DN80. Для измерения сред с температурой до +200 ºС на действующих позициях допускается применение сужение существующей уровнемерной колонки Ду100 до монтажного фланца DN80.

6.3.5 Уровнемеры должны иметь стержневой зонд из нержавеющей стали. При длине зонда более 4000м зонд должен быть составным из частей по 2м. В отдельных случаях допускается (по отдельному согласованию с заказчиком) применение тросового зонда. Зонд должен центрироваться в уровнемерной колонке, быть съемным (отсоединяться от фланца) и иметь возможность укорачивания. При температуре измеряемой среды до +250 ºС центрирующее устройство д.б. из непроводящего материала (PEEK или PTFE), монтироваться при необходимости в любой части зонда. При температуре измеряемой среды более 250 ºС центрирующее устройство м.б. из непроводящего материала (керамика) или из нержавеющей стали.

6.3.6 В опросном листе на рефлекс-радарный уровнемер необходимо указать четко определенную длину зонда, равную расстоянию от уплотнительной поверхности монтажного фланца до нижнего отбора плюс 100мм. Касание зонда дна колонки не допускается.

6.3.7 В опросном листе на рефлекс-радарный уровнемер необходимо указать наличие пены и кипения.

6.3.8 Рефлекс-радарный уровнемер должен иметь возможность поверки без демонтажа фланца уровнемера, отраженную в соответствующей методике поверки.

6.3.9 Рефлекс-радарный уровнемер должен иметь возможность автоматизированной программной компенсации ложных эхо-помех.

6.3.10 Прибор должен иметь встроенный модуль памяти для хранения данных (параметры настройки, измеренные значения, эхо-кривые).

6.3.11 Рефлекс-радарный уровнемер должен иметь два режима измерения: основной режим – измерение уровня по времени прохождения сигнала от поверхности продукта (TOF) и вспомогательный режим – измерения уровня по сигналу конца зонда (EOP). Рефлекс-радарный уровнемер должен иметь функцию автоматического и ручного переключения между этими режимами.

6.3.12 При работе на углеводородах датчик должен иметь дополнительный газонепроницаемый ввод.

6.3.13 Уровнемер должен иметь функцию динамической компенсации эхо-помех.

6.3.14 Прибор должен иметь фланцы из нержавеющей стали.

6.3.15 Прибор должен иметь погрешность измерения уровня не более 3мм.

6.3.16 Прибор должен иметь диагностику состояния зонда, а также поддерживать диагностику по стандарту Namur NE107.

6.3.17 Для измерения уровня в котлах или в других аппаратах (емкостях), в которых возможно присутствие насыщенного водяного пара, в уровнемере должна быть предусмотрена возможность автоматической корректировки dk верхнего продукта.

6.3.18 Для измерения уровня продукта в резервуарных парках с диапазоном более 4м, в особенности агрессивных сред могут применяться бесконтактные радарные уровнемеры с рупорной или стержневой антенной. Возможность их применения указывается в конкретном техническом задании.

6.4 Буйковые уровнемеры. Условия применения, дополнительные требования к техническим характеристикам и монтажу.

6.4.1 Буйковые уровнемеры применяются для измерения уровня раздела фаз – нефтепродукт – вода в технологических емкостях, электродегидраторах, для измерения уровня газового конденсата в приемных сепараторах, а также в аппаратах (емкостях), в которых по технологии возможно расслаивание измеряемой среды. В отдельных случаях могут применяться для измерения уровня нефтепродуктов в технологических аппаратах, если это указано в конкретном техническом задании.

6.4.2 Уровнемеры должны монтироваться на выносных колонках. При монтаже дублированных приборов для каждого прибора предусмотреть отдельные штуцеры.

6.4.3 Монтаж буйкового уровнемера отражен в ОТР.

6.4.4 Уровнемеры должны быть только фланцевого исполнения DN80. Буйковые уровнемеры изготавливаются из нержавеющей и углеродистой стали, торсионные трубки – из нержавеющей стали, инконеля, подвес – из нержавеющей стали.

6.4.5 В опросном листе на буйковый уровнемер, предназначенный для измерения уровня, указывается также наименование и рабочая плотность газа.

6.4.6 В опросном листе необходимо применить длины буйков из стандартного ряда: 250; 400; 600; 800; 1000; 1600; 2000; 2500; 3000; 4000; 6000; 8000; 10000 мм.

6.4.7 Допустимая погрешность измерения: не более 1%.

6.4.8 В буйковом уровнемере должна быть предусмотрена возможность уменьшения длины подвеса без применения сварки.

6.4.9 В буйковом уровнемере должна быть предусмотрена возможность программной корректировки плотности измеряемой среды без дополнительной калибровки.

6.5 Магнитострикционные уровнемеры.

Применяются в парковом хозяйстве для измерения уровня раздела фаз в дренажных емкостях, в которых отсутствует четкий раздел фаз (разность плотностей не менее 110 кг/м3). Применять в парковом хозяйстве для измерения общего уровня и уровня раздела фаз одним прибором, если разность плотностей верхнего и нижнего продуктов не менее 110 кг/м3.

6.6. Емкостные уровнемеры/

6.6.1 Применяются для измерения уровня раздела фаз нефть-соленая вода в электродегидраторах.

6.6.2 Монтируются в уровнемерные колонки согласно ОТР (листы 21 – 24). При этом в зависимости от конструкции электродегидратора для четкого измерения уровня раздела фаз применяется 3-5 отборов для каждой уровнемерной колонки.

6.7 Гидростатические уровнемеры.

6.7.1 Применяются преимущественно для измерения уровня в резервуарах с нефтепродуктами.

6.7.2 Предусмотреть применение промывочного кольца с штуцером для прокачки (промывки).

6.7.3 Монтаж согласно ОТР.

6.8 Контакторы уровня.

6.8.1 Основной метод сигнализации уровня в технологических аппаратах, емкостях, БТУ, резервуарных парках, трубопроводах (для защиты насосов от «сухого хода») – вибрационный.

6.8.2 Для сигнализации уровня продукта с температурой до +280ｺС и плотностью ≥400 кг/м3 применяются вибрационные контакторы уровня с выходным сигналом Namur EN50227, вид взрывозащиты «искробезопасная цепь».

6.8.3 При монтаже сигнализаторов на резервуар (ОТР лист 29) применяется присоединение внешняя резьба 1” NPT, на бачок торцевого уплотнения (ОТР лист 30) – внешняя резьба 3/4' NPT, в остальных случаях при давлении измеряемой среды менее 6.3 Мпа применяется фланцевое присоединение Ду50Pу40 исп.2 (выступ) по ГОСТ 12815-80, ≥ 6.3МПа – Ду50Pу40 исп.7 по ГОСТ 12815-80 ОТР.

6.8.4 В опросном листе на вибрационный контактор уровня обязательно указывается следующая информация: плотность продукта при рабочих условиях, вязкость продукта при рабочих условиях.

6.8.5 Дополнительные требования к техническим характеристикам:

6.8.5.1 прибор должен иметь дополнительный газонепроницаемый ввод (за исключением бачков торцевого уплотнения насосов и применений на воде);

6.8.5.2 прибор должен иметь функцию самодиагностики повреждения вилки;

6.8.5.3 прибор должен иметь функцию самодиагностики блока электроники;

6.8.5.4 прибор должен иметь настройку чувствительности в зависимости от плотности среды;

6.8.5.5 прибор должен иметь переключатели на режим работы: обнаружение среды или обнаружение отсутствия среды;

6.8.5.6 прибор должен иметь индикаторы питания, состояния переключения и неисправностей;

6.8.5.7 воспроизводимость срабатывания контактора уровня не хуже 1мм;

6.8.5.8 контакторы уровня должны иметь документально подтвержденную коррекцию изменения массы вилки вследствие отложений или влияния коррозии;

6.8.6 для сигнализации уровня продукта с температурой выше +280 ◦С применяются вибрационные или ультразвуковые сигнализаторы уровня со взрывозащитой Exi или Exd. В исключительных случаях по отдельному согласованию с Заказчиком допускается применение термодифференциальных сигнализаторов уровня со взрывозащитой Exd, при этом термодифференциальные сигнализаторы должны быть настроены на заводе на рабочую среду в соответствии с ОЛ. Присоединение сигнализаторов уровня фланцевое. Монтаж согласно ОТР;

6.8.7 по отдельному согласованию с Заказчиком допускается применение емкостных сигнализаторов уровня.

6.9 Магнитные указатели уровня.

6.9.1 Монтаж указателей уровня согласно ОТР.

6.9.2 Для магнитных указателей уровня LG (уровнемеров) применить фланцевый тип присоединения, фланцы прибора изготавливаются производителем уровнемера, поставляются не приваренными, привариваются по месту установки. Ответные фланцы, прокладки и крепеж заказываются в части ТМ. Приварка фланца уровнемера осмечивается в части ТМ.

6.9.3 Если для магнитного указателя уровня требуется выходной сигнал 4-20мА+HART, то в качестве уровнемера применяется встроенный рефлекс-радарный уровнемер. Преобразователи на основе герконовой линейки (потенциометры) не применять.

6.10 Плотномеры вибрационные

6.10.1 Монтаж вибрационных плотномеров аналогичен монтажу контакторов уровня и выполняется согласно ОТР.

- Форма 4 «Извещение о согласии сделать Оферту»

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСИИ СДЕЛАТЬ ОФЕРТУ

1.  Изучив условия предложения делать оферты № <номер ПДО> от <дата ПДО>, мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать оферту № <исх. номер оферты> от <дата оферты>.

В случае полного или частичного отзыва или ухудшения безотзывной оферты обязуемся, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после отзыва или ухудшения безотзывной оферты, уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а мы обязуемся уплатить пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

2. В случае принятия нашей оферты, заключить с ОАО «Славнефть-ЯНОС» договор поставки <наименование товаров > / договор подряда на <наименование работ > /  договор оказания услуг по <наименование услуг> на условиях указанного предложения делать оферты не позднее 20 (Двадцати) календарных дней с момента уведомления о принятии нашей оферты.

Если по каким-либо причинам мы откажемся (уклонимся) от подписания договора на предложенных нами в оферте <номер оферты> от <дата оферты> условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», мы обязуемся безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить Обществу штрафную неустойку в размере 10% от суммы акцептованной Оферты. Признаем, что при несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, мы обязаны уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

3. Сообщаем о себе следующее:

Наименование организации:  _____________________________________________________

Местонахождение: ______________________________________________________________

Почтовый адрес: ________________________________________________________________

Телефон, телефакс, электронный адрес: ____________________________________________

Организационно - правовая форма: ________________________________________________

Дата, место и орган регистрации организации: _______________________________________

Банковские реквизиты: ___________________________________________________________

БИК__________________________________,

ИНН __________________________________

Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

_______________________________________________________________________________

3. Мы признаем право ОАО «Славнефть-ЯНОС» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к Тендерной комиссии и ОАО «Славнефть-ЯНОС».

4. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Тендерной комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>.

__________________________________________________________________________________

Руководитель	________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер	________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Форма 5 «Предложение о заключении договора»

На бланке участника закупки                                        ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Адрес: 150023, г. Ярославль,

Московский пр., д.130

от____________________________
 _____________________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА

(безотзывная оферта)

«____» __________________ ______ г.

___________________________________________________ направляет настоящую оферту ОАО «Славнефть-ЯНОС» с целью заключения договоров поставки наименование товаров на следующих условиях:

| Наименование предмета оферты: | <в соответствии с требованием к предмету Оферты> |
| --- | --- |
| Сроки поставки |  |
| Стоимость товаров в руб. (без НДС с учетом доставки до станции назначения) |  |
| Полная стоимость товаров в руб. (с НДС с учетом доставки до станции назначения) |  |
| <Детализированное предложение представлено в прилагаемой таблице цен> |  |
| Наличие скидок или условия их получения |  |
| Базисные условия поставки |  |
| Условия оплаты |  |
| Дополнительные условия |  |

- Настоящее предложение действует до «30» ноября 2017 г.

- Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.

- Допускается акцепт в отношении одной, нескольких или всех позиций, перечисленных в Таблице цен, прилагаемой к настоящей оферте, в любом сочетании.

- Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.

- Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. Акцепт части Товаров, предусмотренных настоящей офертой без изменений остальных условий признается Поставщиком полным и безоговорочным акцептом и не является акцептом на иных условиях.

- Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.

Подпись:  ________________________________ /Должность, Фамилия И.О./

МП

Форма 7 «Перечень аффилированных организаций»

ПЕРЕЧЕНЬ АФФИЛИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Участник закупки:

№ ПДО:

| № п/п | Полное наименование в соответствии с учредительными документами | Фактическое местонахождение | Телефон/ факс | ФИО руководителя организации | Код БИК | ИНН | ОГРН | ОКПО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Подпись: ________________________________ /Должность, Фамилия И.О./

МП

Форма 10

Форма 11

Форма 12