## Документ
Программный комплекс "СМЕТА-БАГИРА", версия 6.0, выпуск 1, сборка 195
Стройка: |  | ПАО "Славнефть - ЯНОС" Цех № 3 Установка 1А-1М Тит.17/1
Объект: |  | Монтаж средств контроля и сигнализации за наличием взрывопожароопасных вещест в водооборотной системе на выходе с установки
Ведомость работ № 25:00327
Часть КИПиА - АТХ
Основание: |  | 0270-(3-3304)-17/1-АТХ ОД л.1-5, СО л.1-3, КЖ.1-2
N п.п. | Шифр, номера нормат, коды ресурсов |  | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Един. измерения | Количество
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
Раздел. Приборы
1 | Ц11-02-002-2 (ГЭСН20203) |  | Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса до 5 кг | шт | 3
2 | Ц11-08-001-1 (ГЭСН20203) |  | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником | 100шт | 0.06
3 | ОБ-000119 ОБ (ГЭСН20203) |  | Сигнализатор уровня ёмкостный | шт | *3*
Раздел. Кабели и провода
4 | Ц08-02-148-1 (ГЭСН20203) |  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100м | 2.13
5 | Ц08-02-148-1 (ГЭСН20203) |  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг 1.8.3.1 Работы на высоте от 2 до 8 м. Kоз=1.05 | 100м | 0.09
6 | Ц08-02-148-1 (ГЭСН20203) |  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг 1.8.3.2 Работы на высоте от 8 до 15 м. Kоз=1.1 | 100м | 7.27
7 | Ц08-02-158-4 (ГЭСН20203) |  | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4 | шт | 12
8 | МР-0001121 (ГЭСН20203) |  | Кабель контрольный ОЭКнг(А) - FRLS 2х2х1.0 i | м | 9
9 | МР-0001122 (ГЭСН20203) |  | Кабель контрольный ОЭнг(А) - FRLS 2х2х1.5 i | м | 940
10 | МР-82 (ГЭСН20203) |  | Стяжки крепежные из нержавеющей стали AISI 316 с полимерным покрытием 4,6х150 | шт | 23
11 | МР-264 (ГЭСН20203) |  | Стяжки кабельные стальные в ПВХ изоляции 4,6х200 мм | шт | 12
12 | МР-84 (ГЭСН20203) |  | Стяжка нейлоновая белая 3,6х150 мм | шт | 3
13 | МР-0000356 (ГЭСН20203) |  | Бирка маркировочная кабельная У136 | шт | 26
14 | МР-86 (ГЭСН20203) |  | Держатель маркировки проводника PATG 2/18 | шт | 36
15 | МР-87 (ГЭСН20203) |  | Вставная табличка EMT (18*4)R | шт | 36
16 | МР-0000333 (ГЭСН20203) |  | Кабельный наконечник с изоляционной втулкой, цветовая маркировкка согласно DIN 46228-4, для кабеля сечением 1 мм2, длина медной части 8 мм, АI1-8RD | шт | 18
17 | МР-0000334 (ГЭСН20203) |  | Кабельный наконечник с изоляционной втулкой, цветовая маркировкка согласно DIN 46228-4, для кабеля сечением 1.5 мм2, длина медной части 8 мм, АI1.5-8ВК | шт | 18
Раздел. Трубы
18 | Ц08-02-407-1 (ГЭСН20203) |  | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100м | 0.36
19 | Ц08-02-407-1 (ГЭСН20203) |  | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм 1.8.3.1 Работы на высоте от 2 до 8 м. Kоз=1.05 | 100м | 0.03
20 | МР-22 (ГЭСН20203) |  | Труба водогазопроводная обыч. с цинковым покрытием, Ц- 20х2,8 ГОСТ 3262-75 | м | 39
21 | МР-115 (ГЭСН20203) |  | Адаптеры цанговые для ввода трубы в коробку АТК-20 | шт | 3
22 | МР-118 (ГЭСН20203) |  | Коробка соединительная взрывозащищённая под трубную проводку протяжная СКВЕ-П2 | шт | 3
23 | МР-117 (ГЭСН20203) |  | Коробка соединительная взрывозащищённая под трубную проводку угловая СКВЕ-У2 | шт | 3
24 | Ц08-02-411-1 (ГЭСН20203) |  | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм | 100м | 0.06
25 | МР-88 (ГЭСН20203) |  | Рукав металлополимерный МПГнг20 | м | 6
26 | МР-116 (ГЭСН20203) |  | Резьбовой крепежный элемент РКв-20 | шт | 3
Раздел. Монтажные узлы и изделия
Подраздел. Крепление защитных труб к м/к
27 | Ц08-02-406-1 (ГЭСН20203) |  | Скобы или конструкции металлические для труб П-образные | т | 0.0305
28 | МР-153 (ГЭСН20203) |  | Уголок стальной горячекатаный, 50х50х4 мм | т | 0.0323
29 | МР-201 (ГЭСН20203) |  | Хомутик С437 | шт | 25
30 | Ц08-02-397-1 (ГЭСН20203) |  | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100м | 0.16
31 | МР-194 (ГЭСН20203) |  | Швеллер перфорированный S=2,5 мм, ШП 60х35, оцинкован | м | 12
32 | МР-189 (ГЭСН20203) |  | Полоса перфорированная ПП 40 У1, S=2,5 мм, гор. цинкование | м | 4
33 | Ц08-02-152-1 (ГЭСН20203) |  | Полка-кронштейн из угловой стали | т | 0.0075
34 | Ц38-01-006-2 (ГЭСН20203) |  | Сборка с помощью крана на автомобильном ходу стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. | т | 0.0075
35 | МР-153 (ГЭСН20203) |  | Уголок стальной горячекатаный, 50х50х4 мм | т | 0.008
36 | Е46-08-012-1 (ГЭСН20203) |  | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера до 8 мм | 100шт | 0.12
37 | Е46-08-012-6 (ГЭСН20203) |  | На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к норме 46-08-012-01 К= 3 | 100шт | -0.12
38 | МР-0001124 (ГЭСН20203) |  | Болт самоанкерующийся распорный БСР М8х85 | шт | 12
Подраздел. Заземление металлоконструкций
39 | Ц08-02-472-7 (ГЭСН20203) |  | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 | 100м | 0.1508
40 | МР-106 (ГЭСН20203) |  | Сталь полосовая горячекатанная 40*4 | т | 0.019
Подраздел. Защитное заземление прибора/шкафа/соединительной коробки - 9 шт ПКО-ТЧ-РЕ-1
41 | Ц08-02-472-10 (ГЭСН20203) |  | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100м | 0.18
42 | МР-32 (ГЭСН20203) |  | Провод ПуГВнг(А) - LS желто-зеленый 1х6 мм2 | м | 18
43 | МР-108 (ГЭСН20203) |  | Наконечник кабельный медный, закрепленный опрессовкой 6-6-4-М-УХЛ3 | шт | 18
44 | МР-107 (ГЭСН20203) |  | Флажок Ф 25 | шт | 9
Подраздел. Защитное заземление и уравнивание потенциалов соединительных коробок трубной проводки - 6 шт ПКО-ТЧ-РЕ-2
45 | Ц08-02-472-10 (ГЭСН20203) |  | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100м | 0.24
46 | МР-32 (ГЭСН20203) |  | Провод ПуГВнг(А) - LS желто-зеленый 1х6 мм2 | м | 24
47 | МР-108 (ГЭСН20203) |  | Наконечник кабельный медный, закрепленный опрессовкой 6-6-4-М-УХЛ3 | шт | 24
48 | МР-107 (ГЭСН20203) |  | Флажок Ф 25 | шт | 6
49 | МР-8 (ГЭСН20203) |  | Хомутик с гайкой М8 и шайбой 8 - по 2 шт С437У2 | шт | 12
Подраздел. Защитное заземление трубной проводки - 3 шт ПКО-ТЧ-РЕ-3
50 | Ц08-02-472-10 (ГЭСН20203) |  | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100м | 0.12
51 | МР-32 (ГЭСН20203) |  | Провод ПуГВнг(А) - LS желто-зеленый 1х6 мм2 | м | 12
52 | МР-108 (ГЭСН20203) |  | Наконечник кабельный медный, закрепленный опрессовкой 6-6-4-М-УХЛ3 | шт | 12
53 | МР-107 (ГЭСН20203) |  | Флажок Ф 25 | шт | 6
54 | МР-8 (ГЭСН20203) |  | Хомутик с гайкой М8 и шайбой 8 - по 2 шт С437У2 | шт | 6
Подраздел. Защитное заземление металлорукава - 3 шт ПКО-ТЧ-РЕ-4
55 | Ц08-02-472-10 (ГЭСН20203) |  | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100м | 0.18
56 | МР-32 (ГЭСН20203) |  | Провод ПуГВнг(А) - LS желто-зеленый 1х6 мм2 | м | 18
57 | МР-108 (ГЭСН20203) |  | Наконечник кабельный медный, закрепленный опрессовкой 6-6-4-М-УХЛ3 | шт | 12
58 | МР-107 (ГЭСН20203) |  | Флажок Ф 25 | шт | 6
59 | МР-112 (ГЭСН20203) |  | Хомут для заземления | шт | 6
Подраздел. Установка коробки в защитном кожухе на металлической опоре - 3 шт ПКО - ТЧ - КС - 3
60 | Ц08-03-545-1 (ГЭСН20203) |  | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 | шт | 3
61 | МР-0001123 (ГЭСН20203) |  | Коробка соединительная на 5 клемм, 2 ввода | шт | 3
62 | Ц08-02-397-1 (ГЭСН20203) |  | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100м | 0.06
63 | МР-151 (ГЭСН20203) |  | Профиль перфорированный Z-образный К-239 S=3 мм | м | 6
64 | Ц08-03-545-17 (ГЭСН20203) |  | Кожух металлический | кг | 30.9
65 | Ц38-01-006-1 (ГЭСН20203) |  | Сборка с помощью крана на автомобильном ходу листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) | т | 0.0309
66 | МР-90 (ГЭСН20203) |  | Сталь листовая горячекатаная Б 1,5 | т | 0.0179
67 | МР-90 (ГЭСН20203) |  | Сталь листовая горячекатаная Б 1,5 | т | 0.0149
68 | МР-102 (ГЭСН20203) |  | Маркировочная пластина из нержавеющей стали 43,9х88,9 мм (ММР350W17-Q) | шт | 3
69 | МР-103 (ГЭСН20203) |  | Заклепка "Слепая" с закрытым концом, 4х8-AIA/St | шт | 6
Подраздел. Антикоррозионная защита
70 | Е13-06-002-1 (ГЭСН20203) |  | Очистка кварцевым песком сплошных наружных поверхностей | м2 | 2.64
71 | 02.3.01.07-01 (ГЭСН20203) |  | Песок кварцевый | кг | 84.48
72 | Е13-06-004-1 (ГЭСН20203) |  | Обеспыливание поверхности | м2 | 2.64
73 | Е13-07-001-1 (ГЭСН20203) |  | Обезжиривание поверхностей | 100м2 | 0.0264
74 | Е13-03-002-11 (ГЭСН20203) |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз | 100м2 | 0.0264
75 | МР-41 (ГЭСН20203) |  | Армокот 01 | кг | 1.3543
76 | Е13-03-004-12 (ГЭСН20203) |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей | 100м2 | 0.0347
77 | МР-42 (ГЭСН20203) |  | Армокот F100 | кг | 1.5391
Раздел. Демонтажные и монтажные работы
78 | Ц08-02-153-1 (ГЭСН20203) |  | Открытие крышек коробов Формула 510 к=0,1 ОЗ=0*0.1=0 ЗМ=0*0.1=0 ЭМ=0*0.1=0 МР=0*0=0 | 100м | 1
79 | Ц08-02-153-1 (ГЭСН20203) |  | Закрытие крышек коробов Формула 510 к=0,1 ОЗ=0*0.1=0 ЗМ=0*0.1=0 ЭМ=0*0.1=0 МР=0*0=0 | 100м | 1
80 | Ц08-02-153-1 (ГЭСН20203) |  | Открытие крышек коробов 1.8.3.1 Работы на высоте от 2 до 8 м. Kоз=1.05 Формула 510 к=0,1 ОЗ=0*0.1=0 ЗМ=0*0.1=0 ЭМ=0*0.1=0 МР=0*0=0 | 100м | 0.5
81 | Ц08-02-153-1 (ГЭСН20203) |  | Закрытие крышек коробов 1.8.3.1 Работы на высоте от 2 до 8 м. Kоз=1.05 Формула 510 к=0,1 ОЗ=0*0.1=0 ЗМ=0*0.1=0 ЭМ=0*0.1=0 МР=0*0=0 | 100м | 0.5
82 | Ц08-02-153-1 (ГЭСН20203) |  | Открытие крышек коробов 1.8.3.2 Работы на высоте от 8 до 15 м. Kоз=1.1 Формула 510 к=0,1 ОЗ=0*0.1=0 ЗМ=0*0.1=0 ЭМ=0*0.1=0 МР=0*0=0 | 100м | 4.5
83 | Ц08-02-153-1 (ГЭСН20203) |  | Закрытие крышек коробов 1.8.3.2 Работы на высоте от 8 до 15 м. Kоз=1.1 Формула 510 к=0,1 ОЗ=0*0.1=0 ЗМ=0*0.1=0 ЭМ=0*0.1=0 МР=0*0=0 | 100м | 4.5
* *- поставка Заказчика