Таблица №5

7.2. Характеристика пожаро-, взрывоопасных и токсических свойств сырья, полупродуктов, готовой продукции и отходов производства.

| Наименование сырья, полупродуктов, готовой продукции, отходов производства | Класс опасности (ГОСТ 12.1.007) | Агрегатное состояние при нормальных условиях | Плотность паров (газа) по воздуху | Удельный вес для твердых и жидких веществ, г/см3 | Растворимость в воде, % масс | Возможно ли воспламенение или взрыв при воздействии на него |  | Температура,°С |  |  |  |  |  | Пределы воспламенения |  |  |  |  | ПДК в воздухе рабочей зоны производственных помещений | Характеристика токсичности (воздействия на организм человека) ГОСТ 12.1.005 | Литература |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Воды (да, нет) | Кислорода (да, нет) | Кипения | Плавления | Самовоспламенения | Воспламенения | Вспышки | Начала экзотермического разложения | Концентрационные, (% об) |  | Температурные, °С |  | Аэровзвеси (г/см3) дисперсность |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нижний | Верхний | Нижний | Верхний | Нижний |  |  |  |
| Нефть обессоленная | 3 | Жидкость | - | 0,790 - 0,950 | Мало-растворимая | Нет | Да | 60 -380 | - | 233 | - | -18 | 380 - 400 | 1,1 | - | - | - | - | 300 мг/м3 | При длительном воздействии возникает хроническое отравление без специфических черт. Наиболее характерные жалобы на слабость, утомляемость, головную боль, искристые ощущения в поджелудочной области. | ГОСТ-12.1.005-88 ГОСТ-12.0.001-74 ГОСТ-12.0.003-74 ГОСТ-12.1.007-76 ГОСТ-12.1.011-78 Корольченко А.Я., Корольченко Д.А. «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средств их тушения. Справочник» М.: Асс. «Пожнаука» 2004 г. Химический энциклопедический словарь. М.: советская Энциклопедия, 1983г. «Горючие и смазочные материалы». Под ред. В.М. Школьника. М.: ООО «Издательский центр Техинформ», 2007г. |
| Бензин | 4 | Жидкость | - | 0,760 | 0,006 | Нет | Да | 60 -180 | - | 255 | - | -39 | - | 0,76 | 5,04 | -39 | -8 | - | 100 мг/м3 | При высоких концентрациях паров бензина в воздухе происходит острое отравление с потерей сознания и смертельным исходом. При более умеренных концентрациях появляется головная боль, головокружение, сердцебиение, слабость, потеря сознания, хроническое отравление вызывает нервное расстройство сопровождаемое слабостью, утомляемостью, раздражительностью |  |
| Промежуточная фракция 140 – – 240°С (керосин) | 4 | Жидкость | - | 0,780 | 0,003 | Нет | Да | 140 -240 | - | 420 | - | 28 | 240 -350 | - | - | - | - | - | 300 мг/м3 | При высоких концентрациях паров керосина в воздухе происходит острое отравление с потерей сознания и смертельным исходом. При более умеренных концентрациях появляется головная боль, головокружение, сердцебиение, слабость, потеря сознания, хроническое отравление вызывает нервное расстройство сопровождаемое слабостью, утомляемостью, раздражительностью |  |
| Дизельное топливо (фракция 180 – 360°С) | 4 | Жидкость | - | 0,860 | 0,005 | Нет | Да | 180 -360 | - | 210 | - | 65 | 240 -350 | 0,5 | - | 58 | 108 | - | 300 мг/м3 | При длительном воздействии на организм человека вызывает хроническое отравление без специфических черт. Наиболее характерные жалобы: слабость, утомляемость, неприятные ощущения в подложечной области. | ГОСТ-305-82 Корольченко А.Я., Корольченко Д.А. «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средств их тушения. Справочник» М.: Асс. «Пожнаука» 2004 г. «Горючие и смазочные материалы». Под ред. В.М. Школьника. М.: ООО «Издательский центр Техинформ», 2007г. |

| Продолжение таблицы №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование сырья, полупродуктов, готовой продукции, отходов производства | Класс опасности (ГОСТ 12.1.007) | Агрегатное состояние при нормальных условиях | Плотность паров (газа) по воздуху | Удельный вес для твердых и жидких веществ, г/см3 | Растворимость в воде, % масс | Возможно ли воспламенение или взрыв при воздействии на него |  | Температура,°С |  |  |  |  |  | Пределы воспламенения |  |  |  |  | ПДК в воздухе рабочей зоны производственных помещений | Характеристика токсичности (воздействия на организм человека) ГОСТ 12.1.005 | Литература |
|  |  |  |  |  |  | Воды (да, нет) | Кислорода (да, нет) | Кипения | Плавления | Самовоспламенения | Воспламенения | Вспышки | Начала экзотермического разложения | Концентрационные, (% об) |  | Температурные, °С |  | Аэровзвеси (г/см3) дисперсность |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нижний | Верхний | Нижний | Верхний | Нижний |  |  |  |
| Дизельное топливо летнее (фракция 230 – 360°С) | 4 | Жидкость | —— | 0,860 | 0,005 | Нет | Да | 240 – – 350 | —— | —— | —— | 65 | 240 – –350 | —— | —— | —— | —— | —— | 300 мг/м3 | При длительном воздействии на организм человека вызывает хроническое отравление без специфических черт. Наиболее характерные жалобы: слабость, утомляемость, неприятные ощущения в подложечной области. | ГОСТ 12.1.007 ССБТ. Вредные вещества. ГОСТ 12.1.005 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны |
| Сухой газ | 4 | Газ | 0,5545 | - | 0,034 | Нет | Да | – 161 | – 182 | 650 | 545 -800 | - | - | 5,0 | 15,0 | - | - | - | 300 мг/м3 | При высоком содержании в воздухе действует наркотически, вызывает головную боль, головокружение, потерю сознания и смертельный исход. | Рид Р., Шервуд Т. Свойства газов и жидкостей. Пер. С англ. / Под ред. В.Б. Когана. – Л.: Химия. 1971. «Горючие и смазочные материалы». Под ред. В.М. Школьника. М.: ООО «Издательский центр Техинформ», 2007г. |
| Головная фракция стабилизации: Пропан | 4 | Газ | 1,5499 | - | 0,039 | Нет | Да | – 42 | – 188 | 470 | 504 -558 | -96 | - | 2,3 | 9,4 | - | - | - | 300 мг/м3 | При высоком содержании в воздухе действует наркотически, вызывает головную боль, головокружение, потерю сознания и смертельный исход. | Корольченко А.Я., Корольченко Д.А. «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средств их тушения. Справочник» М.: Асс. «Пожнаука» 2004 г. «Горючие и смазочные материалы». Под ред. В.М. Школьника. М.: ООО «Издательский центр Техинформ», 2007г. |
| Бутан | 4 | Газ | 2,067 | - | 0,033 | Нет | Да | – 0,5 | – 138 | 405 | 430 -569 | -69 | - | 1,8 | 9,1 | - | - | - | 300 мг/м3 |  |  |
| Сероводород в смеси с углеводородами | 3 | Газ | 1,2 – 1,6 | - | 0,91 | Нет | Да | – 60 | – 16 до – 180 | - | 410 до 590 | - | - | 4,2 | 47 | - | - | - | 3 мг/м3 | При слабых концентрациях раздражающе действует на слизистые оболочки дыхательных путей и глаз, вызывая кашель и резь в глазах. При больших концентрациях мгновенно парализует органы осязания, обоняния и запах не ощущается. наблюдается судорожное удушье, потеря сознания. | Справочник «Нефтепродукты: свойства, качество, применение» М. «Химия» 1968 |
| Водный раствор едкого натра 1,5-2,0% | 3 | Жидкость | - | 1,05 | 0,97 | Нет | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 мг/м3 | Щелочь, при попадании на кожу вызывает химический ожег, быстро разрушает шерстяную одежду. | Рабинович В.А., Хавин З.Я. Краткий справочник. – Л.: - Химия, 1978. |
| Мазут | 4 | Жидкость | >1 | 0,890 -0,995 | Мало растворим | Нет | Да | - | - | 250 | - | 85 | 350 – 360 | - | - | - | - | - | 300 мг/м3 | При длительном контакте вызывает хронические отравления без специфических черт, сопровождающиеся бессонницей, слабостью, головокружением, головной болью и нервными расстройствами. | Корольченко А.Я., Корольченко Д.А. «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средств их тушения. Справочник» М.: Асс. «Пожнаука» 2004 г. «Горючие и смазочные материалы». Под ред. В.М. Школьника. М.: ООО «Издательский центр Техинформ», 2007г. |
| Азот технический | 4 | Газ | 0,9073 | - | 0,016 | Нет | Нет | – 195 | – 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | При достаточно большой концентрации в воздухе может вызвать удушье и смерть от недостатка кислорода. | Азот технический газообразный ГОСТ 9293. Рабинович В.А., Хавин З.Я. Краткий справочник. – Л.: - Химия, 1978. |
| Ингибитор – «Геркулес 30617» | 3 | Жидкость | - | 0,882 | Нерастворим | Нет | Нет | - | - | - | - | Не более 27 | - | 1 | 6 | - | - | - | 100 мг/м3 | Малоопасен, при концентрациях, близких к ПДК раздражающее действует на слизистую оболочку глаз и носоглотки. | Справочник «Нефтепродукты: свойства, качество, применение» М. «Химия» 1968 ТУ 38.401-58-237 Ингибитор – «Геркулес 30617» |
| Нейтрализатор – «Геркулес 54505» | 3 | Жидкость | - | 0,885 – – 0,89 | Нерастворим | Нет | Нет | - | - | - | - | Не более 40 | - | 1 | 6 | - | - | - | 100 мг/м3 | Малоопасен, при концентрациях, близких к ПДК раздражающее действует на слизистую оболочку глаз и носоглотки | Справочник «Нефтепродукты: свойства, качество, применение» М. «Химия» 1968 ТУ 38.401-58-237 Ингибитор – «Геркулес 30617» |
| Деэмульгатор «Геркулес 1017» | 3 | Жидкость | —— | 0,905-0,935 | —— | Нет | Нет | НЕТ СПРАВОЧНЫХ ДАННЫХ |  |  |  | 36÷42 | НЕТ СПРАВОЧНЫХ ДАННЫХ |  |  |  |  |  |  | Высокая концентрация паров оказывает раздражающее действие на органы дыхания | ТУ 38.401.-58-225-98. Деэмульгатор «Геркулес 1017». |
| Нейтрализатор Додикор 1830 | 3 | Жидкость | - | 0,86 | Смешивается | Нет | Нет | 135 | - | 300 | - | 30 | - | 1,0 | 9,5 | - | - | - | - | Вызывает ожоги. Вызывает раздражение дыхательных путей и кожи. | Паспорт безопасности в соответствии с Директивой (ЕС) No 453/2010 |
| Ингибитор коррозии Додиген 481 | 3 | Жидкость | - | 0,94 | Не растворим | Нет | Нет | 200 | - | 490 | - | 85 | 400 | 1,0 | 7,0 | - | - | - | - | Вызывает раздражение кожи. Опасность серьёзного повреждения глаз. Пары могут вызывать сонливость и головокружение. | Паспорт безопасности в соответствии с Директивой (ЕС) No 453/2010 |
| Деэмульгатор Диссолван 3359 | 3 | Жидкость | - | 0,89 | Не растворим | Нет | Нет | 108 | - | 430 | - | 28 | - | 1,5 | 10,7 | - | - | - | - | Вызывает раздражение дыхательных путей и кожи. Опасность серьёзного повреждения глаз. Пары могут вызывать сонливость и головокружение. | Паспорт безопасности в соответствии с Директивой (ЕС) No 453/2010 |