Приложение №4 к договору Подряда _______________

Регламент проведения строительного контроля со стороны Заказчика при строительстве объекта:

«Комплекс работ по строительству установки утилизации сероводорода (МК-2)»

| № | Наименование работ | Контролируемые параметры | Объем контроля, частота проверок |  | Оборудование для контроля | Нормативные документы | Выходной документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Визуальный контроль | инструмен-тальный контроль |  |  |  |
| 1 | Работы мобилизационного периода. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Рассмотрение проектной документации. | Анализ проектной документации, включая ПОС по объектам и видам работ. | 1 раз по мере поступления |  | Визуально |  |  |
| 1.2 | Рассмотрение проектов производства работ (ППР) и согласование технологических карт. | Рассмотрение состава ППР на соответствие его содержания требованиям нормативных документов и проекта. Рассмотрение и согласование технологических карт и схем, представленных на выполнение основных видов работ, решений по производству геодезических работ, по технике безопасности, пожарной безопасности, природно-охранных мероприятий и т.д. | 1 раз по мере поступления |  | Визуально |  | Рассмотрение и согласование представленной документации Отметка органа ТН на технологических картах об их согласовании. |
| 1.3 | Проверка готовности Подрядчиков. | Проверка готовности Подрядчиков к началу работ по реализации проекта (наличие свидетельства, подтверждающего членство в СРО по необходимым направлениям деятельности, оснащенность квалифицированным персоналом, оснащенность техникой, соответствие лабораторий контроля качества работ определенным требованиям, укомплектованность участков строительства проектной и другой нормативно-технической документацией). | 1 раз перед началом строительства |  | Визуально | № 128-ФЗ от08.08.2001г. СНип 12-01-2004 СТО-Газпром 2-3.5-032-2005 СТО-Газпром2-3,5-046-2006 РД 08-296-99 РД-03-614-03 РД-03-615-03 СНиП 2.05.06-85* ВСН 012-88(2). Договор на оказание услуг строительного контроля | Акт и протокол проверки готовности. (по согласованной форме) |
| 1.4 | Проверка готовности площадок приема грузов. | Визуальная проверка готовности стендов входного контроля, территории для складирования технологического оборудования, труб, трубных деталей, арматуры и строительных материалов на строительных площадках. | 1 раз перед началом строительства |  | Визуально Тахеометр, нивелир, рейка | СНиП III-42-80*, СП 106-34-96(1), ВСН 004-88, ВСН 012-88(1), РД 03.606-03. | Акт и протокол проверки готовности. (по согласованной форме) |
| 1.5 | Геодезический контроль работ мобилизационного периода. | 1.5.1.Контроль и участие при передаче Генподрядчику реперов, геодезической разбивочной основы в соответствии с установленными требованиями к точности и надежности закрепления знаков на местности с последующим оформлением соответствующего акта. | 1 раз перед началом строительства |  | Визуально. Геодезические приборы. | СНиП 3.03.01-87, СНиП 3.01.03-84. ППР по геодезии | Согласование исполнительных схем |
|  |  | 1.5.2. Проверка геодезических документов генподрядчика: исполнительных геодезических схем, журналов. Внесение замечаний и предписаний в журнал производства работ. | - ежедневно |  |  |  | Согласование исполнительных схем |
| 1.6 | Участие в контрольных испытаниях технологий сварки и неразрушающего контроля. | Проверка пакета документов по аттестации технологии сварки, планирующейся к использованию при строительстве компрессорной станции и технологических трубопроводов, включая ремонт и специальные сварочные работы. | 1 раз перед началом строительства. По необходимости в процессе работы. |  | Визуально. УШС-3 | СП 105-34-96, ВСН 005-88, СНиП III-42-80*, СТО Газпром 2-2.4-083-2006г |  |
| 1.7 | Проверка квалификационных документов сварщиков. | Проверка квалификационных документов сварщиков и освидетельствование пробных стыков. | 1 раз перед началом строительства. По необходимости в процессе работы. |  | Визуально. УШС-3 | . СНиП III-42-80*, СП 105-34-96, СТО Газпром 2-2.4-083-2006г. | Подписание актов и протоколов испытаний. |
| 1.8 | Проверка работы лаборатории неразрушающего контроля. | Аттестацию лабораторий НК производить в целях установления и подтверждения их компетентности при оценке готовности организаций к выполнению видов деятельности, связанных с применением НК. | 1 раз перед началом строительства |  | Визуально. | ПБ 03-372-00 СТО Газпром 2-2.4-083-2006г. | подписание актов. |
| 2 | Входной контроль изделий и материалов. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Участие в проведении входного контроля показателя качества приобретенных материалов, изделий и оборудования в соответствии с действующим законодательством. | Проверка наличия и содержания сопроводительных документов (поставщика или производителя), подтверждающих качество и соответствие требованиям стандартов, техническим условиям, указанным в проектной документации. При необходимости выполнение измерений и испытаний с привлечением специалистов лаборатории. | По прибытию грузов 2 раз в неделю | 100% | Визуально. Набор ВИК. Рулетка. Микрометр. Толщиномер ультразвуковой. УШС. | ППР | Подписание актов входного контроля качества материалов и браковочных ведомостей |
| 2.2. | Визуальное и инструментальное освидетельствование конструкций, материалов и изделий. | Проверка наличия маркировки и соответствия ее сертификатам, выявления механических повреждений, металлургических дефектов и коррозии, наличия на торцах труб разделки под сварку, отсутствие забоин и вмятин. Выявления трещин, сколов, раковин, обнаженной арматуры, явных превышений нормативных отклонений, их геометрических размеров и форм. Внесение предписаний в журнал производства работ. | По прибытию грузов 2 раз в неделю | 100% | Визуально. Набор ВИК. Рулетка. Микрометр. Толщиномер ультразвуковой. УШС. | ППР | Подписание актов входного контроля качества материалов и браковочных ведомостей |
| 2.3. | Визуальная проверка соблюдения правил погрузо-разгрузочных работ, складирования и хранения материалов. | Контроль складирования материалов при погрузо-разгрузочных работах в соответствии с требованиями нормативных документов. | По прибытию грузов 2 раз в неделю | - 100% | - Визуально. | - ППР - ВСН 012-88 (ч.1), раздел 42. |  |
| 3. | Пооперационный контроль качества выполнения строительно-монтажных работ. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Строительство линейной части газопровода. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Контроль проведения геодезических работ. Инструментальная проверка геодезической разбивочной основы. | 3.1.1.1. Контроль геодезической разбивочной основы над разбивкой пикетажей по всей трассе и в ее характерных точках, створы разбиваемых точек и над установкой дополнительных реперов. | ежедневно | - 30% | - Геодезические инструменты. | - (СНиП 3.01.03-84). | Согласование исполнительных схем. |
|  |  | 3.1.1.2. Проверка ведения исполнительной геодезической документации. Внесение предписаний и предложений в журнал производства работ. | ежедневно | 100% | - Визуально. |  |  |
| 3.1.2. | Контроль качества земляных работ. | Контроль качества земляных работ - систематическое наблюдение и проверка соответствия выполняемых работ проектной документации, а также технологических карт в составе ППР. Операционный контроль качества земляных работ включает: - проверку профиля дна траншеи с замером ее глубины и проектных отметок; - проверку ширины траншеи по дну; - проверку толщины слоя подсыпки и толщины слоя присыпки мягким грунтом. | ежедневно | 100% | - Визуально. Рулетка. | - ППР. | Подписание: Акты на скрытые работы. Акты промежуточной приемки, Проверка журналов работ |
| 3.1.3. | Контроль проведения сварочно - монтажных работ. | Для обеспечения требуемого уровня качества сварных соединений газопроводов необходимо выполнять: - операционный контроль сварочных работ (20% стыков); - визуальный контроль сварных соединений (100% стыков); - проверка проведения лабораториями ПИЛ неразрушающего контроля сварных швов (20%); - просмотр и визирование заключений по радиографическим снимкам (100%); - операционный контроль сварки специальных соединений, в том числе: ремонтных стыков, захлестов, разнотолщинных соединений и т.п; - контроль за изготовлением гнутых отводов (100%); - проведение дубль - контроля. | ежедневно | 100% | - Визуально. - УШС. | - СТО Газпром 2-2.4-083-2006г, СНиП III-42-80*, СНиП 3.05.05-84: (СНиП 2.05.06-85*) СТО Газпром 2-2.2-136-2007 | Подписание: Акты на скрытые работы. Акты промежуточной приемки, Проверка журналов работ |
| 3.1.4. | Контроль проведения изоляционных и укладочных работ. | 3.1.4.1. При контроле в процессе раскладки труб необходимо провести осмотр труб, исправность или вырезку участков труб с поверхностными дефектами 3.1.4.2. Контроль при производстве работ по изоляции сварных стыков труб и ремонте изоляционного покрытия труб включает: - контроль качества изоляционных материалов; - проверку степени очистки металла трубы; - проверку прилипаемости муфт; - проверку толщины слоя грунтовки; - контроль толщины слоя изоляционного покрытия; - контроль при нанесение антикоррозийной защите газопровода; - проверку сплошности покрытия. | ежедневно | 100% | - Визуально. - Ультразвуковой толщиномер. | - (ВСН 004-88, СНиП 2.05.06-85*, СП 106-34-96) | Подписание: Акты на скрытые работы. Акты промежуточной приемки, Проверка журналов работ |
|  |  | 3.1.4.3. Контроль при укладке изолированного газопровода включает : - соблюдение расчетных (в составе ППР) высот подъема газопровода, обеспечивающих гарантию труб от перенапряжения, изломов и вмятин; - сохранность изоляционного покрытия. | ежедневно | 100% | Визуально. Геодезические приборы. | - ППР, СНиП 2.05.06-85; | Подписание: Акты на скрытые работы. Акты промежуточной приемки, Проверка журналов работ |
| 3.1.5. | Контроль работ по электрохимзащите. | Контроль сооружения средств электрохимзащиты | ежедневно | 100% | Визуально. | - ГОСТ Р 51164-98, ВСН-009-88, ВСН-013-89. | Подписание: Акты на скрытые работы. Акты промежуточной приемки, Проверка журналов работ |
| 3.1.6. | Контроль за монтажом СЛТМ. | Контроле качества по установке контролируемых пунктов телемеханики необходимо проводить в соответствии с ППР и нормативными документами | ежедневно | 100% | Визуально. | ППР | Подписание: Акты на скрытые работы. Акты промежуточной приемки, Проверка журналов работ |
| 3.1.7. | Другие работы строительства. | 3.5.7.1. Проверка ведения исполнительной документации. Внесение предписаний и предложений в журнал производства работ. | ежедневно | 100% | - Визуально. |  |  |
|  |  | 3.5.7.2. Подготовка и предоставление ежемесячного отчета о проделанной работе Заказчику. | ежедневно | 100% | Визуально. |  |  |
|  |  | 3.5.7.3. Контроль выполнения графика производства строительно - монтажных работ. | ежедневно | 100% | Визуально. |  |  |
|  |  | 3.5.7.4.Подписание АКТов на все скрытые работы в которых делают отметку о разрешении выполнять следующие работы. | ежедневно | 100% | Визуально. |  |  |
| 3.2. | Строительство площадочных объектов. |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Контроль проведения геодезических работ. Инструментальная проверка геодезической разбивочной основы. | 3.2.1.1. Систематическое наблюдение и проверка соответствия выполняемых работ требованиям проектной документации, а также требованиям СНиП 3.01.03-84. На геодезическую службу возлагается контроль: - контроль наличия, сохранности, точности положения знаков геодезической разбивочной основы и геометрической точности разбивочных работ; - контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений; - контроль за геодезическими измерениями деформаций оснований, конструкций зданий и сооружений. - контроль за высотными реперами; - контроль за крутизной откосов, насыпей, планировке, устройстве дренажных канав. | - ежедневно | - 30% | Визуально. - Геодезические приборы. | - ППР - СНиП 3.01.03-84 | - Согласование исполнительных схем - Проверка заключения лаборатории о качестве уплотнения грунта, насыпи |
|  |  | 3.2.1.2. Проверка ведения исполнительной геодезической документации. Внесение предписаний и предложений в журнал производства работ. Подписание АКТов. | ежедневно | - 100% | - Визуально |  | - . Подписание актов. Исполнитель ных схем |
| 3.2.2. | Контроль качества работ за подготовительным периодом. | Операционный контроль качества работ подготовительного периода включает в себя: - контроль за организации рельефа; - контроль устройства водопропускных устройств; - контроль при устройстве оснований для обеспечения устойчивой работы сваебойного оборудования; - контроль за строительством временных зданий и сооружений, в т.ч. подготвки площадок под ВЗиС. | ежедневно | - 100% | - Геодезические приборы. Плотномер. Рулетка. | - СНиП 3.02.01-87, СНиП2.02.04.-88, СНиП2.02.03-85*, ГОСТ 13015-2003 | - Подписание: исполнительных схем, акты на скрытые работы, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, Проверка журналов работ. |
| 3.2.3. | Контроль проведения земляных работ. | Контроль качества земляных работ - систематическое наблюдение и проверка соответствия выполняемых работ проектной документации, а также технологических карт в составе ППР.Операционный контроль качества земляных работ включает:- проверку профиля дна траншеи или котлована, насыпи на соответствие проектных отметок;- проверку ширины траншеи или котлована по дну;- проверку откосов траншей, котлованов и насыпи в зависимости от структуры грунта, указанной в проекте;- проверку толщины слоя подсыпки;- контроль толщины слоя засыпки;. | ежедневно | - 100% | - Геодезические приборы. Плотномер. Рулетка. | - СНиП 12-01-2004, СНиП 3.01.04-87, СНиП 3.01.03-84, СНиП 12-03-01 часть 1, СНиП 12-04-02 часть 2, СНиП 3.02.01-87 глава 3. | - Подписание: исполнительных схем, акты на скрытые работы, акты промежуточной приемки, Проверка журналов работ |
| 3.2.4. | Контроль производства свайных работ. | Контроль при производстве свайных работ проводить в соответствии с ППР. - контроль достоверности составляемой исполнительной документации по свайному полю: - контроль соответствия используемых марок свай проектным поставляемых на строительную площадку; - контроль по соблюдению утвержденной технологии погружения свай; - контроль за соответствие отметки верхнего конца сваи проектной отметки. | ежедневно | - 100% | - Геодезические приборы. Плотномер. Рулетка. | - ППР. - СНиП 3.02.01-87; | - Подписание: исполнительных схем, акты на скрытые работы, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, Проверка журналов работ |
| 3.2.5. | Устройство металлического ростверка. | Контроль за монтажом металлоконструкций ростверка производить по основным конструктивным параметрам в соответствии с ППР и выполнений требований СП 53-101-98, ГОСТ 23118 - при изготовлении деталей; - за сборкой элементов и конструкций под клепку, сварку или сбалчивание; - контроль при клепке, сварке и постановке болтов; - контроль при общей или контрольной сборке; - контроль при подготовке поверхностей под грунтование; - контроль при подготовке поверхности под окраску. | ежедневно | - 100% | - Набор ВИК - Нивелир. - Отвес - Уровень. - Рулетка. | - ППР. - СП 53-101-98, ГОСТ 23118 | - Подписание: Акты на скрытые работы. Исполнительные схемы. акты промежуточной приемки ответственных конструкций, Проверка журналов работ |
| 3.2.6. | Контроль качества при производстве бетонных работ. | Контроль при производстве бетонных работ. В процессе производства работ контролю подлежит;- гранулометрический состав заполнителей;- соответствие арматурных изделий и закладных деталей, проектным;- отклонение мест установки арматуры от проектных;- качество укладки и уплотнения бетонной смеси. | ежедневно | - 100% | - Визуально. Контрольные лабораторные испытания проб. Набор сит. | - ППР. - СНиП 3.03.01-87 | - Протокол испытаний прочности бетона. Подписание: Акты на скрытые работы. Исполнительные схемы. акты промежуточной приемки ответственных конструкций, Проверка журналов работ |
| 3.2.7. | Контроль качества при монтаже сборного бетона ж/б и стеновых панелей. | Контроль при монтаже сборных бетонных и ж/б конструкций: - контроль за установкой бетонных блоков; - контроль за укладкой плит покрытия и перекрытия; - контроль за монтажом стеновых панелей; - контроль при монтаже колон. | ежедневно | - 100% | - Визуально. - Рулетка. | - ППР. - СНиП 3.03.01-87 | - Подписание: Акты на скрытые работы. Исполнительные схемы. акты промежуточной приемки ответственных конструкций, Проверка журналов работ |
| 3.2.8. | Контроль качества при возведение каменных конструкций. | Контроль выполнения работ по возведению кирпичных стен: -соблюдение основных требований, вытекающих из условий эксплуатации здания, и соответствие применяемых материалов проектным; -недопущение устройства в стенах проемов и ниш, не предусмотренных проектом; -соответствие проекту глубины опирания конструкций на кладку; -выполнения армирования столбиков и простенков; -обеспечение связи перегородок со стенами и перекрытиями. | ежедневно | - 100% | - Визуально. - Рулетка. | - СНиП 3.01.04-87, СНиП 3.03.01-87.: | - Подписание: Акты на скрытые работы. Исполнительные схемы. акты промежуточной приемки ответственных конструкций, Проверка журналов работ |
| 3.2.9. | Контроль качества при отделочных работах. | До начала отделочных работ должны быть закончены предшествующие строительные работы, в том числе должны быть выполнены:- теплоизоляция и заделка раствором оконных и балконных блоков;- заделка борозд в стенах и установка закладных деталей;- заделка пустот внутри швов кирпичной (каменной) кладки.Перед отделкой интерьеров должны быть выполнены:- остекление световых проемов;- гидроизоляция стен (внутренняя), перекрытий и стяжек;- системы отопления, водопровода (с опрессовкой), канализации (с промывкой). Места установки должны быть предварительно оштукатурены;- электромонтажные работы, которые могут потребовать устройство штроб и отверстий;- вентиляционные каналы (с проверкой их работы);- подготовка к штукатурке подпольных каналов, фундаментов под оборудование;- полы технического подполья. | ежедневно | - 100% | - Визуально. | - ППР | - Подписание: Акты на скрытые работы. Исполнительные схемы. акты промежуточной приемки ответственных конструкций, Проверка журналов работ |
| 3.2.10. | Контроль проведения сварочно - монтажных работ. | Операционный контроль качества сварных соединений (визуальный контроль и обмер сварных соединений, проверка снимков и заключений подрядчика по неразрушающему, радиографическому и ультразвуковому контролю). | ежедневно | 100% | - Визуально. - УШС. Набор ВИК. | - СНиП III-42-80* СНиП 3.05.05.-84 - ПБ 03-585-03 - ВСН-012-88(1) - ВСН-006-89 | - Проверка журналов работ Подписание актов |
| 3.2.11. | Контроль качества производства работ при монтаже внутренних сетей водоснабжения, канализации. | Контроль качества производства работ при монтаже сетей водоснабжения, канализации: -контроль при прокладке стояков и водотоков внутри здания; -контроль за соблюдением уклонов прокладке канализации; -контроль при установке защиты трубопроводов в санитарно-технических узлах. | ежедневно | 100% | - Визуально. - Рулетка. | - ППР - СНиП 3.05.01-85*, СНиП 3.05.04-85*; СНиП 12-03-2001 часть 1, СНиП 12-04-2002 часть 2: | - Проверка журналов работ Подписание актов |
| 3.2.12. | Контроль качества производства работ при монтаже внутренних систем теплоснабжения, отопления и вентиляции. | Контроль качества производства работ при монтаже систем теплоснабжения, отопления и вентиляции.: -контроль качества подготовленных отверстий, борозд, ниш и гнезд в фундаментов, стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях, необходимых для прокладки трубопроводов и воздуховодов;-контроль за установкой в соответствии с проектом закладных деталей для крепления оборудования, воздуховодов. | ежедневно | - 100% | - Визуально. Рулетка. | - ППР - СНиП 3.05.01-85, СНиП 3.05.03-85, СНиП 3.02.01-87, СНиП 12-03-01, часть 1, СНиП 12-04-02, часть 2 | - Подписание: Акты на скрытые работы. Проверка журналов работ |
| 3.2.13. | Контроль качества при монтаже металлоконструкций. | Контроль качества при укрупнительной сборке металлоконструкций: - контроль за предельными отклонениями размеров, определяющих собираемости конструкций (длинна элемента, расстояние между группами монтажных отверстий); - контроль за предельными отклонениями от фактического положения смонтированных конструкций; - контроль при антикоррозийной защите металлоконструкций. | ежедневно | - 100% | - Визуально. Рулетка. | - ППР - СНиП 3.03.01-87, СНиП II-23-81*: | - Подписание: Акты на скрытые работы. Исполнительные схемы. акты промежуточной приемки ответственных конструкций, Проверка журналов работ |
| 3.2.14. | Контроль качества при монтаже емкостных сооружений. | Контроль качества при подготовке и монтаже металлоконструкций: - выполнение основания по отметкам поверхности и по степени его уплотнения; - убедиться в выполнении нормируемых контрольных операций в требуемом объеме, в том числе проверки герметичности швов и проведении испытаний сооружений. | ежедневно | - 100% | - Визуально. Плотномер. | - ППР - СНиП II-23-81: | - Подписание: Акты на скрытые работы. Исполнительные схемы. акты промежуточной приемки ответственных конструкций, Проверка журналов работ |
| 3.2.15. | Контроль качества при монтаже технологического оборудования. | Контроль качества за монтажом технологического оборудования. Контроль при подготовке монтажной организации к монтажу оборудования:- утвержден ППР по монтажу оборудования;- выполнены работы по подготовке площадки для укрупнительной сборки оборудования и конструкций;Контроль при передаче оборудования в монтаж:- производятся его осмотр;- проверка комплектности и соответствия сопроводительной документации требованиям рабочих чертежей;- проверка наличия и срока действия гарантии предприятий-изготовителей.Устранение дефектов оборудования, обнаруженных в процессе приемки, является обязанностью заказчика.Контроль за работой по монтажу оборудования должны производиться в соответствии с утвержденной рабочей документацией, проектом производства работ (ППР). | ежедневно | - 100% | - Визуально. | - ППР - СНиП 3.05.05-84, СНиП 3.03.01-87. ВСН 361-85 | - Подписание: Акты на скрытые работы. Исполнительные схемы. акты промежуточной приемки ответственных конструкций, Проверка журналов работ |
| 3.2.16. | Контроль качества электротехнических работ. | Контроль качества при выполнение электротехнических работ; -в первой стадии внутри здания производить контроль работ по монтажу опорных конструкций для установки электрооборудования и шинопроводов, для прокладки кабелей и проводов, монтажу стальных и пластмассовых труб для электроустановок, прокладке проводов скрытой проводки до штукатурных работ, а также работы по монтажу наружных кабельных сетей и заземления; -во второй стадии производить контроль работ по монтажу электрооборудования, прокладке кабелей и проводов, шинопроводов и подключение кабелей и проводов к выводам электрооборудования. | ежедневно | - 100% | - Визуально. | - ППР - СНиП 3.05.06-85, СНиП 23-05-95*, СО 153-34.21.122-2003, СП 31-110-2003, СНиП 12-03-2001 часть 1, СНиП 12-04-2002 часть 2, ПУЭ; | - Подписание: Акты на скрытые работы. Исполнительные схемы. акты промежуточной приемки ответственных конструкций, Проверка журналов работ |
| 3.2.17. | Контроль работ при строительстве и монтаже объектов технологической связи. | Контроль работ при строительстве и монтаже объектов технологической связи; - контроль проведения кабельных работ;- контроль проведения электромонтажных и настроечных работ;- контроль за строительством ЦРРЛ, в том числе за строительством фундаментов под антенные опоры;- участие в заводской приемке металлоконструкций антенных опор;- контроль за монтажом антенных опор;- контроль за монтажом и настройке оборудования связи (ЦРРЛ, ВОЛС, АТС, РТС, ЦДС, СвСС и др.);- контроль за монтажом ВОК. | ежедневно | - 100% | - Визуально. | - ППР - СНиП 2.03.11-85, ВСН 332-74, СН 85-74, СНиП 3.05.07-85; | - Подписание: Акты на скрытые работы. Исполнительные схемы. акты промежуточной приемки ответственных конструкций, Проверка журналов работ |
| 3.2.18. | Другие работы. | 3.1.18.1. Проверка ведения исполнительной документации. Внесение предписаний и предложений в журнал производства работ. | ежедневно | - 100% | Визуально. |  |  |
|  |  | 3.1.18.2. Подготовка и предоставление ежемесячного отчета о проделанной работе Заказчику. | ежедневно | - 100% | Визуально. |  |  |
|  |  | 3.1.18.3. Контроль выполнения графика производства строительно - монтажных работ. | ежедневно | - 100% | Визуально. |  |  |
|  |  | 3.1.18.4.Контроль за благоустройством территории. | ежедневно | - 100% | Визуально. | - ППР - СНиП 3.06.03-85; СНиП III-10-75; СНиП 12-01-2004. |  |
|  |  | 3.1.18.5. Подписание АКТов на все скрытые работы в которых делают отметку о разрешении выполнять следующие работы. | ежедневно | - 100% | Визуально. |  |  |
|  |  | 3.1.18.6. Периодический контроль за охраной окружающей среды. Составление АКТов. | ежедневно | - 100% | Визуально. | - ППР. - ВСН - 014-89 |  |
| 3.3. | Строительство сетей теплоснабжения, водоснабжения и канализации. |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Контроль проведения геодезических работ. Инструментальная проверка геодезической разбивочной основы. | 3.3.1.1. Систематическое наблюдение и проверка соответствия выполняемых работ требованиям проектной документации, а также требованиям СНиП 3.01.03-84. | ежедневно | 100% | Геодезические приборы. | ППР СНиП 3.01.03-84 | Согласование исполнительных схем. |
|  |  | 3.3.1.2. Проверка ведения исполнительной геодезической документации. Внесение предписаний и предложений в журнал производства работ. Подписание АКТов. | ежедневно | 100% |  |  |  |
| 3.3.2. | Контроль проведения сварочных, изоляционных и укладочных работ. | 3.3.2.1. При контроле в процессе раскладки труб необходимо провести осмотр труб, исправность или вырезку участков труб с поверхностными дефектами. | ежедневно | 100% | - Визуально. Набор ВИК. | - СНиП 2.05.06-85* |  |
|  |  | 3.3.2.2 Операционный контроль качества сварных соединений (визуальный контроль и обмер сварных соединений, проверка снимков и заключений подрядчика по неразрушающему, радиографическому и ультразвуковому контролю). | ежедневно | 100% | - Визуально. - Набор ВИК | - ППР. | - Подписание: Акты на скрытые работы. Акты промежуточной приемки . Проверка журналов работ |
|  |  | 3.3.2.3. Контроль при производстве работ по изоляции сварных стыков труб и ремонте изоляционного покрытия труб включает: - контроль качества изоляционных материалов; - проверку степени очистки металла трубы; - проверку прилипаемости муфт; - проверку толщины слоя грунтовки; - контроль толщины слоя изоляционного покрытия; - проверку сплошности покрытия. | ежедневно | 100% | - Визуально. - Набор ВИК. Толщиномер ультразвуковой. | - ВСН 004-88, СНиП 2.05.06-85*, СП 106-34-96 | - Подписание: Акты на скрытые работы. Акты промежуточной приемки, Проверка журналов работ |
| 3.3.3. | Другие работы. | 3.3.3.1. Проверка ведения исполнительной документации. Внесение предписаний и предложений в журнал производства работ. | ежедневно | 100% | Визуально. |  |  |
|  |  | 3.3.3.2. Подготовка и предоставление ежемесячного отчета о проделанной работе Заказчику. | ежедневно | 100% | Визуально. |  |  |
|  |  | 3.3.3.3. Контроль выполнения графика производства строительно - монтажных работ. | ежедневно | 100% | Визуально. |  |  |
|  |  | 3.3.3.4.Подписание АКТов на все скрытые работы в которых делают отметку о разрешении выполнять следующие работы. | ежедневно | 100% | Визуально. |  |  |
| 3.4. | АСУ ТП, АСУ Э, КСЗИ, ПЭМ, АСПС, КЗиПТ |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Контроль качества при монтаже системы АСУ ТП. | Контроль качества работ при монтаже системы АСУ ТП проводить в соответствии с нормативными документами: - контроль при подготовке к производству работ монтажа АСУ ТП; - контроль при монтаже систем АСУ ТП - контроль при индивидуальном испытании. | ежедневно | 100% | Визуально. | - ППР, ПУЭ | Подписание: Акты на скрытые работы. Акты промежуточной приемки, Проверка журналов работ |
| 3.4.2. | Контроль качества при монтаже системы АСУ Э. | Контроль качества работ при монтаже системы АСУ Э проводить в соответствии с нормативными документами: - контроль при подготовке к производству работ монтажа АСУ Э; - контроль при монтаже систем АСУ Э; - контроль при индивидуальном испытании. | ежедневно | 100% | Визуально. | ППР, ПУЭ | Подписание: Акты на скрытые работы. Акты промежуточной приемки, Проверка журналов работ |
| 3.4.3. | Контроль качества при монтаже системы ПЭМ. | Контроль качества работ при монтаже оборудования и пунктов контроля проводить в соответствии с нормативными документами. | ежедневно | 100% | Визуально. | ППР, ПУЭ | Подписание: Акты на скрытые работы. Акты промежуточной приемки, Проверка журналов работ |
| 3.4.4. | Контроль качества при монтаже системы АСПС, КЗиПТ. | Контроль за монтажом автоматической системы пожарной сигнализации, контроля загазованности и пожаротушения проводить в соответствии с нормативными документами. | ежедневно | 100% | Визуально. | ППР, ПУЭ | Подписание: Акты на скрытые работы. Акты промежуточной приемки, Проверка журналов работ |
| 3.4.5. | Контроль качества при монтаже системы КИТСО и САЗ. | Контроль качества при монтаже систем видеонаблюдения и КИТСО проводить в соответствии с РД 78.36.004-2005, РД 78.145-93 | ежедневно | 100% | Визуально. | ППР, ПУЭ РД 78.36.004-2005, РД 78.145-93 | Подписание: Акты на скрытые работы. Акты промежуточной приемки, Проверка журналов работ |
| 3.4.6. | Другие работы. | 3.4.6.1. Проверка ведения исполнительной документации. Внесение предписаний и предложений в журнал производства работ. | ежедневно | 100% | Визуально. |  |  |
|  |  | 3.4.6.2. Подготовка и предоставление ежемесячного отчета о проделанной работе Заказчику. | ежедневно | 100% | Визуально. |  |  |
|  |  | 3.4.6.3. Контроль выполнения графика производства строительно - монтажных работ. | ежедневно | 100% | Визуально. |  |  |
|  |  | 3.4.6.4.Подписание АКТов на все скрытые работы в которых делают отметку о разрешении выполнять следующие работы. | - ежедневно | 100% | Визуально. |  |  |
| 3.5. | Строительство сетей связи. |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Контроль за строительством связи. | 3.5.1.1. Контроль качества земляных работ - из траншеи откачена вода и удалены камни, комья земли, строительный мусор; -выполнены проколы грунта в местах пересечения трассы с дорогами и другими инженерными сооружениями, заложены трубы. | ежедневно | 100% | Визуально. | - ППР. - СНиП 3.05.03-85. | Подписание: Акты на скрытые работы. Акты промежуточной приемки, Проверка журналов работ |
|  |  | 3.5.1.2. Контроль качества при прокладке кабелей подземно ; - выдержана проектная глубина заложения кабелей от планировочной отметки; - обеспечены правильность укладки; - обеспечена чистота и соосность каналов; - выполнены двойные крышки (нижняя с запором) люков колодцев, металлические лестницы или скобы для спуска в колодец. | ежедневно | 100% | Визуально. | - ППР. - СНиП 3.05.06-85; | Подписание: Акты на скрытые работы. Акты промежуточной приемки, Проверка журналов работ |
|  |  | 3.5.1.3.При сооружении прокладки кабелей на эстакадах. | ежедневно | 100% | Визуально. | - ППР. - СНиП 3.05.06-85 | Подписание: Акты на скрытые работы. Акты промежуточной приемки, Проверка журналов работ |
| 3.5.2. | Другие работы. | 3.4.2.1. Проверка ведения исполнительной документации. Внесение предписаний и предложений в журнал производства работ. | ежедневно | 100% | Визуально. |  |  |
|  |  | 3.4.2.2. Подготовка и предоставление ежемесячного отчета о проделанной работе Заказчику. | ежедневно | 100% | Визуально. |  |  |
|  |  | 3.4.2.3. Контроль выполнения графика производства строительно - монтажных работ. | ежедневно | 100% | Визуально. |  |  |
|  |  | 3.4.2.4.Подписание АКТов на все скрытые работы в которых делают отметку о разрешении выполнять следующие работы. | ежедневно | 100% | Визуально. |  |  |
| 3.7 | - Строительство автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1. | Контроль проведения геодезических работ. | 3.7.1.1. Проверка ведения технической документации на созданную геодезическую разбивочную основу и закрепление на местности знаков. | ежедневно | - 100% | - Визуально. | - (СНиП 3.01.03-84). |  |
|  |  | 3.7.1.2.Контроль за геодезической привязкой к постоянным реперам, створных знаков, местоположения основных объектов и сооружений с установкой временной системы дополнительных знаков и их сохранность на весь период строительства автодорог | ежедневно | 30% | - Визуально. Геодезические инструменты. | - СНиП 3.01.03-84 | Согласование исполнительных схем. |
| 3.7.2. | Контроль качества за выполнением проектных решений по сооружению полотна автодороги. | 3.7.2.1.Ежедневный операционный контроль за соблюдением технологии отсыпки земляного полотна в соответствии с технологическими картами земляных работ в составе ППР. | ежедневно | 100% | Визуально. Рулетка. | - ППР. - СНиП 3.02.01-87, - СНиП 3.06.03-85. | Подписание: Акты на скрытые работы. Акты промежуточной приемки, Проверка журналов работ |
|  |  | 3.6.2.2.Контроль качества при устройстве дорожной одежды проводить в соответствии с СНиП 2.05.02-85. | ежедневно | 100% | Визуально. Рулетка. | - ППР. - СНиП 2.05.02-85 | Подписание: Акты на скрытые работы. Акты промежуточной приемки, Проверка журналов работ |
| 3.7.3. | Другие работы строительства. | 3.7.3.1. Подготовка и предоставление ежемесячного отчета о проделанной работе Заказчику. | ежедневно | 30% | Визуально. |  |  |
|  |  | 3.7.3.2. Контроль выполнения графика производства строительно - монтажных работ. | ежедневно | 100% | Визуально. |  |  |
|  |  | 3.6.3.3 Контроль за технической и биологической рекультивации. | ежедневно | 100% | Визуально. |  |  |
|  |  | 3.7.3.4.Подписание АКТов на все скрытые работы в которых делают отметку о разрешении выполнять следующие работы. | ежедневно | 100% | Визуально. |  |  |
| 3.8. | Электроснабжение, освещение, молниезащита |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.1. | Контроль проведения геодезических работ. | 3.8.1.1. Проверка ведения технической документации на созданную геодезическую разбивочную основу и закрепление на местности знаков. | ежедневно | 100% | - Визуально. Геодезические инструменты. | - СНиП 3.01.03-84 | Согласование исполнительных схем. |
|  |  | 3.8.1.2.Контроль за геодезической привязкой к постоянным реперам, створных знаков, местоположения основных объектов и сооружений с установкой временной системы дополнительных знаков и их сохранность на весь период строительства ВЛ. | ежедневно | - 30% | - Визуально. | - (СНиП 3.01.03-84). |  |
| 3.8.2. | Контроль установки опор. | Операционный контроль за установкой опор: - расположение опор; - привязка на местности; - правильность установки анкерных опор; - проверка монтажа металлоконструкций; - контроль установки КИП и А. | ежедневно | 100% | Визуально. | - ППР. - СНиП 3.02.01-87, СНиП 3.01.03-84, СНиП 12-01-2004, ВСН-51-1-80. | Подписание: Акты на скрытые работы. Акты промежуточной приемки, Проверка журналов работ |
| 3.8.3. | Контроль электромонтажных работ. | 3.8.3.1.Соответвие проекту, ПУЭ, ГОСТу и нормам размещения оборудования и применяемых материалов, монтажных работ, заземления, расключений и соединений, крепления проводов, изоляторов, сцепной и подвесной арматуры, стрелы провиса проводов, разъединителей, грозозащиты. Контроль при установки блок-бокса, блочно модульной подстанции. | ежедневно | 100% | Визуально. | - ПУЭ, ППР | Подписание: Акты на скрытые работы. Акты промежуточной приемки, Проверка журналов работ |
|  |  | 3.8.3.2. Контроль проведения кабельных работ. |  |  | Визуально. | - ПЭУ, ВСН 332-74, ГОСТ 12.1030-81. | Подписание: Акты на скрытые работы. Акты промежуточной приемки, Проверка журналов работ |
|  |  | 3.8.3.3. При производстве электромонтажных работ проводить контроль по нормокомплекту специальных инструментов, машин и приспособлений, предназначенных для этих целей. | ежедневно | 100% | Визуально. |  |  |
| 3.8.4. | Другие работы строительства. | 3.8.4.1. Проверка ведения исполнительной документации. Внесение предписаний и предложений в журнал производства работ. | ежедневно | 100% | Визуально. |  |  |
|  |  | 3.8.4.2. Подготовка и предоставление ежемесячного отчета о проделанной работе Заказчику. | ежедневно | 100% | Визуально. |  |  |
|  |  | 3.8.4.3. Контроль выполнения графика производства строительно - монтажных работ. | ежедневно | 100% | Визуально. |  |  |
|  |  | 3.8.4.4.Подписание АКТов на все скрытые работы в которых делают отметку о разрешении выполнять следующие работы. | ежедневно | 100% | Визуально. |  |  |
|  |  | 3.8.4.3. Контроль выполнения графика производства строительно - монтажных работ. | ежедневно | 100% | Визуально. |  |  |
|  |  | 3.8.4.4.Подписание АКТов на все скрытые работы в которых делают отметку о разрешении выполнять следующие работы. | ежедневно | 100% | Визуально. |  |  |
| 4. | Работы заключительного периода. |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Участие в работе рабочей комиссии. | Участие в составе рабочей комиссии по проверке соответствий выполненных строительно-монтажных работ, мероприятий по охране труда, обеспечению взрывоопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды проектной документации, стандартам, строительным нормам, ППР и СНиП 2.05.06-85, СНиП III-42-80. Участие в проведении контрольного испытания объекта. | - 1 общая проверка | 100% | Визуально. | - ППР. - СНиП 2.05.06-85, - СНиП III-42-80 |  |
| 4.2. | Участие в работе при сдаче законченного строительства в эксплуатацию. | Совместно со строительной организацией по акту просматривает подготовленный комплект исполнительной документации в соответствии с требованиями СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения". | - 1 общая проверка | 100% | Визуально. | СНиП 3.01.04- |  |

Заказчик															Подрядчик

_____________________________												______________________________