Форма 2 «Техническое задание»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1.Общие положения.

Предмет закупки: Манометры для технологических объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Участнику необходимо подать оферту на весь объем закупки или его часть;

- Инициатор закупки: ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Плановые сроки поставки Товара: январь 2017 - март 2017 г.;

- Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя: 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина,77, База оборудования ОАО «Славнефть-ЯНОС»

2. Основные требования к предмету закупки.

Лот 1

| № п.п. | Наименование Товара | Заказная документация | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Манометр МП3-УУ2-0-10кгс/см2-1,0 | Акт проверки технического состояния средств КИПиА № 01672 | ШТ | 5 |
| 2 | Манометр МП3-УУ2-0-16кгс/см2-1,0 | Акт проверки технического состояния средств КИПиА № 001673 | ШТ | 8 |
| 3 | Манометр ТМ-620Р.00(0-0,25МПа)150С.1,0 | Акт проверки технического состояния средств КИПиА № 01674 | ШТ | 2 |
| 4 | Манометр ТМ-620Р.00(0-0,4МПа)150С.1,0 |  | ШТ | 1 |
| 5 | Манометр ТМ-620Р.00(0-1МПа)150С.1,0 |  | ШТ | 2 |
| 6 | Манометр ТМ-620Р.00(0-1,6МПа)150С.1,0 |  | ШТ | 4 |
| 7 | Манометр ТМ-620Р.00(0-2,5МПа)150С.1,0 |  | ШТ | 2 |
| 8 | Манометр МПТИ-У2 25кгс/см2-1 | Акт проверки технического состояния средств КИПиА № 01810 | ШТ | 10 |
| 9 | Манометр МПТИ-У2 250кгс/см2-1,0 | Опросный лист на манометр МПТИ-У2 | ШТ | 6 |
| 10 | Манометр МПЗ-УУ2-600кгс/см2 | Опросный лист на манометр МПЗ-УУ2 | ШТ | 6 |

Заказная документация по п.п. 1-10:

Акт проверки технического состояния средств КИПиА № 01672

Акт проверки технического состояния средств КИПиА № 01673

Акт проверки технического состояния средств КИПиА № 01674

Акт проверки технического состояния средств КИПиА № 01674

Акт проверки технического состояния средств КИПиА № 01674

Акт проверки технического состояния средств КИПиА № 01674

Акт проверки технического состояния средств КИПиА № 01674

Акт проверки технического состояния средств КИПиА № 01810

Опросный лист на манометр МПТИ-У2

Опросный лист на манометр МПЗ-УУ2

Лот 2

| № п.п. | Наименование Товара | Заказная документация | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Манометр поз. PG 18-752 | 18752-23/1-АТХ-ОЛ-21 рев. 0 лист 4-5 | ШТ | 1 |
| 2 | Манометр поз. PI 7042 | 17959-28/1-АТХ-ОЛ-21 рев. 0 лист. 4,5 | ШТ | 1 |
| 3 | Манометр поз. PI F41 | 17958-28-АТХ.С | ШТ | 1 |
| 4 | Манометр поз. PI F42 |  | ШТ | 1 |
| 5 | Манометр п.PG 1 тит.48 | 18774-48-АТХ-ОЛ-21 рев. 0 лист 4-5 | ШТ | 2 |
| 6 | Манометр поз. PI E-128k | 18640-66-АТХ-ОЛ-21 рев. 0 лист 4,5 | ШТ | 1 |
| 7 | Манометр поз. PI 4166k |  | ШТ | 1 |
| 8 | Манометр поз. PI Т31 | 18666-36/2-АТХ-ОЛ-21 рев. 0 лист 4-5 | ШТ | 1 |
| 9 | Манометр поз. PI 3043 | 18764-11/1А-АТХ-ОЛ-21 рев. 0 лист 4-5 | ШТ | 1 |
| 10 | Манометр поз. PI 3044 |  | ШТ | 1 |
| 11 | Манометр поз. PI 3045 |  | ШТ | 1 |
| 12 | Манометр поз. PI 3050 |  | ШТ | 1 |
| 13 | Манометр поз. PI 3051 |  | ШТ | 1 |
| 14 | Манометр поз. PI 3056 |  | ШТ | 1 |
| 15 | Манометр поз. PI 3057 |  | ШТ | 1 |
| 16 | Манометр поз. PI 3058 |  | ШТ | 1 |
| 17 | Манометр поз. PI 3059 |  | ШТ | 1 |
| 18 | Манометр поз. PI 3060 |  | ШТ | 1 |
| 19 | Манометр поз. PI 3061 |  | ШТ | 1 |
| 20 | Манометр поз. PI 3074 |  | ШТ | 1 |
| 21 | Манометр поз. PI 3075 |  | ШТ | 1 |
| 22 | Манометр поз. PI 3089 |  | ШТ | 1 |
| 23 | Манометр поз. PI 3090 |  | ШТ | 1 |
| 24 | Манометр поз. PI 3129 |  | ШТ | 1 |
| 25 | Манометр поз. PI 3130 |  | ШТ | 1 |
| 26 | Манометр поз. PI 3414 |  | ШТ | 1 |
| 27 | Манометр поз. PI 3415 |  | ШТ | 1 |
| 28 | Манометр поз. PI 3001 |  | ШТ | 1 |
| 29 | Манометр поз. PI 3002 |  | ШТ | 1 |
| 30 | Манометр поз. PI 3003 |  | ШТ | 1 |
| 31 | Манометр технический |  | ШТ | 1 |
| 32 | Манометр технический |  | ШТ | 1 |
| 33 | Манометр технический |  | ШТ | 1 |
| 34 | Манометр поз. PI 3413 |  | ШТ | 1 |
| 35 | Манометр поз. PG 3303 | 18763-11/1А-АТХ-ОЛ-21 рев. 0 лист 4-7 | ШТ | 1 |
| 36 | Манометр PG p233 | 18854-17/1-АТХ-ОЛ-21 рев.0 лист 4-5 | ШТ | 1 |
| 37 | Манометр поз. PI Е13-01 | 21/452к-29.5-АТХ.ОЛ-21 рев. 0 лист 5-6 | ШТ | 1 |

Заказная документация по п.п. 1-37:

18752-23/1-АТХ-ОЛ-21 рев. 0 лист 4-5

17959-28/1-АТХ-ОЛ-21 рев. 0 лист. 4,5

17958-28-АТХ.С

18774-48-АТХ-ОЛ-21 рев. 0    лист 4-5

18640-66-АТХ-ОЛ-21 рев. 0 лист 4,5

18666-36/2-АТХ-ОЛ-21 рев. 0 лист 4-5

18764-11/1А-АТХ-ОЛ-21 рев. 0 лист 4-5

18763-11/1А-АТХ-ОЛ-21 рев. 0 лист 4-7

18854-17/1-АТХ-ОЛ-21 рев.0 лист 4-5

21/452к-29.5-АТХ.ОЛ-21 рев. 0 лист 5-6

Общие требования к предмету закупки:

- Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, изготовленным не ранее 2016 года.

- Товар должен соответствовать заказной документации.

- В подаваемой оферте Поставщик обязан расшифровать каждый символ в заказном коде оборудования, включая аксессуары.

- Термопреобразователи должны поставляться поверенными, со свидетельством о первичной поверке.

- Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать Покупателю его принадлежности, а также документы на Товар, предусмотренные действующим законодательством. В комплект поставки входит отсканированная электронная копия свидетельства о первичной поверке и технического паспорта (дополнительно к оригиналам на бумаге). Электронные копии пересылаются по электронной почте.

6.

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разрешительная документация |  |  |  |
| 1.2 | Наличие свидетельства об утверждении типа СИ с описанием типа (действующая на дату подачи и на дату поставки), методики поверки. | Заверенная Контрагентом копия | Да/нет | Предоставление в составе ТП |
| 2. | Техническая часть |  |  |  |
| 2.1 | Соответствие заказной документации (ЗТП и ОЛ, спецификации). | ТП | Да/нет | Соответствие предоставленного ТП заказной документации |
| 2.2 | Предоставление технической документации (руководство по эксплуатации, руководство по монтажу, листы технических данных) на русском языке, для импортного оборудования также на английском языке в электронном виде. | ТП | Да/нет | Предоставление в составе ТП |
| 2.3 | Подтверждение Контрагентом (Производителем) предоставления комплекта документов (договор поставки, паспорта Производителя (в соответствии с ГОСТ 2.610-2006, сертификаты и т.д.) на электронном носителе с поставкой. | Письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя | Да/нет | Предоставление в составе ТП |
| 2.4 | Подтверждение производителем назначенного срока службы оборудования не менее 15 лет и межповерочного интервала не менее 4 лет. | ТП Письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя | Да/нет | Предоставление в составе ТП |

7. 	Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать Покупателю его принадлежности, а также документы и документацию на Товар, предусмотренные  Таблицей «Требования к предмету закупки» (пп.1,2,5), сертификаты качества на товар, габаритные чертежи и другую конструкторскую и эксплуатационную документацию на оборудование, полный комплект документов в формате Acrobat Reader (договор поставки, паспорта Производителя (в соответствии с ГОСТ 2.610-2006 и ТР ТС, сертификаты и свидетельства, методики поверки, техническая документация, согласованная спецификация, габаритные чертежи, свидетельство о первичной поверке и т.д.) на электронном носителе (CD-диск или USB-flash), а также  действующим законодательством

3. Основные требования к Контрагенту.

- Участник закупки является производителем предлагаемого Товара, либо, в случае, если сам производитель не занимается реализацией продукции на территории РФ:

- официальным торговым домом производителя,

- постоянным региональным представительством производителя-нерезидента на территории РФ с правом ведения коммерческой деятельности,

- постоянно действующим дилером / дистрибьютором производителя.

Полномочия дилера / дистрибьютора должны быть подтверждены следующими документами:

- сертификат о полномочиях постоянно действующего дилера / дистрибьютора от производителя, заверенным печатью и подписью производителя – на бланке производителя, с переводом на русский язык, или подписанный с производителем двусторонний дилерский договор,

- официальным письмом производителя, что именно данный дилер будет представлять в указанном тендере компанию-производителя, на бланке производителя, с переводом на русский язык.

В случае нарушения данного требования, ОАО «Славнефть-ЯНОС» оставляет за собой право принять, либо отклонить оферту Участника.

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | <Подготовка технического предложения> |  |  |  |
|  | Согласие Контрагента (Производителя) с возможностью снижения объема закупки после публикации/рассылки ПДО. | Письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя от Контрагента (Производителя) или официального представителя в РФ. | Да/нет | Предоставление в составе ТП |
|  | Согласие Контрагента на подготовку не более одного варианта оферты (тех. часть) по каждому ПДО. | - | Да/нет | Предоставление не более одного варианта оферты (тех. часть). |
|  | <Поставка и гарантийное обслуживание> |  |  |  |
|  | Предоставление сведений об авторизации на поставку, техническое сопровождение продукции на территории РФ | Сертификат (письмо), адресованный Контрагенту и выданный Производителем (для оборудования, произведенного в РФ) или официальным представителем Производителя в РФ (для импортного оборудования). | Да/нет | Предоставление в составе ТП |
|  | <Опыт эксплуатации> |  |  |  |
|  | а) Контрагент, являющийся производителем, должен: - обладать опытом изготовления товара по предмету закупки на собственной/арендованной производственной базе на протяжении 1 года в течение последних 3 х лет, предшествующих дате начала закупочной процедуры; б) Контрагент, не являющийся производителем, должен обладать опытом поставки товара по предмету закупки на протяжении 1 года в течение последних 3 х лет, предшествующих дате начала закупочной процедуры. При этом, требования к опыту изготовления товара, предъявляемые к Производителю, должны соответствовать вышеуказанным требованиям, в том числе и требования по обеспечению гарантийных обязательств производителя. | Заполненная таблица по форме приложения №11 | Да/нет | Предоставление в составе ТП |
|  | Объем поставок в год Контрагентом предлагаемого оборудования не менее объема поставки, предусмотренного настоящим ПДО. | Заполненная таблица по форме приложения №11 | ед./год | Не менее объема поставки, предусмотренного настоящим ПДО. |
|  | Подтверждения отсутствия со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС» неурегулированных претензий, предъявленных Контрагенту / Производителю на момент подачи ТП. | Письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя от Контрагента / Производителя | Да/нет | Предоставление в составе ТП |
|  | < Условия выполнения поставки товаров > |  |  |  |
|  | Подтверждение Контрагентом (Производителем) Гарантийного срока на Товар 18 месяцев с даты поставки или 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию. | Письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя | Да/нет | Предоставление в составе ТП |
|  | Подтверждение Контрагентом (Производителем) возможности посещения производственной площадки представителем Заказчика. | Письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя | Да/нет | Предоставление в составе ТП |

Примечание: В случае не выполнения вышеуказанных требований ОАО «Славнефть-ЯНОС» оставляет за собой право принять либо отклонить оферту Участника

4. Особые условия.

Отсутствуют.

Руководитель Ответственного подразделения	                 ___________________   В.Ф. Желязков

подпись			Ф.И.О.

Приложение 1

3.2 Общие требования к КИП

3.2.1 Средства измерений должны иметь нормированные значения основной и дополнительных погрешностей, вызванных изменением температуры окружающей среды, характеристик питания и т.п.

3.2.2 Оборудование, предназначенное для применения в схемах ПАЗ, должно иметь возможность использования в системах ПАЗ согласно требованиям SIL2 в соответствии с

ГОСТ Р МЭК 61508 и ГОСТ Р МЭК 61511 (IEC 61508/IEC 61511-1).

3.2.3 Приборы должны иметь дисплей с возможностью выбора русского и английского

(только импортные приборы) меню. Дисплей должен обеспечивать возможность просмотра измеренной и диагностической информации, а также возможность полнофункциональной настройки средства КИП и А.

3.2.4 В приборе должна быть предусмотрена самодиагностика всех его узлов согласно рекомендациям Namur NE107.

3.2.5 Назначенный срок службы прибора не менее 10лет (при условиях эксплуатации, указанных в ОЛ).

3.2.6 Прибор должен быть устойчив к промышленной вибрации (20-200Гц) и иметь документальное подтверждение

3.2.7 Корпус прибора: алюминий с покрытием или нержавеющая сталь.

3.2.8 Оборудование КИП и А преимущественно должно иметь вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь». Для отдельных видов оборудования допускается применение других видов взрывозащиты (см. соответствующий раздел). Искробезопасные приборы должны иметь напряжение питания не более 15В, которое обеспечивается применяемыми барьерами искрозащиты.

3.2.9 Выходной сигнал аналоговых датчиков: 4-20мА+HART (версия не ниже HART 7) согласно Namur NE43 (пределы выходного сигнала 3.8…20.5мА, реакция на неисправности (настраиваемая) 2…3.6мА, 21-23мА), дискретных датчиков: Namur (IEC 60947-5-6). Выходной сигнал типа «сухой контакт» (преимущественно позолоченные контакты) применяется в особо указанных случаях.

3.2.10 Климатическое исполнение оборудования КИП и А должно соответствовать условиям эксплуатации. Температура окружающей среды от -40 до +65 ºС. Степень защиты от влаги и пыли не ниже IP54.

3.2.11 Все полевые приборы комплектуются герметичными кабельными вводами (никелированная латунь) для бронированного кабеля (если иное не указано в конкретном техническом задании). Кабельный ввод должен подходить для всех типов брони. В 11 опросном листе на прибор необходимо указать тип кабеля и диаметры под обжимку. В закрытых помещениях применяются небронированные кабели. Кабельный __________ввод имеет вид взрывозащиты Exd.

3.2.12 Все встраиваемые приборы должны иметь уплотнительную поверхность исп.3 (впадина) по ГОСТ 12815-80 (при давлении измеряемой среды < 6.3 МПа) или исп.7 (при давлении измеряемой среды ≥ 6.3МПа) по ГОСТ 12815-80, уровнемеры, фланцевые сигнализаторы уровня, гильзы термопар и термометров, погружные расходомеры, погружные сигнализаторы расхода, фланцевые преобразователи гидростатического давления: исп.2 (выступ) по ГОСТ 12815-80 (при давлении измеряемой среды < 6.3 МПа) или исп.7 (при давлении измеряемой среды ≥ 6.3МПа). В комплекте с уровнемерами, расходомерами, диафрагмами, регулирующей и отсечной арматурой должны поставляться ответные фланцы, прокладки (для фланцев исп. выступ-впадина СНП), крепеж. Кромки ответных фланцев под приварку должны соответствовать размерам труб, к которым они будут приварены согласно документу «Классы трубопроводов и арматуры» от ЗАО «Нефтехимпроект».

3.2.13 Условный диаметр оборудования, встраиваемого в технологический трубопровод, не может быть меньше 0.5 условного диаметра трубопровода. Условный диаметр оборудования не может быть больше условного диаметра трубопровода.

3.2.14 Проектной спецификацией по каждому типу приборов и средств КИП должен быть предусмотрен 10% резерв, но не менее одного прибора или устройства каждого типа. Объем и тип резерва дополнительно согласовывается с Заказчиком.

3.2.15 Оборудование КИП и А должно поддерживать технологию FDT, интеграцию в программное обеспечение Pactware, PRM, AMS. В комплекте с оборудованием поставляется коммуникатор типа Laptop с необходимыми драйверами dtm и dd, который должен обеспечивать возможность сервисной настройки оборудования.

3.2.16 Оборудование КИП должно иметь возможность поворота блока дисплея на угол не менее 180.

3.2.17 Оборудование КИП и арматура, подверженное воздействию сероводорода, должны обладать стойкостью к растрескиванию в средах, содержащих сероводород в соответствии с ГОСТ ISO 3183-2012, ГОСТ Р 53679-2009 (ИСО 15156-1:2001), NACE MR 0175/ISO 15156-1. Предоставление сертификата обязательно.

3.2.18 Электрическое подключение к средствам КИП и А (за исключением соединительных коробок) осуществить посредством кабельного ввода Exd с резьбой 'NPT или М20х1.5. Для неиспользуемых кабельных вводов д.б. предусмотрены металлические заглушки.

3.2.19 Средства КИП и а должны иметь отдельный отсек для электрических подключений и отдельный отсек для дисплея.

3.2.20 Оборудование КИП и А должно иметь преимущественно пружинные контакты для подключения электрических сигналов.

3.2.21 Все оборудование КИП и А должно быть рассчитано на непрерывную работу с сохранением заявленных характеристик в течение заявленного срока эксплуатации. Межповерочный интервал средств измерений (безусловный) не менее 3 лет.

3.2.22 Каждая единица оборудования КИП должна иметь в комплекте шильдик из нержавеющей стали с указанием тега.

3.2.23 Все составные части прибора (корпус, буек/зонд уровнемера, центрирующие устройства, фланцевые крышки и т.п.) должны быть произведены изготовителем соответствующего оборудования и не могут быть заменены на аналоги поставщиком оборудования.

3.2.24 Оборудование КИП и А должно поставляться в транспортной таре – ящиках по ГОСТ 2991, ГОСТ 9142, ГОСТ 10198.

Приложение № 2

4 Измерение давления

4.1 Преобразователи избыточного, абсолютного, дифференциального, гидростатического давления

4.1.1 Дополнительные (к общим) требования к характеристикам и показателям

4.1.1.1 Преобразователи давления должны быть микропроцессорными.

4.1.1.2 Вид взрывозащиты – искробезопасная электрическая цепь.

4.1.1.3 Допустимая основная приведенная погрешность измерения: не более 0.075%.

4.1.1.4 Глубина перестройки шкалы преобразования: не менее 100:1 для преобразователей дифференциального давления, не менее 30:1 для преобразователей давления с сохранением заявленной точности.

4.1.1.5 Время реакции токового выхода (Т90): не более 300мс.

4.1.1.6 Преобразователь должен иметь настраиваемое время демпфирования выходного сигнала.

4.1.1.7 Преобразователь должен быть откалиброван на заводе-изготовителе в соответствии с требованиями ОЛ.

4.1.1.8 Преобразователь должен иметь функцию самодиагностики микропроцессорного модуля, аппаратных ошибок, ошибок конфигурирования, температуры измерительной ячейки.

4.1.1.9 Преобразователи дифференциального давления должны иметь функцию реверсирования «+» и «-» камер, наличие дренажей камер (по отдельному запросу).

4.1.1.10 Если измеряемая среда содержит водород или водородсодержащий газ (ВСГ), мембрана преобразователя должна иметь защиту от проникновения атомов водорода.

4.1.1.11 Материал мембраны, уплотнения измерительной ячейки, а также других частей,

контактирующих с измеряемой средой должен обладать необходимой химической

стойкостью (с учетом рабочего давления и температуры).

4.1.1.12 Преобразователи давления без приварной мембраны (например, с керамической ячейкой) должны иметь дополнительное газонепроницаемое уплотнение.

4.1.1.13 Преобразователь давления должен иметь диапазон температур измеряемой среды от -40 до +120ºС.

4.1.1.14 Фланцевые крышки датчиков дифференциального давления должны быть из нержавеющей стали. Если нержавеющая сталь не обладает химической стойкостью к измеряемой среде, то фланцевые крышки должны быть изготовлены из химически стойкого материала.

4.1.1.15 Преобразователи давления должны иметь документальное подтверждение возможности изменения шкалы преобразования в пределах диапазона измерения ячейки без необходимости проведения повторной поверки (калибровки).

4.1.1.16 Измерительная ячейка должна обеспечивать возможность измерения давления (дифференциального давления) с 50% запасом по отношению к верхнему значению предела измерения.

4.1.1.17 Для измерения разрежения в печах применяются преобразователи

дифференциального давления или фланцевые датчики давления.

4.1.1.18 Применение мембранных разделителей допускается только по согласованию с Заказчиком.

4.1.1.19 Присоединение резьбовых преобразователей давления (кроме СБТУ): внешняя резьба ½” NPT (на приборе), без дополнительных переходников.

4.1.1.20 Присоединение резьбовых преобразователей давления на СБТУ): внешняя резьба М20х1.5 (манометрическая).

4.1.1.21 Присоединение фланцевых преобразователей давления, преобразователей дифференциального давления: прямой монтаж вентильного блока, внутренняя резьба ¼” NPT на фланцевых крышках.

4.1.2 Требования к монтажу и комплектности поставки

4.1.2.1 Монтаж преобразователей избыточного и абсолютного давления производится в соответствии с ОТР (листы 37, 38, 41, 46, 47), для контроля давления в бачках торцевого уплотнения насосов – в соответствии с ОТР лист 36

4.1.2.2 Монтаж преобразователей дифференциального давления и  производится в соответствии с ОТР (лист 42, 43)

4.1.2.3 Монтаж преобразователей гидростатического давления производится всоответствии с ОТР (лист 26)

4.1.2.4 Монтажа преобразователей разрежения на печи выполняется соголасно ОТР лист40, отбор разрежения должен быть минимальной длины и иметь уклон 10ºС (преобразователь выше отбора) с целью исключения накопления конденсата.

4.1.2.5 Комплект поставки преобразователей избыточного и абсолютного давления (за исключением бачков торцевого уплотнения насосов): фитинг под обжимное кольцо для подключения импульсной линии 12х1 мм или 12х2мм, двухвентильный блок с дренажным отверстием и заглушкой для него, кабельный ввод, заглушка кабельного ввода (при необходимости), монтажный кронштейн на трубу 2” (предпочтительно для вентильного

блока).

Варианты допустимых фитингов и вентильных блоков для преобразователей избыточногои абсолютного давления:Фитинг для подключения импульсной линии: M12MSC1/2N, SS-12MO-1-8, DMC12M-8NSA.

Вентильный блок для резьбовых преобразователей: HLS2VP, MSBG4NAT + SS-4-P, VBR56-2V-8N4N-S, 2050CDADABAA.

Вентильный блок для фланцевых преобразователей: HDS2HLHP, SS-VE2VF8+FL+SS-4-P, 2150CDAHHBAA.

4.1.2.6 Комплект поставки преобразователей избыточного и абсолютного давления для бачков торцевого уплотнения насосов): преобразователь, кабельный ввод, заглушка кабельного ввода (при необходимости).

4.1.2.7 Комплект поставки преобразователей дифференциального давления: два фитинга под обжимное кольцо для подключения импульсной линии 12х1 мм или 12х2мм, трехвентильный блок с дренажными отверстиями (расположены снизу) и заглушками для дренажных отверстий, кабельный ввод, заглушка кабельного ввода (при необходимости), монтажный кронштейн преобразователя на трубу 2”(предпочтительно плоского типа).

Варианты допустимых фитингов и вентильных блоков для преобразователей

дифференциального давления:

Фитинг для подключения импульсной линии: M12MSC1/2N, SS-12MO-1-8, DMC12M-8NSA.

Вентильный блок для резьбовых преобразователей: HDS3MDTPBP, 3154CDAHHBAA.

4.1.2.8 Комплект поставки преобразователей гидростатического давления: ответный фланец, крепеж, прокладки, промывочное кольцо с отверстиями Rc1/2” или NPT ½” (+заглушки), монтажный кронштейн преобразователя на трубу 2”(предпочтительно плоского типа), кабельный ввод, заглушка кабельного ввода (при необходимости).

4.1.2.9 Монтаж преобразователей дифференциального давления производится в  соответствии с ОТР (лист 42, 43)

4.2 Манометры

4.2.1 Диапазон измерения манометра должен находиться во второй трети шкалы манометра. Манометр должен иметь диаметр корпуса (циферблат) диаметром 160мм.

Корпус манометра изготавливается из нержавеющей или углеродистой стали.

4.2.2 Манометр должен быть оснащен передвижным указателем критического значения давления. Указатель должен быть красного цвета.

4.2.3 Обвязка манометра должна производиться согласно ОТР (листы 32-36, 39, 45) Для манометров применить тип присоединения – внешняя резьба М20х1.5 (манометрическая).

4.2.4 Температурный диапазон манометра должен соответствовать расчетной температуре измеряемой среды.

4.2.5 Манометры должны быть рассчитаны на перегрузку не менее 30 % от шкалы. Если манометр не выдерживает расчетное давление, он должен быть доукомплектован, соответствующим съемным устройством защиты от перегрузок. Съемное защитное устройство необходимо использовать с резьбовым типом соединения (внутренняя М20х1,5 для присоединения манометра, внешняя М20х1,5 для присоединения к процессу).

Эксплуатационные характеристики устройства должны быть не хуже, чем у манометра.

4.2.6 Манометры, устанавливаемые на позиции, где возможны пульсации и вибрации (насосы, компрессоры) необходимо укомплектовывать съемными демпфирующими устройствами. В качестве демпфирующего устройства может быть использован демпфер с резьбовым типом соединения (внутренняя М20х1,5 для присоединения манометра, наружная М20х1,5 для присоединения к процессу). Условия эксплуатации демпфера должны соответствовать условиям эксплуатации манометра. Также в качестве

демпфирующего устройства может выступать демпфирующая жидкость (глицерин), заполняющая корпус манометра.

4.2.7 В обоснованных случаях манометры должны укомплектованы охладителями для предотвращения термических ожогов персонала при их демонтаже. В качестве охладителя может быть использовано устройство с резьбовым типом соединения (внутренняя М20х1,5 для присоединения манометра, наружная М20х1,5 для присоединения к процессу). Характеристики охладителя должны удовлетворять расчетным значениям температуры точки измерения.

Форма 4 «Извещение о согласии сделать оферту»

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСИИ СДЕЛАТЬ ОФЕРТУ

1.  Изучив условия предложения делать оферты № <номер ПДО> от <дата ПДО>, мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать оферту № <исх. номер оферты> от <дата оферты>.

В случае полного или частичного отзыва или ухудшения безотзывной оферты обязуемся, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после отзыва или ухудшения безотзывной оферты, уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а мы обязуемся уплатить пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

2. В случае принятия нашей оферты, заключить с ОАО «Славнефть-ЯНОС» договор поставки <наименование товаров > / договор подряда на <наименование работ > /  договор оказания услуг по <наименование услуг> на условиях указанного предложения делать оферты не позднее 20 (Двадцати) календарных дней с момента уведомления о принятии нашей оферты.

Если по каким-либо причинам мы откажемся (уклонимся) от подписания договора на предложенных нами в оферте <номер оферты> от <дата оферты> условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», мы обязуемся безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить Обществу штрафную неустойку в размере 10% от суммы акцептованной Оферты. Признаем, что при несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, мы обязаны уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

3. Сообщаем о себе следующее:

Наименование организации:  _____________________________________________________

Местонахождение: ______________________________________________________________

Почтовый адрес: ________________________________________________________________

Телефон, телефакс, электронный адрес: ____________________________________________

Организационно - правовая форма: ________________________________________________

Дата, место и орган регистрации организации: _______________________________________

Банковские реквизиты: ___________________________________________________________

БИК__________________________________,

ИНН __________________________________

Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

_______________________________________________________________________________

3. Мы признаем право ОАО «Славнефть-ЯНОС» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к Тендерной комиссии и ОАО «Славнефть-ЯНОС».

4. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Тендерной комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>.

__________________________________________________________________________________

Руководитель	________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер	________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Форма 5 «Предложение о заключении договора»

На бланке участника закупки                                        ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Адрес: 150023, г. Ярославль,

Московский пр., д.130

от____________________________
 _____________________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА

(безотзывная оферта)

«____» __________________ ______ г.

___________________________________________________ направляет настоящую оферту ОАО «Славнефть-ЯНОС» с целью заключения договора поставки наименование товаров на следующих условиях:

| Наименование предмета оферты: | <в соответствии с требованием к предмету Оферты> |
| --- | --- |
| Сроки поставки |  |
| Стоимость товаров в руб. (без НДС с учетом доставки до станции назначения) |  |
| Полная стоимость товаров в руб. (с НДС с учетом доставки до станции назначения) |  |
| <Детализированное предложение представлено в прилагаемой таблице цен> |  |
| Наличие скидок или условия их получения |  |
| Базисные условия поставки |  |
| Условия оплаты |  |
| Дополнительные условия |  |

- Настоящее предложение действует до «20» января 2017 г.

- Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.

- Допускается акцепт в отношении одной, нескольких или всех позиций, перечисленных в Таблице цен, прилагаемой к настоящей оферте, в любом сочетании.

- Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.

- Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. Акцепт части Товаров, предусмотренных настоящей офертой без изменений остальных условий признается Поставщиком полным и безоговорочным акцептом и не является акцептом на иных условиях.

- Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.

Подпись: ________________________________ /Должность, Фамилия И.О./

МП

Форма 7 «Перечень аффилированных организаций»

ПЕРЕЧЕНЬ АФФИЛИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Участник закупки:

№ ПДО:

| № п/п | Полное наименование в соответствии с учредительными документами | Фактическое местонахождение | Телефон/ факс | ФИО руководителя организации | Код БИК | ИНН | ОГРН | ОКПО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Подпись: ________________________________ /Должность, Фамилия И.О./

МП