Опросный лист

Уровнемеры серии Universal на базе RF-технологии

| Предприятие * |  |  |
| --- | --- | --- |
| Адрес * |  |  |
| Контактное лицо (Ф.И.О.) * |  |  |
| Телефон |  |  |
| Эл. почта * |  |  |
| Количество приборов * |  |  |
| 1 | Тип резервуара * | плавающая крыша (понтон) фиксированная крыша |
| 2 | Назначение установки * | хранение электросепарация Производство битума |
| 3 | Материал резервуара * | углеродистая сталь нержавеющая сталь стекловолокно бетон другой (указать) ________________________________ футеровка стеклом футеровка резиной |
| 4 | Продукт * | Битум |
| 5 | Диэлектрическая постоянная |  |
| 6 | Температура внутри резервуара, оС * | мин.__120___ норм. __250___ макс.__270___ |
| 7 | Температура окружающей среды, оС * | мин.-40 норм. +15 макс.+50 |
| 8 | Давление внутри резервуара, кгс/см2 * | мин.___0__ норм. __1,8___ макс __2,0___ |
| 9 | Вязкость продукта, сСт | 1,5 при температуре 250ºС, 100 при температуре 200ºС |
| 10 | Плотность продукта, кг/м3 | 999,8 |
| 11 | Наличие отложений * | нет да (толщина _____ мм) |
| 12 | Диапазон измерений, мм * | мин.____ 0____ макс.____7100___ |
| 13 | Наличие перемешивания * | нет слабо сильно Обороты мешалки 110-130 об/мин. |
| 14 | Наличие пены * | нет да |
| 15 | Монтажная длина (длина зонда), мм * | 10,7 (дополнительно см. чертеж аппарата) |
| 16 | Исполнение * | интегрированное дистанционное (длина кабеля): 6 м (стандарт) 10 м 15 м 22,5 м 30 м другая _____ м |
| 13 | Предпочтительный принцип работы прибора (если известно) | RF-емкостной |
| 14 | Предпочтительная модель прибора (если известно) |  |
| 17 | Крепеж | резьба _______ NPT (стандарт 3/4” NPT) фланец: размер___80_____ давление__16__ тип: ANSI DIN 2633 материал________ Поверхность фланца: плоская другая _2526-С |
| 18 | Индикация | нет местная удаленная |
| 19 | Выход | 4…20 мА 4…20 мА + HART |
| 20 | Блок сигнализации | нет да (релейные выходы) |
| 21 | Питание | 24 В пост. (12-50 В) |
| 22 | Взрывобезопасность | Exia |
| 23 | Примечания: |  |