Приложение № 7

к Договору № _________ от «__» _________20___г.

Критерии оценки уровня срочности выполнения работ

| Принятый уровень срочности | Критерии оценки |
| --- | --- |
| Стандартный | Незначительный пропуск, развитие которого не приведет к необходимости аварийного отключения оборудования и прекращению подачи энергоносителя |
| Высокий | Требуется срочное отключение оборудования и восстановление работоспособности. Имеется резерв. |
| Критический | Требуется срочное отключение оборудования и восстановление работоспособности. Резерв отсутствует. |

Сроки выполнения работ в зависимости от уровня срочности, кроме напорных трубопроводов речного, хозяйственного питьевого и противопожарного водоснабжения при критичном и высоком уровне срочности

| Наименование параметра |  | Уровень срочности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Критический | Высокий | Стандартный |
| Время предоставления услуги |  | Круглосуточно включая выходные и праздничные дни |  | В рабочие дни с 8:00 до 17:00 |
| Максимальное время реакции | Время прибытия на площадку людей и спец. техники | Не позднее 2 часов | Не позднее 2 часов | Первый рабочий день после получения заявки |
|  | Время начала работ | Ремонт – незамедлительно | Ремонт–первый рабочий день после получения заявки или отключения оборудования |  |

Сроки выполнения работ по устранению отказов на напорных трубопроводах речного, хозяйственного питьевого и противопожарного водоснабжения при критичном и высоком уровне срочности

| Диаметр труб, мм | Расчетное время ликвидации аварий на трубопроводах, ч, при глубине заложения труб, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | до 2 | более 2 |
| До 400 | 8 | 12 |
| Св. 400 до 1000 | 12 | 18 |
| Св. 1000 | 18 | 24 |
| Примечания 1. В зависимости от материала и диаметра труб, особенностей трассы водоводов, условий прокладки труб, наличия дорог, транспортных средств и средств ликвидации аварий указанное время может быть изменено, но должно приниматься не менее 6 ч. 2. Допускается увеличивать время ликвидации аварии при условии, что длительность перерывов подачи воды и снижения ее подачи не будет превосходить пределов, указанных в 7.4. 3. При необходимости дезинфекции трубопроводов после ликвидации аварии указанное в таблице время следует увеличивать на 12 ч. 4. Время ликвидации аварии, указанное в таблице: включает и время локализации аварии, т.е. отключение аварийного участка от остальной сети. |  |  |

ЗАКАЗЧИК							ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор

ОАО «Славнефть–ЯНОС»

____________ Н.В. Карпов                                     	       	____________