## Specifications
№ п/п | Технологическая позиция | Количество | DN | PN стандарт | PN | Материал корпуса | (Tип корпуса*)/ Форма фланцев | Сальник | Материал плунжерной пары | Упрочнение плунжерной пары | Уплотнение | Класс протекчки | Разгрузка давления | Характеристика | Kv расчетное | Kvs | Cv | Устройства шумопонижения | Ожидаемый уровень шума | Направление потока | Верхняя часть | Обогревающая рубашка | Дельта Р,бар | Привод | Размер | Ход клапана, мм | Ограничитель хода | Ручной дублер | Диапазон пружин/количество пружин | Положение безопасности | Пневмопитание | Позиционер | Электромагнитный клапан | Сигнализатор конечного положения | Редукционная станция | Аналоговый датчик положения | Пневматическое блокировочное реле | Бустерный усилитель | Быстросбрасывающий клапан | Сертификат | Клапан осушен и обезжирен | В соответсвиии с рекомендациями NACE | Ответные фланцы | Примечания (расчетная скорость закрытия, с) | Рабочая среда | P1max, bar (g) | Температура среды, | Окружающая температура среды, | 0
item | Tag | Qty | DN | PN unit standard | PN | Body Material | Flange form/ connection | Packing | Trim material | Sealing protection | Sealing | Leakage | Pressure balanced | Characteristic | Kv calculated | kvs-value | Cv-value | Noise reduction | Sound pressure level | Flow direction | Bonnet | Heating jacket | Shutoff pressure | Actuator type | Size | Stroke | Stroke limit | Manual | Spring range/Springs n= | Fail safe position | Supply pressure | Positioner | Solenoidvalve | Limit switches | Supply pressure regulator | Analog position transmitter | Pneumatic lock-up valve | Booster | Quick exhaust valve | Certificate | Free of oil and grease | NACE-MR | Counterflanges | remark | Working medium | P1max, bar (g) | T1 | Ambient temperature | 0
1 | FRC306 FRC307 FRC3021 | 3 | 150 | PN | 40 | нерж. сталь WN1.4408 | F | P | нерж. сталь WN1.4408 / WN1.4404 | s | m | IV | - | log | 35,5 - 109 | 185 |  | - | 73 | FTO | std |  | 16 | под привод | SC 1200 | 75 | [18 empty] | продукты реакции с присутствием кислоты | 8 bar | 4 - 6 | -43…+40
Note on A3: baharev: Номер оборудования по порядку (1, 2,3... и т.д.).Проставляется автоматически.
Note on B3: baharev: Технологическая позиция(и) оборудования по проекту Заказчика. Импортируется автоматически.
Note on C3: baharev: Количество оборудова-ния (однотипного) по проекту Заказчика. Вносится вручную
Note on D3: baharev: Условное диаметр арматуры. Импортируется автоматически.
Note on E3: baharev: Стандарт условного давления. Импортируется автоматически.
Note on F3: baharev: Значение/класс условного давления. Импортируется автоматически.
Note on G3: baharev: Материал корпуса по DIN. Импортируется автоматически.
Note on H3: baharev: Форма фланца по EN 1092-1. Вносится вручную в соответствии с требованиями Заказчика.
Note on I3: baharev: Материал/тип сальникового уплотнения. Импортируется автоматически.
Note on J3: baharev: Материал плунжер/седло по DIN.
Note on K3: baharev Упрочнение плунжерной пары.
Note on L3: baharev Упротнение плунжерной пары. Импортируется автоматически.
Note on M3: baharev: Класс протечки по DIN. Импортируется автоматически.
Note on O3: baharev: Материал плунжер/седло по DIN. Импортируется автоматически.
Note on P3: baharev Расчетное Кв. Импортируется автоматически
Note on Q3: baharev: Условный проход по DIN. Импортируется автоматически
Note on R3: baharev: Условный проход по ANSI. Импортируется автоматически
Note on W3: baharev: Обогревающая/охлождающая рубашка. Вносится вручную в соответствии с требованиями Заказчика.

## Dates (hidden)
Наименование CRM_Pn
Конструкция |  | Тип | DN | PN стандарт | PN | Материал корпуса | Форма фланцев | Сальник | Материал плунжерной пары | Уплотнение | Упрочнение плунжерной пары | Класс протекчки | Разгрузка давления | Характеристика | Kv расчетное | Kvs | Cv | Устройства шумопонижения | Ожидаемый уровень шума | Направление потока | Верхняя часть | Обогревающая рубашка | Дельта Р,бар | Привод | Размер | Ход клапана, мм | Ограничитель хода | Ручной дублер | Диапазон пружин/количество пружин | Положение безопасности | Пневмопитание | Позиционер |  |  | Электромагнитный клапан | Сигнализатор конечного положения | Редукционная станция | Аналоговый датчик положения | Пневматическое блокировочное реле | Бустерный усилитель | Быстросбрасывающий клапан | Сертификат | Клапан осушен и обезжирен | В соответсвиии с рекомендациями NACE | Ответные фланцы | Позиционер | [10 empty] | Электромагнитный клапан | [7 empty] | Редукционная станция |  |  |  |  | Сигнализатор конечных положений | [13 empty] | Аналоговый датчик положения |  |  |  |  | Пневматическое блокировочное реле |  |  |  | Бустерный усилитель |  |  | Быстросбрасывающий клапан |  |  | Сертификат | Ответные фланцы |  |  | Клапана | [9 empty] | Привода | [6 empty] | Размеры Привода | [8 empty] | Ход Привода | [7 empty] | Диапазон пружин Привода | [7 empty] | Данные для Data1
style |  | Type | DN | PN unit standard | PN | Body Material | Flange form/ connection | Packing | Trim material | Sealing | Sealing protection | Leakage | Pressure balanced | Characteristic | Kv calculated | kvs-value | Cv-value | Noise reduction | Sound pressure level | Flow direction | Bonnet | Heating jacket | Shutoff pressure | Actuator type | Size | Stroke | Stroke limit | Manual | Spring range/Springs n= | Fail safe position | Supply pressure | Positioner |  |  | Solenoidvalve | Limit switches | Supply pressure regulator | Analog position transmitter | Pneumatic lock-up valve | Booster | Quick exhaust valve | Certificate | Free of oil and grease | NACE-MR | Counterflanges | ПВЗ | Ех | ЗВ | Интерф | АДП | СКП | ЭМК | Маном | Пнев_ прис | КВ | ТОС | ПВЗ | Ех | НП | Kvs | Исполнение | Пнев_ прис | КВ | ТОС | Фильтр | Диапазон | Манометр | Штуцер | ТОС | ПВЗ | Ех | Контакты, Тип | Контакты, Тип | Контакты, кол-во | Контакты, Угол пловорота | АДП | ЭК, Напряжение питания | ЭК, Ручное управление | ЭК, Функция коммутации | ЭК, Дроссели | Пнев_ прис | КВ | ТОС | ПВЗ | Ех | Вых сигнал | КВ | ТОС | Диапазон установки | Пнев_ прис | Штуцер | ТОС | Kvs | Пнев_ прис | ТОС | Kvs | Пнев_ прис | ТОС | Certificate | Counterflanges |  | SS | 3M, 3D | AV | BF | BV, SBV | RP | SOV | DV и Друие |  | SS, AV,DV | BF, BV, RP, SBV | SOV | 3M, 3D | Другие |  | 3271,3277,3271Tandem | 3278 | SRP, DAP, Br31a | R | MN |  |  | 3271-52,3271-5, 3277-5, 3275,Br30a Другие |  | 3271,3277,3271Tandem | 3278 | SRP, DAP, Br31a | R | MN |  |  | 3271-52,3271-5, 3277-5, 3275,Br30a Другие |  | 3271,3277,3271Tandem | 3278 | SRP, DAP, Br31a | R | MN |  |  | 3271-52,3271-5, 3277-5, 3275,Br30a Другие | Организация | [6 empty] | Код бюро
[32 empty] | - |  |  | - | - | - | - | - | - | нет | [58 empty] | X |  | ttt1 | ttt2 | ttt3 | ttt4 | ttt5 | ttt6 | ttt7 | ttt8 |  | ttp1 | ttp2 | ttp3 | ttp4 | ttp5 |  | ttr1 | ttr2 | ttr3 | ttr4 | ttr5 | ttr6 | ttr7 | ttr8 |  | tth1 | tth2 | tth3 | tth4 | tth5 | tth6 | tth7 | tth8 |  | tts1 | tts2 | tts3 | tts4 | tts5 | tts6 | tts7 | tts8 | ttd1 | ttd2 | ttd3 | ttd4 | ttd5 | ttd6 | ttd7 | ttd8
SS | SS | 3241 | 10 | PN | 6 | EN-JL1040 | A | P | WN 1.4571/1.4581 | m | s | III | - | log |  | 0.01 |  | - |  | FTO | std. | - |  | 3271 |  |  | - | - |  | FC | 2.5 | [11 empty] | - | - |  | IP54 | EEx ia IICT6 | 0,2-1,0 bar | Диагностика Expert+ | нет | нет | нет | нет | G 1/4 | М20х1,5 пластиковый черный - 1 шт. | от -50 до +80°С | IP20 | EEx ia IICT6 | 6 VDC | 0.01 | 3/2-ходовой, НЗ | G 1/4 | М20х1,5 пластиковый черный - 1 шт. | от -45 до +60°С | нет | 0,2..1,6 bar | нет | нет | от -45 до +70°С | IP54 | EEx ia IICT6 | Индуктивный SJ 2 -N - 2 шт. | Индуктивный SJ 2 -N - 2 шт. | - 1 шт. | , 0..100 гр., настраиваемый |  | 6 VDC | , без РУ | , 3/2-ходовой, пружинный возврат | , без дросселей | G 1/4 | М20х1,5 пластиковый черный - 1 шт. | от -55 до +70°С | IP54 | EEx ia IICT6 | 4-20 мА | М20х1,5 пластиковый черный - 1 шт. | от -20 до +70°С | 1,6…6 | G 1/4 | 1 шт. G 1/4 (8582-0310) | от -25 до +80°С | 2.5 | G 1/4 | от -40 до +93°С | 5 | G 1/4 | от -20 до +80°С | 2.2 |  | Формула | [8 empty] | Формула | [5 empty] | Формула | [8 empty] | Формула | [8 empty] | Формула | [8 empty] | ООО "Самсон-Контролс" г. Москва | 0 | 019 |  | г. Москва | ЕВРО | DDP |  | ООО "Самсон-Контролс" г. Москва
3M |  | 3244 | 15 | CLASS | 10 | EN-JL1040 lining PFA | B | G | EN-JL1040 lining PFA | w | c | IV | P | lin |  | 0.016 |  | ST1 |  | FTC | IT | X |  | 3274 |  |  | X | X |  | FO | 2.6 | 3730-0 | Электропневматический позиционер Тип | Алюминий | 3701 | 3768 | 4708-10 | 4748-0 | 3709-1 | 3755-1 | Herion 8502-0143 |  | X | X |  | IP55 | EEx na IICT6 | 0,4-2,0 bar | HART | 4-20 mA | 2 шт. встроенных программируемых | есть, 24 VDC | 1 шт. | NPT 1/4 | М20х1,5 пластиковый черный - 2 шт. | от -45 до +80°С | IP54 | EEx d IICT6 | 12 VDC | 0.05 | 3/2-ходовой, НО | 1/4 NPT | М20х1,5 пластиковый синий - 1 шт. | от -45 до +70°С | Корп.-пластик, фильтр-нет | 0,5..6 bar | 1 шт. 0..1,6 bar | 1 шт. G 1/4 (8582-0310) | от -20 до +70°С | IP65 | EEx d IICT6 | Индуктивный SJ 3,5-N - 2 шт. | Индуктивный SJ 3,5-N - 2 шт. | - 2 шт. | , 0..180 гр., настраиваемый |  | 12 VDC | , клавиша РУ под крышкой | , 5/2-ходовой, пружинный возврат | , 2 дросселя сброса воздуха (5/2, 5/3) | G 1/4 (со штуцером - 1шт.) | М20х1,5 пластиковый черный - 2 шт. | от -45 до +60°С | IP65 |  |  | М20х1,5 пластиковый синий - 1 шт. |  |  | 1/4 NPT | G 1/4 штуцер - 2 шт |  | 5 | G 3/8 | от -30 до +60°С | 9.4 | G 3/8 |  | 2.2 F | 1-15-40 | 3345 | 3213 | 3226 | 3248 | 3331 | Br 20a | Vetec 72.1 |  | 3345 | Err style | 2780 | SRP | 3 | 3271 | Err style | 60 | 120 | 160 | 15 | 110 | 450/ 100 |  |  | 60 | 90° | 7.5 | 90° | 90° | 128 | 100 |  |  | 90° | 0 | 0,2...1,0 | 0,4…0,8 | 2/3 | 0,4…1,2 | 0,4…1,2 |  |  |  | ОАО "МНПЗ" г. Москва | 1 | 029 | Бахарев А.А. | г. Волжский | Долл. США | Ex-W | 02 | ООО "Самсон-Тула" г. Тула
3D |  | 3248 | 20 | JIS | 16 | EN-JL1040 lining PTFE | S / B | W | EN-JL1040 lining PTFE | e | h | IV-S1 | G | a/z |  | 0.025 |  | ST3 |  | Std. | IT-L |  |  | 3277 |  |  |  | 3276 |  | FL | 2.7 | 3730-1 | Электропневматический позиционер Тип | Алюминий | 3962 | 3776 | 4708-11 | 4748-1 | 3709-2 | 3755-2 | Herion 8502-0144 |  |  |  |  | IP65 | EEx d IICT6 | 4-20 mA | HART, диагностика Expert |  | индуктивный SJ2-SN - 1 шт. |  | 2 шт. |  | М20х1,5 пластиковый синий - 1 шт. | от -40 до +60°С | IP65 | EEx na IICT6 | 24 VDC | 0.06 | 5/2-ходовой, НО | G 1/2 | М20х1,5 пластиковый синий - 2 шт. | от -45 до +80°С | Корп.-пластик, фильтр-пластик |  | 1 шт. 0..6 bar | 1 шт. 1/4 NPT |  | IP66 | EEx ed IICT6 | Индуктивный SJ 3,5-SN (НЗ) - 2 шт. | Индуктивный SJ 3,5-SN (НЗ) - 2 шт. | - 3 шт. | , 0..180 гр.со средним положением, настраиваемый |  | 24 VDC | , переключатель РУ под крышкой | , 5/2-ходовой, 2 положения блокировки | , 1 входной др-ль/1 др-ль сброса воздуха (3/2) | 1/4 NPT | М20х1,5 пластиковый синий - 1 шт. | от -45 до +80°С |  |  |  | М20х1,5 металлический - 1 шт. |  |  |  | 1/4 NPT штуцер - 1 шт. |  | 9.4 | G 1/2 | от -5 до +60°С | 11.6 | G 1/2 |  | 3.1 | 2-15-40 |  | 3214 | 3244 | 3249 | 3335 | Br 20b | Vetec 72.3 |  |  |  | 3204 | DAP |  | 3277 |  |  | 240 | 320 | 30 | 150 | 450/ 100V |  |  | 80 |  | 15 | 90° (80°) | 90° (80°) | 184 | 130 |  |  | 90° (80°) |  | 0,35...0,45 | 0,5…1,0 | 3 | 1,3...2,4 | 0,68…1,95 |  |  |  | OOO "Самсон-Урал" г. Челябинск | 2 | 039 | Чекин И. | г. Вологда | Рубли | DDU | 03 | OOO "Самсон-Урал" г. Челябинск
AV |  | 3249 | 25 |  | 25 | EN-JS1049 | B1 | U | EN-JS1049 |  |  | IV-S2 |  | inh |  | 0.04 |  | AC-1 |  | "H" | B | [8 empty] | Stop | 2.8 | 3730-2 | Электропневматический позиционер Тип | Алюминий | 3963 | 4744 | 4708-12 |  |  | Fairchild F20 | Herion 8502-0145 |  |  |  |  | IP66 | EEx de IICT6 | 0-20 mA | HART, диагностика Expert+ | [5 empty] | М20х1,5 пластиковый синий - 2 шт. | от -40 до +80°С | IP66 | EEx em T5/T6 | 24 VAC | 0.16 | 3/2-ходовой, пружинный возврат | 1/2 NPT | М20х1,5 металлический, синий (1890-4876) - 1 шт. | от -20 до +80°С | Корп.-пластик, фильтр-алюминий |  |  | 1 шт. G 1/2 |  |  | EEx na IICT6 | Индуктивный SJ 3,5-S1N (НО) - 2 шт. | Индуктивный SJ 3,5-S1N (НО) - 2 шт. |  | , 70 гр., фиксированный |  | 230 VAC, P=0,46 VA |  | , 5/3-ходовой, среднее положение (2,4 заглушены) |  | 1/4 NPT (со штуцером - 1шт.) | М20х1,5 пластиковый синий - 2 шт. | от -40 до +80°С |  |  |  | М20х1,5 металлический, синий (1890-4876) - 1 шт. |  |  |  | 1/4 NPT штуцер - 2 шт. |  | 11.6 | G 3/4 | от -5 до +100°С |  | G 3/4 |  | 3.1 F | 3-15-40 |  | 3222 | 3253 | 3252 | Br 10a | Br 20c | Vetec 72.4 |  |  |  | 3271 | R |  |  |  |  | 350 |  | 60 | 200 | 700/ 130 |  |  | 120 |  | 30 |  |  | 200 |  |  |  | 15 |  | 0,4...2,0 | 0,8..1,6 | 3/4 | 1,7...3,2 | 1,0...2,0 |  |  |  | ОАО "Компания АРГО" г. Кемерово | 3 | 049 | Осипов И. | г. Казань |  | CIP | 04 | ООО "Самсон-Контролс" г. Волжский
BF |  | 3251 | 32 |  | 40 | EN-JS1049 lining PFA | S / B1 | V | EN-JS1049 lining PFA |  |  | V |  |  |  | 0.063 |  | AC-2 |  | "V" | B-L | [9 empty] | 2.9 | 3730-3 | Электропневматический позиционер Тип | Алюминий |  | 4744-2 | 4708-13 | 4748* | 3709* | Fairchild F4500 | [5 empty] | NEMA тип 4Х |  | 0-10 B | PROFIBUS PA | [5 empty] | М20х1,5 металлический, синий (1890-4876) - 1 шт. | от -35 до +80°С | NEMA тип 4Х |  | 48 VAC | 0.25 | 5/2-ходовой, пружинный возврат | без | М20х1,5 металлический - 2 шт. |  | Корп.-нерж.ст, фильтр-нет |  |  | 1 шт. 1/2 NPT |  |  | EEx em T5/T6 | Индуктивный SB 3,5-E2 (НО, трехпроводный) - 2 шт | Индуктивный SB 3,5-E2 (НО, трехпроводный) - 2 шт |  | , 90 гр., фиксированный |  | 115 VAC, P=0,17 VA |  | , 5/3-ходовой, среднее положение (2,4 сбос воздуха) |  | без | М20х1,5 металлический - 1 шт. | от -40 до +85°С | [10 empty] | G 1/4 штуцер - 1 шт |  |  | G 1 |  | 3.1 F+M | 4-15-40 |  | 3241 | 3260 | 3256 | Br 10e | Br 20z | Vetec 73.3 |  |  |  | 3271-5 | MN |  |  |  |  | 355 |  | 100 | 250 | 700/ 130V |  |  | 314 |  | 60 | [6 empty] | 30 |  | 0,45...0.7 | 0,9..1,8 | 4 | [5 empty] | ООО "Байкал Контролс" г. Ангарск | 4 | 059 | Лукьянова В.В. | г. Кемерово |  | с НДС | 05 | ООО "Самсон Контролс" г.Уфа
BV |  | 3252 | 40 |  | 63 | EN-JS1049 lining PTFE | L / B1 |  | EN-JS1049 lining PTFE |  |  | VI |  |  |  | 0.1 |  | AC-3 |  | "A" |  |  |  | SRP | [6 empty] | 3 | 3730-4 | Электропневматический позиционер Тип | Алюминий | 3701* | 4746 | 4708-14 |  |  | EIL 100 | [5 empty] | NEMA тип 3R |  |  | FOUNDATATION Fieldbus | [5 empty] | М20х1,5 металлический - 2 шт. | от -20 до +60°С | NEMA тип 3R |  | 115 VAC | 0.32 | 5/2-ходовой, 2 положения блокировки |  | Металлический Exd (8808-0200) -1 шт. |  | Корп.-нерж.ст, фильтр-пластик | [6 empty] | Электр. МПК XGK 3 (серебр. к-ты) - 2 шт. | Электр. МПК XGK 3 (серебр. к-ты) - 2 шт. |  |  |  | 24 VAC, P=0,04 VA |  | , 5/3-ходовой, среднее положение (2,4 под давлением) |  |  | М20х1,5 металлический - 2 шт. | от -25 до +70°С | [10 empty] | G 1/4 штуцер - 2 шт |  |  | G 1/4 штуцер - 1 шт |  |  | 5-15-40 |  | 3248 | 3323 | 3259 | Br 14a | Br 21a | Vetec 73.7 |  |  |  | 3271-52 | Br30a |  |  |  |  | 700 |  | 150 | 250V |  |  |  | 490 |  | 80 | [6 empty] | 55 |  | 0,5...0,95 | 1,2...2,4 | 4/5 | [5 empty] | ООО "Инжавтоматикасервис" г. Москва | 5 | 069 | Батталов Айдар | г. Нижний Новгород |  | без НДС | 06 | ООО "НБА" г. Нижний Новгород
RP |  | 3253 | 50 |  | 100 | WN 1.0460 | B2 |  | WN 1.0460 |  |  | A |  |  |  | 0.16 |  | 3-stage |  | "B" |  |  |  | DAP | [6 empty] | 3.1 | 3730-5 | Электропневматический позиционер Тип | Алюминий | 3962* | 4746-02 | 4708-17 | [17 empty] | Металлический Exd (8808-0200) -1 шт. | от -20 до +70°С |  |  | 230 VAC | 1.4 | 5/3-ходовой, среднее положение (2,4 НЗ) |  |  |  | Корп.-нерж.ст, фильтр-нерж.ст | [6 empty] | Электр. МПК XGK 3-81 (золотые к-ты) - 2 шт. | Электр. МПК XGK 3-81 (золотые к-ты) - 2 шт. | [5 empty] | , соединительный блок с 1 пилотным кл. |  |  | М20х1,5 металлический, синий (1890-4876) - 1 шт. | от -20 до +60°С | [10 empty] | G 3/8 штуцер - 1 шт |  |  | G 1/4 штуцер - 2 шт |  |  |  |  | 3251 | 3535 | 3286 | Br 14b | Br 22a | Br 23a |  |  |  | 3272 | Br31a |  |  |  |  | 1000 |  | 220 |  |  |  |  | 804 |  | 120 | [6 empty] | 60 |  | 0,5...2,5 | 1,3...2,6 | 5 | [5 empty] | ООО "НБА" г. Нижний Новгород | 6 | 079 | Бекетова Елена | г. Санкт-Петербург |  |  | 70 | ООО "Самсон-Тюмень" г. Сургут
SBV |  | 3254 | 65 |  | 160 | WN 1.0619 | C |  | WN 1.0619 |  |  | B |  |  |  | 0.25 |  | 5-stage |  | "AB" |  |  |  | PM | [6 empty] | 3.2 | 3731-3 | Электропневматический позиционер Тип | Алюминий | 3963* | 4746-03 | 4708-53 |  |  | Fairchild F20* | [14 empty] | Металлический Exd (8808-0200) -2 шт. | от -20 до +80°С |  |  |  | 2.9 | 5/3-ходовой, среднее положение (2,4 НО) | [10 empty] | Индуктивный SC 3,5-NO с LED - 1 шт. | Индуктивный SC 3,5-NO с LED | [5 empty] | , соединительный блок с 2 пилотным кл. |  |  | М20х1,5 металлический - 2 шт. | от -20 до +75°С | [10 empty] | G 3/8 штуцер - 2 шт |  |  | 1/4 NPT штуцер - 1 шт. |  |  |  |  | 3252 | Br 1d | 3347 | Br 14c | Br 26a | Br 23b |  |  |  | 3275 | 3278 |  |  |  |  | 1400-60 |  | 300 |  |  |  |  | Gr.0 |  | 160 | [6 empty] | 90 |  | 0,6...3,0 | 1,7...3,4 | 5/6 | [5 empty] | ООО "Самсон Дистибьюшн" г. Казань | 7 | 089 | Дугин Геннадий | г. Тула |  |  | 74 | ООО "Самсон-Тюмень" г. Новый Уренгой
DV |  | 3255 | 80 |  | 250 | WN 1.1138 | D |  | WN 1.1138 | [6 empty] | 0.4 |  |  |  | Eithe direction | [10 empty] | 3.3 | 3731-5 | Электропневматический позиционер Тип | Алюминий |  | 4746-12 | 4708-54 |  |  | Fairchild F4500* | [14 empty] | Exd (8808-0200)-1 шт.; заглушка (8323-1203) - 1 шт. | от -10 до +60°С |  |  |  | 4.3 | 5/3-ходовой, среднее положение (2,4 под давлением) | [10 empty] | Индуктивный SC 3,5-NO с LED - 2 шт. | Индуктивный SJ 3,5-SN (НЗ) | [8 empty] | Металлический Exd (8808-0200) -1 шт. | от -20 до +80°С | [10 empty] | G 1/2 штуцер - 1 шт |  |  | 1/4 NPT штуцер - 2 шт. |  |  |  |  | 3254 | Br 26I | 3510 | Br 14e | Br 26b | Br 23e |  |  |  | 3277 | [5 empty] | 1400-120 |  | 450 |  |  |  |  | Gr.1 | [8 empty] | 120 |  | 0,7...0,9 |  | 6 | [5 empty] | ООО "Самсон Контролс" г.Уфа | 8 | 099 | Иньков Алексей | г. Франфуркт на Майне |  |  | 75 | ООО "Самсон-Тюмень" г. Ростов на Дону
SOV |  | 3256 | 100 |  | 320 | WN 1.4308 | S / D |  | WN 1.4308 | [6 empty] | 0.63 | [14 empty] | 3.4 | 3760 | Электропневматический позиционер Тип | Полиамид | 3701** | 4746-13 | 4708-55 |  |  | EIL 100* | [20 empty] | 6/2-ходовой, пружинный возврат | [10 empty] | Индуктивный SC 3,5-NO с LED - 3 шт. | Индуктивный SB 3,5-E2 с LED | [20 empty] | G 1/2 штуцер - 2 шт | [7 empty] | 3255 | Br 26t | Br 8a | Br 14t | Br 26d | Br 23k |  |  |  | 3277-5 | [5 empty] | 2800 |  | 600 |  |  |  |  | Gr.2 | [10 empty] | 0,7...1,4 | [7 empty] | ООО "Самсон-Западная Сибирь" г. Кемерово | 9 | 109 | Катаев Александр | г. Хайер |  |  | 78 | ООО "Самсон-Тюмень" г. Омск
|  | 3259 | 125 |  | 400 | WN 1.4401 | L / D |  | WN 1.4401 | [6 empty] | 1,0 | [14 empty] | 3.5 | 3761 | Электропневматический позиционер Тип | Полиамид | 3962** |  | 4708-57 | [34 empty] | Индуктивный SJ 3,5-SN (НЗ) - 1 шт. | Сдвоенный индукт NCN3-F24R-N4 с LED | [20 empty] | G 3/4 штуцер - 1 шт | [7 empty] | ttt1: 3281; ttt2: Br 26v; ttt4: Br 74b; ttt5: Br 26I |  | 3271Tandem | [5 empty] | 2x2800 |  | 900 |  |  |  |  | Gr.3 | [10 empty] | 0,85..1,8 | [7 empty] | ООО "Самсон-Контролс" г. Волжский | 10 | 119 | Костоглодова Ольга |  |  |  | 79 | ООО "Самсон-Тюмень" г. Тюмень
|  | 3281 | 150 |  | 630 | WN 1.4404 | E |  | WN 1.4404 | [6 empty] | 1.6 | [14 empty] | 3.6 | 3766 | Пневматический позиционер Тип | Алюминий | 3963** | 3768* | 4708-58 | [34 empty] | Индуктивный SJ 3,5-SN (НЗ) - 2 шт. | Электр. МПК (3-провод. серебр. к-ты) | [20 empty] | G 3/4 штуцер - 2 шт | [7 empty] | ttt1: 3284; ttt4: LTR 43; ttt5: Br 26t | [9 empty] | 1200 |  |  |  |  | Gr.4 | [10 empty] | 0,9...1,4 | [7 empty] | ООО "Самсон-Пермь" г. Пермь |  | 129 | Кутырев Владимир |  |  |  | 08 | ООО "Самсон Дистибьюшн" г. Казань
|  | 3284 | 200 |  |  | WN 1.4571 | F |  | WN 1.4571 | [6 empty] | 2.5 | [14 empty] | 3.7 | 3767 | Электропневматический позиционер Тип | Алюминий |  | 3776* | 4708-62 | [34 empty] | Индуктивный SJ 3,5-SN (НЗ) - 3 шт. | Электр. МПК (3-провод. золотые к-ты) | [28 empty] | ttt1: 3321; ttt4: LDE; ttt5: Br 26v | [9 empty] | 2000 |  |  |  |  | Gr.5 | [10 empty] | 0,9...1,6 | [7 empty] | ООО "Самсон-Тула" г. Тула |  |  | Медведок |  |  |  | 09 | ООО "Самсон-Пермь" г. Пермь
|  | 3286 | 250 |  |  | WN 1.4581 | S / F |  | WN 1.4581 | [6 empty] | 4,0 | [14 empty] | 3.8 | 3785 | Электропневматический позиционер Тип | Алюминий |  | 4744* | 4708-63 | [34 empty] | Индуктивный SB 3,5-E2 с LED - 1 шт. | Двухпозиционный переключатель 250 VAC/5 A - 1 шт. | [28 empty] | ttt1: 3351; ttt5: Br 26x | [9 empty] | 3000 |  |  |  |  | Gr.6 | [10 empty] | 1,0...1,35 | [7 empty] | ООО "Самсон-Тюмень" г. Новый Уренгой |  |  | Муравьев Тимофей |  |  |  | 10 | ООО "Самсон-Западная Сибирь" г. Кемерово
|  | 3347 | 300 |  |  | WN 1.6220 | L / F |  | WN 1.6220 | [6 empty] | 6,0 | [14 empty] | 3.9 | 4763 | Электропневматический позиционер Тип | Алюминий |  | 4746* | 4708-83 | [34 empty] | Индуктивный SB 3,5-E2 с LED - 2 шт. | Контакт серии 8070/1-2-S - 1 шт. | [28 empty] | ttt1: 3510; ttt5: Br 26s | [9 empty] | 5000 | [15 empty] | 1,0...2,1 | [7 empty] | ООО "Самсон-Тюмень" г. Омск |  |  | Подопригора Сергей |  |  |  | 11 | ООО "Самсон-Юг" г. Новочеркасск
|  | 3351 | 350 |  | 150 | WN 1.7357 | G |  | WN 1.7357 | [6 empty] | 10 | [14 empty] | 4 | 4765 | Пневматический позиционер Тип | Алюминий |  |  | 4708-84 | [34 empty] | Индуктивный SB 3,5-E2 с LED - 3 шт. | Контакт серии 8070/1-2-S - 2 шт. | [28 empty] | ttt1: 3531; ttt5: Br 51b | [25 empty] | 1,1...2,3 | [7 empty] | ООО "Самсон-Тюмень" г. Ростов на Дону |  |  | Подсосенко Дмитрий |  |  |  | 12 | ОАО "Компания АРГО" г. Кемерово
|  | 3510 | 400 |  | 300 | WN 1.7706 | H |  | WN 1.7706 | [6 empty] | 16 | [14 empty] | 4.1 | [5 empty] | 4708-86 | [34 empty] | Сдвоенный индукт NCN3-F24R-N4 с LED - 1 шт. | [29 empty] | ttt1: 3241 DWA; ttt5: Br 76a | [25 empty] | 1,1...2,4 | [7 empty] | ООО "Самсон-Тюмень" г. Сургут |  |  | Прокудин Евгений |  |  |  | 14 | ООО "СЗБИРТ" г. Санкт-Петербург
|  | 3241 DWA | 450 |  | 600 | A126 B | G-M |  | A126 B | [6 empty] | 25 | [14 empty] | 4.2 | 3730-0* | Электропневматический позиционер Тип | Алюминий |  |  | 4708-87 | [34 empty] | Сдвоенный индукт NCN3-F24R-N4 с LED - 2 шт. | [29 empty] | ttt1: Br 1a | [25 empty] | 1,1...2,6 | [7 empty] | ООО "Самсон-Тюмень" г. Тюмень |  |  | Розанов Константин |  |  |  | 15 | ООО "Инжавтоматикасервис" г. Москва
|  | RVPS | 500 |  | 900 | A216 WCC | G-F |  | A216 WCC | [6 empty] | 40 | [14 empty] | 4.3 | 3730-1* | Электропневматический позиционер Тип | Алюминий | [37 empty] | Электр. МПК (3-провод. серебр. к-ты) - 1 шт. | [29 empty] | ttt1: Br 1b; ttt5: 3310 | [25 empty] | 1,15...1,85 | [7 empty] | ООО "Самсон-Юг" г. Новочеркасск |  |  | Сизов Сергей |  |  |  | 17 | ООО "Байкал Контролс" г. Ангарск
|  |  | 600 |  | 1500 | A217 WC6 | NPT-M |  | A217 WC6 | [6 empty] | 63 | [14 empty] | 4.4 | 3730-2* | Электропневматический позиционер Тип | Алюминий |  |  | 4708-10* | [34 empty] | Электр. МПК (3-провод. серебр. к-ты) - 2 шт. | [29 empty] | ttt1: Br 1c | [25 empty] | 1,2...2,8 | [7 empty] | ООО "СЗБИРТ" г. Санкт-Петербург |  |  | Труханов Сергей Иванович |  |  |  | 18 | ООО ИЦ "Mexatronika-TES" г. Ташкент
|  |  | 700 |  | 2500 | A351 CF8 | NPT-F |  | A351 CF8 | [6 empty] | 80 | [14 empty] | 4.5 | 3730-3* | Электропневматический позиционер Тип | Алюминий |  |  | 4708-11* | [34 empty] | Электр. МПК (3-провод. серебр. к-ты) - 3 шт. | [29 empty] | ttt1: Br 1z | [25 empty] | 1,3...1,8 | [7 empty] | ООО ИЦ "Mexatronika-TES" г. Ташкент |  |  | Усманов Марат |  |  |  | 19
|  |  | 800 |  |  | A351 CF8 | BWE |  | A351 CF8 | [6 empty] | 100 | [14 empty] | 4.6 | 3730-4* | Электропневматический позиционер Тип | Алюминий |  |  | 4708-12* | [34 empty] | Электр. МПК (3-провод. золотые к-ты) - 1 шт. | [29 empty] | ttt1: Br 40a | [25 empty] | 1,3...2,8 | [10 empty] | Хасанов Ильяс |  |  |  | 20
|  |  | 900 |  |  | A351 CF8M | Исп.7 по ГОСТ 12815 |  | A351 CF8M | [6 empty] | 160 | [14 empty] | 4.7 | 3730-5* | Электропневматический позиционер Тип | Алюминий |  |  | 4708-13* | [34 empty] | Электр. МПК (3-провод. золотые к-ты) - 2 шт. | [29 empty] | ttt1: Br 41a | [25 empty] | 1,3...3,3 | [10 empty] | Школьный Олег |  |  |  | 21
|  |  | 1000 |  |  | A352 LCB |  |  | A352 LCB | [6 empty] | 250 | [14 empty] | 4.8 | 3731-3* | Электропневматический позиционер Тип | Алюминий |  |  | 4708-14* | [34 empty] | Электр. МПК (3-провод. золотые к-ты) - 3 шт. | [29 empty] | ttt1: Br 6a | [25 empty] | 1,4...2,3 | [10 empty] | Шпаковский Леонид |  |  |  | 22
|  |  | 1200 |  |  | A352 LCB |  |  | A352 LCB | [6 empty] | 260 | [14 empty] | 4.9 | 3731-5* | Электропневматический позиционер Тип | Алюминий |  |  | 4708-17* | [34 empty] | Двухпозиционный переключатель 250 VAC/5 A - 1 шт. | [29 empty] | ttt1: RVPS | [25 empty] | 1,6...2,9
|  |  | 1500 |  |  | FC 250 |  |  | FC 250 | [6 empty] | 360 | [14 empty] | 5 | 3760* | Электропневматический позиционер Тип | Полиамид |  |  | 4708-53* | [34 empty] | Контакт серии 8070/1-2-S - 1 шт. | [29 empty] | ttt1: 71.13 M | [25 empty] | 1,7...2,6
|  |  | 1/4" |  |  | FC 250 |  |  | FC 250 | [6 empty] | 630 | [15 empty] | 3761* | Электропневматический позиционер Тип | Полиамид |  |  | 4708-54* | [34 empty] | Контакт серии 8070/1-2-S - 2 шт. | [62 empty] | 1,7...3,2
|  |  | 3/8" |  |  | RG 5 |  |  | RG 5 | [6 empty] | 1000 | [15 empty] | 3766* | Пневматический позиционер Тип | Алюминий |  |  | 4708-55* | [97 empty] | 1,9...3,3
|  |  | 1/2" |  |  |  | RF |  | Stellite6/Stellite6 | [6 empty] | 1500 | [15 empty] | 3767* | Электропневматический позиционер Тип | Алюминий |  |  | 4708-57* | [97 empty] | 2,0...3,6
[7 empty] | LM |  | Stellite20/Stellite20 | [6 empty] | 2000 | [15 empty] | 3785* | Электропневматический позиционер Тип | Алюминий |  |  | 4708-58* | [97 empty] | 2,1...3,3
|  |  | 1/4" |  |  |  | LF | [8 empty] | 2500 | [15 empty] | 4763* | Электропневматический позиционер Тип | Алюминий |  |  | 4708-62* | [97 empty] | 2,35...3,8
|  |  | 3/8" |  |  |  | SM | [24 empty] | 4765* | Пневматический позиционер Тип | Алюминий |  |  | 4708-63* | [97 empty] | 2,6...4,3
|  |  | 1/2" |  |  |  | SF | [29 empty] | 4708-83*
|  |  | 3/4" |  |  |  | LT | [29 empty] | 4708-84*
|  |  | 3/8" |  |  |  | LG | [29 empty] | 4708-86*
|  |  | 1" |  |  |  | ST | [10 empty] | SM 1,0 | [18 empty] | 4708-87*
|  |  | 1 1/4" |  |  |  | SG | [10 empty] | SM 2,0
|  |  | 1 1/2" |  |  |  | RTJ | [9 empty] | #VALUE! | SM 3,0
|  |  | 2" |  |  |  | G-M | [10 empty] | SM 4,0 | [13 empty] | 4765* | IP65
|  |  | 2 1/2" |  |  |  | G-F
|  |  | 3" |  |  |  | NPT-M | [10 empty] | SM 1,5 | [13 empty] | Пневматический позиционер Тип 4765*: Исполнение корпуса IP65; Врывозащита
|  |  | 4" |  |  |  | NPT-F | [10 empty] | SM 2,5
|  |  | 6" |  |  |  | Rc-F | [10 empty] | SM 3,5
|  |  | 8" |  |  |  | BWE | [10 empty] | SM 4,5 | [13 empty] | Электропневматический позиционер Тип 3730-0: Исполнение корпуса IP65; Взрывозащита Ех ia IIC T6; Вход 4 –20 мА; Выход до 6 атм; Интерфейс-нет; Аналоговый датчик положения-нет; Сигнализатор конечных положений-нет; Электромагнитный клапан-нет; Манометр-нет; присоединение G ¼; Кабельный ввод-1шт. М20х1,5, пластик; Температура окружающей среды –минус 45 +60 °C; Прямой монтаж на привод 3277. Корпус-алюминий.
10"
12"
14"
16"
18"
20"
24"
28"
32"
36"
40"
48"